## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ЛЬВІВТРАНСГАЗ"
Кам'янка-Бузький п/м Волинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № _РЛ 154/15_ дійсне до _14.12.2020 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Кам'янка-Бузьким проммайданчиком Волинського ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз" з ГРС Вузлове, Оглядів, Лопатин, Завидче, Броди, Корсів
з газопроводу Кам'янка-Бузька - Рівне I, II за період з 01.08.2016р. по 31.08.2016р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, г/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³ | Масова концентрація сірководню, г/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
2016-08-03 | 94.802 | 2.883 | 0.958 | 0.157 | 0.162 | 0.001 | 0.042 | 0.027 | 0.004 | 0.006 | 0.692 | 0.266 | 0.7103 | 34.68 | 8284 | 38.43 | 9178 | 50.04 | [5 empty] | 100 | ОК
2016-08-11 | 95.12 | 2.599 | 0.867 | 0.145 | 0.153 | 0.003 | 0.042 | 0.027 | 0.007 | 0.008 | 0.75 | 0.279 | 0.7078 | 34.53 | 8247 | 38.26 | 9138 | 49.91 | [5 empty] | 100 | ОК
2016-08-18 | 95.409 | 2.414 | 0.818 | 0.139 | 0.145 | 0.001 | 0.045 | 0.027 | 0.008 | 0.007 | 0.773 | 0.214 | 0.7053 | 34.46 | 8230 | 38.19 | 9120 | 49.9 |  |  | не виявл. | не виявл. | не виявл. | 100 | ОК
2016-08-23 | 95.224 | 2.424 | 0.743 | 0.124 | 0.131 | 0.002 | 0.04 | 0.024 | 0.004 | 0.009 | 1.073 | 0.202 | 0.7051 | 34.29 | 8190 | 38 | 9077 | 49.67 | [5 empty] | 100 | ОК
2016-08-31 | 95.405 | 2.611 | 0.835 | 0.133 | 0.131 | 0.002 | 0.029 | 0.019 | 0.002 | 0.006 | 0.656 | 0.171 | 0.7045 | 34.53 | 8246 | 38.26 | 9138 | 50.03 | [5 empty] | 100 | ОК
0
| Начальник управління .2016р | [8 empty] | Цьома Ю.О.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Хімік II кат. .2016р | [8 empty] | Куровська Н.І.
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата