## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ЛЬВІВТРАНСГАЗ"
Дашавське ВУПЗГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № РЛ 036/15 чинне до 10.04.2019 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Дашавським ВУПЗГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз" через АГРС -120
з газопроводу КЗУ-ІІ за період з 02.08.2016р. по 30.08.2016р.
число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, г/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³ | Масова концентрація сірководню, г/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
02.08.2016р. | 89.7211 | 4.9698 | 1.2149 | 0.1272 | 0.2084 | 0.0037 | 0.0535 | 0.0431 | 0.057 | 0.01 | 1.6855 | 1.9058 | 0.7523 | 34.59 | 8263.18 | 38.29 | 9147.51 | 48.46 | -0.3 | -0.1 |  |  |  | 100 | ОК
0
09.08.2016 | 89.6237 | 4.9887 | 1.2362 | 0.1301 | 0.2122 | 0.0035 | 0.0551 | 0.0479 | 0.0642 | 0.0095 | 1.6978 | 1.9311 | 0.6256 | 34.62 | 8269.06 | 38.32 | 9153.7 | 48.45 | -0.1 | -0.1 |  |  |  | 100 | ОК
0
16.08.2016 | 89.8865 | 4.9137 | 1.1153 | 0.1191 | 0.1893 | 0.0036 | 0.05 | 0.0426 | 0.0563 | 0.009 | 1.6776 | 1.937 | 0.6231 | 34.49 | 8239.28 | 38.19 | 9121.84 | 48.38 | + 5,4 | +4,2 |  |  |  | 100 | ОК
0
23.08.2016 | 89.5736 | 5.0312 | 1.2282 | 0.1282 | 0.2094 | 0.0034 | 0.0525 | 0.0447 | 0.0573 | 0.0095 | 1.7083 | 1.9537 | 0.7535 | 34.59 | 8263.64 | 38.3 | 9147.8 | 48.42 | -1.6 | -0.9 | не виявл. | не виявл. | не виявл | 100
0
30.08.2016 | 89.5918 | 5.0401 | 1.2116 | 0.1277 | 0.2077 | 0.0034 | 0.0527 | 0.0447 | 0.0551 | 0.0096 | 1.6979 | 1.9577 | 0.7533 | 34.58 | 8261.58 | 38.29 | 9145.62 | 48.41 | -1.4 | -1 |  |  |  | 100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Начальник .2016р | [7 empty] | Штинда М.В.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [7 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  |  | дата
| Керівник лабораторії | [7 empty] | Гойсак О.П. | [7 empty] | 02.09.2016р.
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [7 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  |  | дата

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для Пролетарка червень закачка 2012.xls
Дата отчета: 13.06.2012 15:12
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 14 | Excel 97-2003