## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"КИЇВТРАНСГАЗ"
___Лубенський_______________п/м ______Лубенське________ ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № _____199-15_________ дійсне до _____31.12.2018____________ р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Лубенським ЛВУ МГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз" на ГРС Трудолюб
з газопроводу _______Шебелинка-Полтава-Київ (ШПК) ____________________за період з ___01.08.2016 року_______ по _______31.08.2016 року _______________________
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Масова концентрація сірководню, мг/м³ | Добова витрата газу, тис. м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
1 | 88.26 | 5.535 | 1.229 | 0.125 | 0.178 | 0.005 | 0.052 | 0.04 | 0.091 | 0.005 | 1.146 | 3.334 | 0.77 | 34.46 | 8231 | 38.17 | 9114 | 47.74 | -2.9 | -1.7 |  | < 0,2 | 3.5 | 21.3583 | 100 | ОК
2 | [23 empty] | 20.5797 | 0
3 | [23 empty] | 24.1569 | 0
4 | [23 empty] | 27.7437 | 0
5 | [23 empty] | 25.8645 | 0
6 | [23 empty] | 20.4419 | 0
7 | [23 empty] | 18.6504 | 0
8 | 88.822 | 5.102 | 1.202 | 0.144 | 0.208 | 0.005 | 0.059 | 0.043 | 0.088 | 0.006 | 1.105 | 3.216 | 0.767 | 34.43 | 8225 | 38.14 | 9108 | 47.8 | -2.2 | -3.7 | відсутні |  |  | 22.6974 | 100 | ОК
9 | [23 empty] | 20.4723 | 0
10 | [23 empty] | 21.2191 | 0
11 | [23 empty] | 21.6746 | 0
12 | [23 empty] | 22.024 | 0
13 | [23 empty] | 22.648 | 0
14 | [23 empty] | 21.1088 | 0
15 | 88.506 | 5.35 | 1.21 | 0.132 | 0.189 | 0.006 | 0.054 | 0.039 | 0.084 | 0.007 | 1.124 | 3.299 | 0.768 | 34.43 | 8223 | 38.14 | 9107 | 47.75 | -4.6 | -2.9 |  |  |  | 24.451 | 100 | ОК
16 | [23 empty] | 24.2458 | 0
17 | [23 empty] | 27.1328 | 0
18 | [23 empty] | 26.5973 | 0
19 | [23 empty] | 24.2126 | 0
20 | [23 empty] | 23.5049 | 0
21 | [23 empty] | 22.1154 | 0
22 | 88.733 | 5.215 | 1.213 | 0.138 | 0.198 | 0.005 | 0.056 | 0.042 | 0.081 | 0.006 | 1.139 | 3.174 | 0.766 | 34.45 | 8227 | 38.15 | 9111 | 47.83 | -9.8 | -8.3 |  |  |  | 25.2459 | 100 | ОК
23 | [23 empty] | 22.9708 | 0
24 | [23 empty] | 23.3024 | 0
25 | [23 empty] | 25.3974 | 0
26 | [23 empty] | 24.236 | 0
27 | [23 empty] | 24.2063 | 0
28 | [23 empty] | 20.9756 | 0
29 | 88.148 | 5.616 | 1.245 | 0.123 | 0.178 | 0.004 | 0.052 | 0.04 | 0.082 | 0.005 | 1.082 | 3.425 | 0.771 | 34.47 | 8233 | 43.08 | 9117 | 47.71 | -7.1 | -5.3 |  |  |  | 23.8741 | 100
30 | [23 empty] | 23.1115 | 0
31 | [23 empty] | 24.738 | 0
[17 empty] | Сумарне значення за місяць, тис. м³ | [6 empty] | 720.9574
| Головний інженер Лубенського ЛВУМГ Сирота В.П. | [15 empty] | 31.08.2016 року
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  | підпис | [5 empty] | дата
| Завідувач ВХАЛ Лубенського ЛВУМГ Федченко Л.Д. | [15 empty] | 31.08.2016 року
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  | підпис | [5 empty] | дата

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для Пролетарка червень закачка 2012.xls
Дата отчета: 13.06.2012 15:12
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 14 | Excel 97-2003