## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"КИЇВТРАНСГАЗ"
___Лубенський_______________п/м ______Лубенське________ ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № _____199-15_________ дійсне до _____31.12.2018____________ р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Лубенським ЛВУ МГ та прийнятого ПАТ "Лубнигаз" на ГРС Войниха( ГРС Оріхівка)
з газопроводу _______Шебелинка-Полтава-Київ (ШПК) ____________________за період з ___01.08.2016 року_______ по _______31.08.2016 року _______________________
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Масова концентрація сірководню, мг/м³ | Добова витрата газу, тис. м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
1 | 88.847 | 5.1 | 1.209 | 0.141 | 0.204 | 0.005 | 0.057 | 0.044 | 0.081 | 0.006 | 1.185 | 3.121 | 0.766 | 34.42 | 8222 | 38.13 | 9106 | 47.82 | -2.9 | -1.7 |  | < 0,2 | 3 | 7.238 | 100 | ОК
2 | [23 empty] | 7.3857 | 0
3 | [23 empty] | 9.0615 | 0
4 | [23 empty] | 6.0999 | 0
5 | [23 empty] | 5.0968 | 0
6 | [23 empty] | 3.8515 | 0
7 | [23 empty] | 3.8418 | 0
8 | 88.931 | 5.093 | 1.199 | 0.141 | 0.206 | 0.005 | 0.058 | 0.043 | 0.087 | 0.005 | 1.128 | 3.104 | 0.765 | 34.45 | 8229 | 38.16 | 9113 | 47.88 | -2.2 | -3.7 | відсутні |  |  | 5.6063 | 100 | ОК
9 | [23 empty] | 5.4537 | 0
10 | [23 empty] | 5.4231 | 0
11 | [23 empty] | 6.3798 | 0
12 | [23 empty] | 6.915 | 0
13 | [23 empty] | 4.7201 | 0
14 | [23 empty] | 4.5433 | 0
15 | 88.948 | 5.099 | 1.164 | 0.136 | 0.194 | 0.006 | 0.054 | 0.038 | 0.077 | 0.006 | 1.131 | 3.147 | 0.765 | 34.39 | 8213 | 38.09 | 9096 | 47.8 | -4.6 | -2.9 |  |  |  | 7.9226 | 100 | ОК
16 | [23 empty] | 9.1572 | 0
17 | [23 empty] | 5.4076 | 0
18 | [23 empty] | 4.4466 | 0
19 | [23 empty] | 3.9825 | 0
20 | [23 empty] | 4.0438 | 0
21 | [23 empty] | 4.3829 | 0
22 | 89.024 | 5.078 | 1.196 | 0.14 | 0.201 | 0.005 | 0.056 | 0.043 | 0.075 | 0.006 | 1.119 | 3.057 | 0.764 | 34.45 | 8227 | 38.15 | 9112 | 47.91 | -9.8 | -8.3 |  |  |  | 7.1195 | 100 | ОК
23 | [23 empty] | 6.5182 | 0
24 | [23 empty] | 4.7751 | 0
25 | [23 empty] | 8.4317 | 0
26 | [23 empty] | 7.0555 | 0
27 | [23 empty] | 5.042 | 0
28 | [23 empty] | 4.5461 | 0
29 | 88.913 | 5.105 | 1.193 | 0.14 | 0.202 | 0.006 | 0.056 | 0.041 | 0.07 | 0.005 | 1.092 | 3.177 | 0.765 | 34.41 | 8219 | 38.12 | 9103 | 47.82 | -7.1 | -5.3 |  |  |  | 8.444 | 100
30 | [23 empty] | 7.3842 | 0
31 | [23 empty] | 6.3347 | 0
[17 empty] | Сумарне значення за місяць, тис. м³ | [6 empty] | 186.6107
| Головний інженер Лубенського ЛВУМГ Сирота В.П. | [15 empty] | 31.08.2016 року
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  | підпис | [5 empty] | дата
| Завідувач ВХАЛ Лубенського ЛВУМГ Федченко Л.Д. | [15 empty] | 31.08.2016 року
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  | підпис | [5 empty] | дата

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для Пролетарка червень закачка 2012.xls
Дата отчета: 13.06.2012 15:12
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 14 | Excel 97-2003