## Паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № РЬ 089/2014 дійсне до 06.06.2017 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Краматорським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Донецькоблгаз" по ГРС Красноармійськ
з газопроводу Амвросіївка-Горловка-Слов`янськ за період з 01.09.2016р. по 30.09.2016р.
Число місяця | Компонентний склад , % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу, при 20 ºС, 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа) | Температура точки роси вуглеводів, ºС | Маса механічних домішок, г/100м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3
| метан C₁ | етан C₂ | пропан С₃ | ізо-бутан i-C₄ | н-бутан н C₄ | нео-пентан нео-C₅ | ізо-пентан i-C₅ | н-пентан н-C₅ | гексани та вищі C₆+ | Кисень О₂ | азот N₂ | діоксид вуглецю CO₂ | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3(кВт⋅год/м3) | Теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища, МДж/м3 (кВт⋅год/м3) | Теплота згоряння вища кКал/м³ | Число Воббе вище, МДж/м3 (кВт⋅год/м3)
1 | 92.4117 | 4.0267 | 0.9986 | 0.1263 | 0.2052 | 0.0196 | 0.0654 | 0.0551 | 0.1565 | 0.0086 | 1.6268 | 0.2995 | 0.7321 | 34.96 | 8350 | 38.71 | 9245 | 49.76 | -6.9 | -4.5 | від | 0.005 | 0.0001 | 100 | ОК
2 | [12 empty] | 0.7322 | [10 empty] | 0
3 | [12 empty] | 0.7323 | [10 empty] | 0
4 | [12 empty] | 0.732 | [10 empty] | 0
5 | [12 empty] | 0.7324 | [10 empty] | 0
6 | 92.3863 | 4.0138 | 1.0106 | 0.1313 | 0.2193 | 0.006 | 0.0772 | 0.06 | 0.0857 | 0.0097 | 1.6566 | 0.3435 | 0.7322 | 34.86 | 8327 | 38.61 | 9221 | 49.66 | [5 empty] | 100 | ОК
7 | [12 empty] | 0.7324 | [10 empty] | 0
8 | [12 empty] | 0.7336 | [10 empty] | 0
9 | [12 empty] | 0.7346 | [10 empty] | 0
10 | [12 empty] | 0.7332 | [10 empty] | 0
11 | [12 empty] | 0.7333 | [10 empty] | 0
12 | [12 empty] | 0.734 | [10 empty] | 0
13 | 92.5672 | 4.0178 | 0.9816 | 0.1342 | 0.2088 | 0.013 | 0.0436 | 0.0456 | 0.0799 | 0.008 | 1.5972 | 0.3031 | 0.7332 | 34.83 | 8318 | 38.57 | 9212 | 49.69 | [5 empty] | 100 | ОК
14 | [12 empty] | 0.7328 | [10 empty] | 0
15 | [12 empty] | 0.7329 | [10 empty] | 0
16 | [12 empty] | 0.7327 | [10 empty] | 0
17 | [12 empty] | 0.7323 | [10 empty] | 0
18 | [12 empty] | 0.7319 | [10 empty] | 0
19 | [12 empty] | 0.7321 | [10 empty] | 0
20 | 92.5296 | 3.959 | 0.99 | 0.1322 | 0.2174 | 0.0082 | 0.0789 | 0.0631 | 0.0919 | 0.009 | 1.6189 | 0.3018 | 0.7324 | 34.88 | 8331 | 38.62 | 9225 | 49.71 | -7.2 | -3.9 |  |  |  | 100 | ОК
21 | [12 empty] | 0.7328 | [10 empty] | 0
22 | [12 empty] | 0.7332 | [10 empty] | 0
23 | [12 empty] | 0.733 | [10 empty] | 0
24 | [12 empty] | 0.7333 | [10 empty] | 0
25 | [12 empty] | 0.7338 | [10 empty] | 0
26 | [12 empty] | 0.734 | [10 empty] | 0
27 | 92.3544 | 3.9647 | 1.0035 | 0.1628 | 0.2119 | 0.0169 | 0.0738 | 0.0647 | 0.1803 | 0.013 | 1.6357 | 0.3183 | 0.7334 | 35.01 | 8363 | 38.77 | 9260 | 49.77 | [5 empty] | 100 | ОК
28 | [12 empty] | 0.7322 | [10 empty] | 0
29 | [12 empty] | 0.7289 | [10 empty] | 0
30 | [12 empty] | 0.7273 | [10 empty] | 0
31 | [12 empty] | 0.7319 | [10 empty] | 0
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [12 empty] | Ю.О. Головко | [6 empty] | 2016
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ВХАЛ | [7 empty] | підпис |  |  |  | прізвище | [7 empty] | дата
| Інженер ВХАЛ | [12 empty] | М.О. Єрьоменко | [6 empty] | 2016
|  | ВХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [7 empty] | підпис |  |  |  | прізвище | [7 empty] | дата
- червоним виділено Зразок для введення своїх даних

## Додаток
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ"Харківтрансгаз"
Краматорський ПМ Краматорського ЛВУМГ
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу
переданого Краматорським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Донецькоблгаз" по ГРС Красноармійськ
з газопроводу Амвросіївка-Горловка-Слов`янськ за період з 01.09.2016р. по 30.09.2016р.
Число місяця | Обсяг газу, переданого за добу, м3 | [19 empty] | Загальний обсяг газу, м3 | Теплота згоряння ниижа, (за поточну добу та середньозважене значення за місяць) МДж/м3
ГРС Красноармійськ
1 | 41185.13 | [19 empty] | 41185.13 | 34.96 | Если в первом числе месяца у нас не было измерения ФХП, то в X15 вводим последнее значение Теплоты сгорания низшей вручную из прошлого месяца!
2 | 41277.15 | [19 empty] | 41277.15 | 34.96
3 | 42049.81 | [19 empty] | 42049.81 | 34.96
4 | 42560.02 | [19 empty] | 42560.02 | 34.96
5 | 42138.8 | [19 empty] | 42138.8 | 34.96
6 | 42333.38 | [19 empty] | 42333.38 | 34.86
7 | 40363.74 | [19 empty] | 40363.74 | 34.86
8 | 39614.29 | [19 empty] | 39614.29 | 34.86
9 | 43288.29 | [19 empty] | 43288.29 | 34.86
10 | 40791.84 | [19 empty] | 40791.84 | 34.86
11 | 41763.8 | [19 empty] | 41763.8 | 34.86
12 | 41483.27 | [19 empty] | 41483.27 | 34.86
13 | 43534.21 | [19 empty] | 43534.21 | 34.83
14 | 44714.3 | [19 empty] | 44714.3 | 34.83
15 | 44437.31 | [19 empty] | 44437.31 | 34.83
16 | 43336.37 | [19 empty] | 43336.37 | 34.83
17 | 42048.26 | [19 empty] | 42048.26 | 34.83
18 | 43548.13 | [19 empty] | 43548.13 | 34.83
19 | 41585.35 | [19 empty] | 41585.35 | 34.83
20 | 42378.35 | [19 empty] | 42378.35 | 34.88
21 | 42125.29 | [19 empty] | 42125.29 | 34.88
22 | 41661.04 | [19 empty] | 41661.04 | 34.88
23 | 41185.38 | [19 empty] | 41185.38 | 34.88
24 | 40446.93 | [19 empty] | 40446.93 | 34.88
25 | 42783.32 | [19 empty] | 42783.32 | 34.88
26 | 44826.85 | [19 empty] | 44826.85 | 34.88
27 | 45464.46 | [19 empty] | 45464.46 | 35.01
28 | 40363.43 | [19 empty] | 40363.43 | 35.01
29 | 40548.92 | [19 empty] | 40548.92 | 35.01
30 | 41127.82 | [19 empty] | 41127.82 | 35.01
31 | 44150.54 | [19 empty] | 44150.54 | 35.01
Загальний обсяг газу, м3 | 1309115.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1309115.78 | 34.8939 | Столбец X не трогать, данные пересчитываются и переносятся из Паспорта!
31
| Начальник Краматорського ЛВУМГ | [19 empty] | С.Г. Таушан
|  | Керівник підрозділу підприємства | [11 empty] | підпис | [6 empty] | прізвище
| Начальник служби ГВ та М | [19 empty] | А.М. Левкович
|  | Керівник служби, відповідальної за облік газу | [11 empty] | підпис | [6 empty] | прізвище

## Лист1
Данные по объекту Krasnoarme (осн.) за 8/16.
День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | Ro, кг/м3 | ABC
1 | 41185.13 | 267.522 | 3.4 | 15.73 | 0.7314
2 | 41277.15 | 268.493 | 3.4 | 15.4 | 0.7316
3 | 42049.81 | 281.993 | 3.38 | 14.11 | 0.7316 | A
4 | 42560.02 | 287.53 | 3.37 | 15.03 | 0.7317 | B
5 | 42138.8 | 283.708 | 3.39 | 16.73 | 0.7319
6 | 42333.38 | 285.766 | 3.4 | 16.6 | 0.7318
7 | 40363.74 | 266.103 | 3.37 | 16.77 | 0.7319
8 | 39614.29 | 252.562 | 3.38 | 17.2 | 0.7318
9 | 43288.29 | 296.068 | 3.39 | 15.99 | 0.732 | A
10 | 40791.84 | 264.849 | 3.41 | 15.89 | 0.7324 | AB
11 | 41763.8 | 274.284 | 3.39 | 15.44 | 0.7321
12 | 41483.27 | 272.592 | 3.39 | 16.52 | 0.7321
13 | 43534.21 | 303.505 | 3.39 | 14.78 | 0.7321
14 | 44714.3 | 315.179 | 3.4 | 10.07 | 0.7319
15 | 44437.31 | 311.132 | 3.38 | 12.51 | 0.7318
16 | 43336.37 | 297.56 | 3.37 | 14 | 0.7317
17 | 42048.26 | 286.401 | 3.39 | 15.47 | 0.7321 | B
18 | 43548.13 | 300.788 | 3.38 | 14.36 | 0.732
19 | 41585.35 | 277.35 | 3.46 | 13.99 | 0.732 | A
20 | 42378.35 | 285.744 | 3.42 | 16.17 | 0.7316 | A
21 | 42125.29 | 276.086 | 3.48 | 16.04 | 0.7316
22 | 41661.04 | 282.445 | 3.4 | 16.89 | 0.7315 | A
23 | 41185.38 | 266.337 | 3.39 | 16.91 | 0.7313
24 | 40446.93 | 263.464 | 3.36 | 14.27 | 0.7312 | A
25 | 42783.32 | 282.653 | 3.41 | 13.79 | 0.7313
26 | 44826.85 | 317.924 | 3.37 | 12.7 | 0.732 | B
27 | 45464.46 | 332.611 | 3.41 | 14.34 | 0.7322
28 | 40363.43 | 260.021 | 3.42 | 15.34 | 0.732
29 | 40548.92 | 277.193 | 3.33 | 16.14 | 0.7319 | A
30 | 41127.82 | 278.399 | 3.34 | 16.84 | 0.7317
31 | 44150.54 | 324.533 | 3.34 | 11.84 | 0.7319
Итого | 1309115.77 | 267.522 | 3.4 | 15.73 | 0.7314 | AB