## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № ІФ 760 дійсне до 12 червня 2019 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано - Франківськгаз"
на ГРС Коломию, ГРС Підгайчики, ГРС Добровідку, ГРС Раківчик, ГРС-Торговиця - 1, ГРС Сопів, ГРС Микитинці, ГРС Снятин-1, ГРС Тулову, ГРС Заболотів, ГРС Яблунів, ГРС Тлумач ГРС Городенку, ГРС Торговицю- 2
з газопроводу "Угерсько- Івано - Франківськ- Чернівці" за період з 05.09.2016 р. по 03.10.2016 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Масова концентрація сірководню, мг/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н-C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння вища МДж/м³ | теплота зоряння вища кКал/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
5 | 91.0542 | 4.2561 | 1.8039 | 0.288 | 0.4857 | 0.0012 | 0.1173 | 0.0936 | 0.1208 | 0.0044 | 0.6699 | 1.1049 | 0.7528 | 39.6991 | 9481.9673 | 35.8649 | 8566.1843 | 50.2155 |  |  |  |  | 100 | ОК
12 | 91.0214 | 4.2555 | 1.8212 | 0.2873 | 0.5027 | 0.0012 | 0.1113 | 0.0885 | 0.1067 | 0.0039 | 0.6909 | 1.1094 | 0.7528 | 39.681 | 9477.6442 | 35.8482 | 8562.1956 | 50.1938 |  | не виявлено | 0.163 | 0.073 | 100 | ОК
19 | 90.9983 | 4.3997 | 1.9641 | 0.2951 | 0.5117 | 0.0013 | 0.1202 | 0.0963 | 0.1797 | 0.0043 | 0.6435 | 0.7858 | 0.7541 | 40.0724 | 9571.1284 | 36.209 | 8648.3712 | 50.6432 |  |  |  |  | 100 | ОК
26 | 91.6062 | 4.1505 | 1.7563 | 0.266 | 0.4583 | 0.0013 | 0.1106 | 0.096 | 0.1548 | 0.0046 | 0.6193 | 0.7761 | 0.7476 | 39.7848 | 9502.4364 | 35.9403 | 8584.1933 | 50.4999 |  |  |  |  | 100 | ОК
Об'єм природного газу, який відповідає даному паспорту ФХП для вказаних ГРС, у вересні становить 3 278 798 м³.
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [9 empty] | В. Опацький | [6 empty] | 05.10.2016 р.
| Хімік ВХАЛ Богородчанського ЛВУМГ | [9 empty] | Н.Сапіжак | [6 empty] | 05.10.2016 р.

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для Пролетарка червень закачка 2012.xls
Дата отчета: 13.06.2012 15:12
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 14 | Excel 97-2003