## Прогрес
ПАТ "Укртрансгаз"
філія УМГ "Прикарпаттрансгаз"
Хустське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацю № РВ-0060-15 чинне до 29.11.2020р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Хустським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Ів-Франківськгаз"
ГРС "Ілемня" газопроводу "ПРОГРЕС" за період
з 01.09.2016р. по 30.09.2016р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20 оС, 101,325 кПа |  |  |  | Температура точки роси вологи (Р = 3,92 МПа), оС | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Місячна витрата газу, тис.м3
| метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | нео-пентан | ізо-пентан | н-пентан | гексани та вищі | кисень | азот | діоксид вуглецю | Густина, кг/м3 | Теплота згорання нижча, МДж/м3 | Теплота згорання вища, МДж/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3
05.09. | 94.806 | 3.01 | 0.96 | 0.149 | 0.145 | 0.003 | 0.028 | 0.02 | 0.009 | 0.004 | 0.628 | 0.238 | 0.7097 | 34.72 | 38.48 | 50.13 | -17.3
12.09. | 94.977 | 2.87 | 0.925 | 0.149 | 0.146 | 0.002 | 0.028 | 0.02 | 0.01 | 0.004 | 0.646 | 0.223 | 0.7084 | 34.66 | 38.42 | 50.1 | -18.5
19.09. | 95.494 | 2.518 | 0.807 | 0.13 | 0.129 | 0.003 | 0.025 | 0.018 | 0.011 | 0.004 | 0.664 | 0.197 | 0.7084 | 34.66 | 38.42 | 50.1 | -16.3
26.09 | 95.241 | 2.691 | 0.864 | 0.14 | 0.138 | 0.004 | 0.027 | 0.019 | 0.014 | 0.004 | 0.643 | 0.215 | 0.7063 | 34.58 | 38.34 | 50.06 | -18.8 | 0.0001 | 0.0001 | 0
Середній розрахунок за місяць | 95.13 | 2.772 | 0.889 | 0.142 | 0.14 | 0.003 | 0.027 | 0.019 | 0.011 | 0.004 | 0.645 | 0.218 | 0.7082 | 34.655 | 38.415 | 50.0975 | -17.725 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 15.003
| Начальник Хустського ЛВУМГ | [7 empty] | Шак В.Ю. | [6 empty] | 2016-10-03
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [7 empty] | прізвище |  |  | підпис
| Хімік ВХАЛ Хустського ЛВУМГ | [7 empty] | Шишола В.Й. | [6 empty] | 2016-10-03
| Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [7 empty] | прізвище |  |  | підпис