## ПАТ "Кіровоградгаз"
| ПАТ "Укртрансгаз" | [11 empty] | Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія Кременчуцького ЛВУМГ
| Філія "УМГ "Черкаситрансгаз" | [11 empty] | свідоцтво про атестацію № 0612 КФ чинне до 20.06.2019
Кременчуцьке ЛВУМГ
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №10-6
переданого Кременчуцьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Кіровоградгаз" Кіровоградської області
перелік ГРС, на які поширюються результати контролю: ПВВГ Бурти, ГРС Власівка, ГРС Павлиш, ГРС Павлівка,
ГРС Вишневці, ГРС Червона Кам`янка по газопроводу "Єлець - Кременчук - Кривий Ріг"
за вересень 2016р.
Число місяця | Компонентний склад, % об. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа
| Метан, С1 | Етан, С2 | Пропан, С3 | Ізо - бутан, С4 | Н - бутан, С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | Кисень, О2 | Азот, N2 | Діоксид вуглецю, CО2 | Густина | Теплота згоряння НИЖЧА | Теплота згоряння НИЖЧА | Теплота згоряння ВИЩА | Теплота згоряння ВИЩА | Число ВОББЕ вище | Число ВОББЕ вище | Температура точки роси за вологою (Р=3,92 МПа) | Масова концентрація сірководню | Масова концентрація меркаптанової сірки | Маса механічних домішок
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | кг/м3 | МДж/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | ккал/м3 | °С | г/м3 | г/м3 | г/м3
05 | 94.72 | 3.104 | 0.98 | 0.151 | 0.146 | 0.002 | 0.029 | 0.019 | 0.013 | 0.006 | 0.585 | 0.245 | 0,7104 | 34,76 | 8 303 | 38,53 | 9 203 | 50,18 | 11 983 | -19,8
12 | 95.798 | 2.317 | 0.735 | 0.119 | 0.119 | 0.002 | 0.026 | 0.018 | 0.013 | 0.015 | 0.683 | 0.155 | 0,7013 | 34,37 | 8 209 | 38,12 | 9 103 | 49,95 | 11 930 | -19,9
19 | 95.529 | 2.525 | 0.807 | 0.127 | 0.125 | 0.002 | 0.025 | 0.017 | 0.012 | 0.006 | 0.626 | 0.199 | 0,7037 | 34,48 | 8 235 | 38,23 | 9 130 | 50,02 | 11 945 | -20,1
23 | 95.163 | 2.755 | 0.894 | 0.143 | 0.14 | 0.002 | 0.028 | 0.019 | 0.011 | 0.006 | 0.627 | 0.212 | 0,7069 | 34,61 | 8 266 | 38,37 | 9 163 | 50,09 | 11 962 | -21,0
26 | 95.258 | 2.708 | 0.875 | 0.138 | 0.135 | 0.002 | 0.027 | 0.018 | 0.011 | 0.005 | 0.614 | 0.209 | 0,7061 | 34,58 | 8 260 | 38,34 | 9 157 | 50,08 | 11 960 | -20,8 | <0,001 | <0,001 | 0
| е22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |  | 46 | 37 | 36 | 35
| Начальник управління Кременчуцького ЛВУМГ | [8 empty] | Кучерук В. М. | [7 empty] | 30.09.2016р.
| Керівник підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | П. І. Б. |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Начальник лабораторії ВХАЛ | [8 empty] | Кучерук Н. М. | [7 empty] | 30.09.2016р.
| Лабораторія, де здійснювались вимірювання газу | [8 empty] | П. І. Б. |  |  |  | підпис |  |  |  | дата