## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ"
Тернопільське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № РХ-1391/14 дійсне до 18.12.17 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Тернопільським ЛВУМГ та прийнятого АГНКС-2
з газопроводу КЗУ-2, ГРС Тернопіль за період з 01.09.2016р. по 30.09.2016р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | об҆҆҆҆҆єм спожитого газу тис.м³ | Маса механічних домішок, г/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³ | Масова концентрація сірководню, г/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
06/09 | 89.73 | 4.984 | 1.182 | 0.127 | 0.202 | 0.009 | 0.062 | 0.045 | 0.015 | 0.013 | 1.656 | 1.975 | 0.7517 | 34.53 | 8246.27 | 38.22 | 9129.26 | 48.38 | [6 empty] | 100 | ОК
13/09 | 89.812 | 4.971 | 1.193 | 0.129 | 0.2 | 0.001 | 0.063 | 0.047 | 0.039 | 0.011 | 1.607 | 1.927 | 0.7515 | 34.59 | 8260.92 | 38.29 | 9145.26 | 48.47 | -7.2 | -8.5 |  |  |  |  | 100 | ОК
20/09 | 89.898 | 5 | 1.137 | 0.123 | 0.19 | 0.006 | 0.059 | 0.044 | 0.037 | 0.009 | 1.563 | 1.934 | 0.7505 | 34.56 | 8254.82 | 38.26 | 9138.86 | 48.47 | -10.2 | -9.8 |  |  |  |  | 100 | ОК
27/09 | 89.777 | 4.998 | 1.118 | 0.121 | 0.189 | 0.04 | 0.062 | 0.046 | 0.048 | 0.006 | 1.6 | 1.995 | 0.7523 | 34.57 | 8257.16 | 38.27 | 9141.08 | 48.43 | -8.4 | -9.9 |  | не виявл. | не виявл. | не виявл. | 100 | ОК
0
| Головний інженер Тернопільського ЛВУМГ | [8 empty] | Тарапата Я.І.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ВХАЛ | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. .2016р | [8 empty] | Снігур О.Б.
| ВХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для Пролетарка червень закачка 2012.xls
Дата отчета: 13.06.2012 15:12
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 14 | Excel 97-2003