## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № ІФ 760 дійсне до 12 червня 2019 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Тернопільгаз"
ГРС-Улашківці
з газопроводу "Прогрес" за період з 05.09.2016 р. по 03.10.2016 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Масова концентрація сірководню, мг/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н-C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння вища МДж/м³ | теплота зоряння вища кКал/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
5 | 94.806 | 3.0102 | 0.9596 | 0.1494 | 0.1452 | 0.0028 | 0.0276 | 0.0196 | 0.0094 | 0.0041 | 0.6281 | 0.238 | 0.7097 | 38.483 | 9191.5066 | 34.719 | 8292.4907 | 50.1333 |  |  |  |  | 100 | ОК
12 | 94.9782 | 2.8703 | 0.9245 | 0.1487 | 0.1463 | 0.0018 | 0.0283 | 0.0201 | 0.0098 | 0.0036 | 0.6456 | 0.2228 | 0.7084 | 38.4245 | 9177.5342 | 34.6644 | 8279.4497 | 50.1032 |  |  |  |  | 100 | ОК
19 | 95.4957 | 2.5175 | 0.8074 | 0.1299 | 0.1287 | 0.0027 | 0.0246 | 0.0177 | 0.0112 | 0.0038 | 0.6635 | 0.1973 | 0.704 | 38.2288 | 9130.792 | 34.4817 | 8235.8126 | 50.0028 |  |  |  |  | 100 | ОК
26 | 95.2419 | 2.6912 | 0.8635 | 0.1403 | 0.1378 | 0.0038 | 0.0272 | 0.0194 | 0.0135 | 0.0035 | 0.643 | 0.2149 | 0.7063 | 38.3353 | 9156.2291 | 34.581 | 8259.53 | 50.0598 |  | не виявлено | 0.134 | 0.133 | 100 | ОК
0
Об'єм природного газу, який відповідає даному паспорту ФХП для ГРС-Улашківці, у вересні становить 40 053 м³.
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [9 empty] | В. Опацький | [6 empty] | 05.10.2016 р.
| Хімік ВХАЛ Богородчанського ЛВУМГ | [9 empty] | Н.Сапіжак | [6 empty] | 05.10.2016 р.

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для Пролетарка червень закачка 2012.xls
Дата отчета: 13.06.2012 15:12
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 14 | Excel 97-2003