## Паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" Філія УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" Шебелинський пм Шебелинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія Свідоцтво про атестацію №100-355/2015 дісне до 20.12.2018р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
| переданого |  | Шебелинське ЛВУМГ |  |  |  | та прийнятого | Шебелинське ЛВУМГ |  |  |  | перелік ГРС на які поширюються результати контролю
ПВВГ "ШКС-3", ПВВГ "ЧДКС"
з газопроводу |  |  | Новопсков-Шебелинка Ду 1200 | [5 empty] | за період з 01.09.2016 по 30.09.2016 |  |  |  |  | (точка відбору - ПВВГ ШКС-3 )
| Число місяця | Компонентний склад , % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу, при 20 ºС, 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа) | Температура точки роси вуглеводів, ºС | Маса механічних домішок, г/100м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3
|  | метан C₁ | етан C₂ | пропан С₃ | ізо-бутан i-C₄ | н-бутан н C₄ | нео-пентан нео-C₅ | ізо-пентан i-C₅ | н-пентан н-C₅ | гексани та вищі C₆+ | Кисень О₂ | азот N₂ | діоксид вуглецю CO₂ | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3(кВт⋅год/м3) | Теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища, МДж/м3 (кВт⋅год/м3) | Теплота згоряння вища кКал/м³ | Число Воббе вище, МДж/м3 (кВт⋅год/м3)
| 1 | 92.8127 | 4.0563 | 0.9263 | 0.1342 | 0.164 | 0.0102 | 0.0489 | 0.0512 | 0.143 | 0.0021 | 1.3999 | 0.2513 | 0.7248 | 34.9491 | 8347.4491 | 38.702 | 9243.8139 | 49.8895 | 4.2 | 16.3 |  |  |  | 100.0001
| 2 | 92.6615 | 4.0991 | 0.9342 | 0.0789 | 0.2818 | 0.011 | 0.0544 | 0.0441 | 0.1567 | 0.0021 | 1.4089 | 0.2672 | 0.7269 | 35.0218 | 8364.8132 | 38.7795 | 9262.3244 | 49.9185 | -5.8 | 16 |  |  |  | 99.9999
| 3 | [14 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| 4 | [14 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| 5 | 92.8779 | 4.0243 | 0.9116 | 0.1306 | 0.1601 | 0.0098 | 0.0543 | 0.0448 | 0.1411 | 0.0022 | 1.3873 | 0.2561 | 0.7242 | 34.9261 | 8341.9557 | 38.6774 | 9237.9383 | 49.878 | -1.5 | 19 |  |  |  | 100.0001
| 6 | 92.6026 | 4.1519 | 0.9362 | 0.1354 | 0.1656 | 0.009 | 0.0522 | 0.0502 | 0.1431 | 0.0021 | 1.4239 | 0.3278 | 0.7266 | 34.9492 | 8347.473 | 38.6774 | 9237.9383 | 49.8272 | -2 | 18.9 |  | 0.0002 | 0.0001 | 100 | ОК
| 7 | 92.5335 | 4.2151 | 0.9571 | 0.1383 | 0.1706 | 0.0101 | 0.0521 | 0.0507 | 0.1457 | 0.0021 | 1.4469 | 0.2777 | 0.727 | 34.9966 | 8358.7943 | 38.752 | 9255.7562 | 49.8794 | -9.3 | 17.3 |  |  |  | 99.9999
| 8 | 92.6232 | 4.1849 | 0.9458 | 0.1354 | 0.1654 | 0.0105 | 0.0529 | 0.0507 | 0.1434 | 0.0024 | 1.4294 | 0.2558 | 0.7262 | 34.99 | 8357.2179 | 38.74 | 9252.89 | 49.9 | -2.8 | 18 | відс |  |  | 99.9998
| 9 | 92.5613 | 4.2222 | 0.9607 | 0.1381 | 0.1695 | 0.0101 | 0.0516 | 0.0502 | 0.1464 | 0.0021 | 1.4304 | 0.2574 | 0.7267 | 35.01 | 8361.9948 | 38.77 | 9260.0554 | 49.91 | -0.2 | 16.6 |  |  |  | 100 | ОК
| 10 | [14 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| 11 | [14 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| 12 | 92.5028 | 4.2442 | 0.965 | 0.1384 | 0.169 | 0.01 | 0.0544 | 0.0523 | 0.1443 | 0.0027 | 1.4697 | 0.2472 | 0.727 | 35.01 | 8361.9948 | 38.77 | 9260.0554 | 49.9 | 4.1 | 16.8 |  |  |  | 100 | ОК
| 13 | 92.7687 | 4.0794 | 0.929 | 0.1345 | 0.1646 | 0.0089 | 0.0518 | 0.0505 | 0.1378 | 0.0023 | 1.4133 | 0.2592 | 0.725 | 34.94 | 8345.2756 | 38.7 | 9243.3362 | 49.88 | 5.9 | 20.6 |  |  |  | 100 | ОК
| 14 | 92.7502 | 4.0932 | 0.9356 | 0.1352 | 0.1651 | 0.01 | 0.0528 | 0.0516 | 0.1372 | 0.0023 | 1.4143 | 0.2525 | 0.7252 | 34.96 | 8350.0525 | 38.71 | 9245.7247 | 49.89 | 5.5 | 19.8 |  |  |  | 100 | ОК
| 15 | 92.8652 | 4.0286 | 0.9123 | 0.1318 | 0.1614 | 0.0096 | 0.0504 | 0.0491 | 0.1379 | 0.0021 | 1.4003 | 0.2514 | 0.7242 | 34.92 | 8340.4987 | 38.67 | 9236.1708 | 49.8733 | 7.4 | 18.4 |  |  |  | 100.0001
| 16 | 92.8292 | 4.0326 | 0.9216 | 0.1336 | 0.1639 | 0.0099 | 0.0508 | 0.0497 | 0.1369 | 0.0022 | 1.4062 | 0.2634 | 0.7246 | 34.93 | 8342.8872 | 38.68 | 9238.5593 | 49.87 | 8.9 | 18.6 |  |  |  | 100 | ОК
| 17 | [14 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| 18 | [14 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| 19 | 92.8525 | 4.0411 | 0.9107 | 0.1307 | 0.1603 | 0.0106 | 0.05 | 0.0487 | 0.1359 | 0.0025 | 1.3965 | 0.2605 | 0.7243 | 34.9192 | 8340.3076 | 38.6699 | 9236.1469 | 49.8666 | -6 | 14.3 |  |  |  | 100 | ОК
| 20 | 92.8257 | 4.0822 | 0.9149 | 0.1306 | 0.1602 | 0.0104 | 0.0496 | 0.0484 | 0.1342 | 0.0022 | 1.3795 | 0.2622 | 0.7244 | 34.934 | 8343.8426 | 38.6859 | 9239.9685 | 49.8822 | -7.6 | 5.6 |  |  |  | 100.0001
| 21 | 92.7959 | 4.1018 | 0.9202 | 0.132 | 0.1622 | 0.0103 | 0.0506 | 0.0491 | 0.1445 | 0.0021 | 1.3749 | 0.2563 | 0.7249 | 34.9632 | 8350.8169 | 38.7174 | 9247.4921 | 49.9059 | -5.1 | 4.3 |  |  |  | 99.9999
| 22 | 92.7764 | 4.1175 | 0.9242 | 0.132 | 0.1625 | 0.0104 | 0.0499 | 0.0485 | 0.1328 | 0.0022 | 1.3911 | 0.2525 | 0.7247 | 34.9489 | 8347.4014 | 38.7019 | 9243.79 | 49.8926 | -6.9 | 6.3 |  |  |  | 100 | ОК
| 23 | 92.7402 | 4.0955 | 0.9215 | 0.133 | 0.1633 | 0.0107 | 0.0502 | 0.0486 | 0.1653 | 0.0019 | 1.4031 | 0.2668 | 0.7258 | 34.9773 | 8354.1846 | 38.7319 | 9250.9554 | 49.8946 | -4.1 | 6.9 |  |  |  | 100.0001
| 24 | [14 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| 25 | [14 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| 26 | 92.6416 | 4.1445 | 0.9458 | 0.1368 | 0.168 | 0.0107 | 0.052 | 0.0508 | 0.1797 | 0.0021 | 1.4015 | 0.2665 | 0.727 | 35.0328 | 8367.4405 | 38.7914 | 9265.1667 | 49.9289 | -4.9 | 10.3 |  |  |  | 100 | ОК
| 27 | 92.6387 | 4.1592 | 0.9424 | 0.1365 | 0.1674 | 0.0108 | 0.0514 | 0.0497 | 0.1624 | 0.002 | 1.4072 | 0.2722 | 0.7266 | 35.0064 | 8361.135 | 38.763 | 9258.3835 | 49.9067 | -1.1 | 8.2 | відс |  |  | 99.9999
| 28 | 92.6049 | 4.2033 | 0.9434 | 0.1358 | 0.167 | 0.0103 | 0.0516 | 0.05 | 0.1615 | 0.0023 | 1.4094 | 0.2604 | 0.7267 | 35.0194 | 8364.24 | 38.777 | 9261.7273 | 49.9214 | 0.9 | 7.7 |  |  |  | 99.9999
| 29 | 92.5718 | 4.1794 | 0.9515 | 0.1376 | 0.1695 | 0.0104 | 0.0522 | 0.0507 | 0.1768 | 0.002 | 1.4304 | 0.2679 | 0.7274 | 35.0323 | 8367.3211 | 38.7905 | 9264.9518 | 49.9148 | 1.1 | 7.6 |  |  |  | 100.0002
| 30 | 92.6606 | 4.1692 | 0.9384 | 0.1352 | 0.1662 | 0.01 | 0.0511 | 0.0497 | 0.1613 | 0.0022 | 1.399 | 0.257 | 0.7263 | 35.0102 | 8362.0426 | 38.7673 | 9259.4105 | 49.9228 | 0.3 | 7.9 |  | 0.0002 | 0.0001 | 99.9999
| 31 | [14 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
Керівник |  |  |  | Головний інженер Шебелинського ЛВУМГ | [8 empty] | Буховцев О.Л.
|  |  |  | підрозділу підприємства, якому підпорядковується лабораторія | [8 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата
Керівник лабораторії |  |  |  | Завідувач вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії | [8 empty] | Євтушенко С.О.
|  |  |  | лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата
- червоним виділено Зразок для введення своїх даних

## Додаток
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ"Харківтрансгаз"
Шебелинський ПМ Шебелинського ЛВУМГ
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу
переданого Шебелинським ЛВУМГ прийнятого Шебелинським ЛВУМГ та ПАТ "ХАРКІВГАЗ" по ПВВГ "ШКС-3"
з газопроводу Новопсков-Шебелинка Ду 1200 з 01.09.2016 по 30.09.2016
Число місяця | Обсяг газу, переданого за добу, м3 | [5 empty] | Загальний обсяг газу, м3 | Теплота згоряння нижча, (за поточну добу та середньозважене значення за місяць) МДж/м3
| ПВВГ "ШКС-3"* |  |  |  |  | ПВВГ "ЧДКС"*
1 | 1235497.13 |  |  | 1235497.13 | 1235497.13 | 0 | 3706491.39 | 34.25 | Если в первом числе месяца у нас не было измерения ФХП, то в X15 вводим последнее значение Теплоты сгорания низшей вручную из прошлого месяца! | 1235497.13
2 | 1467987.25 |  |  | 1467987.25 | 1467987.25 | 0 | 4403961.75 | 35.0218 |  | 1467987.25
3 | 2237951.75 |  |  | 2237951.75 | 2237951.75 | 0 | 6713855.25 | 35.0218 |  | 2237951.75
4 | 2610339.75 |  |  | 2610339.75 | 2610339.75 | 0 | 7831019.25 | 35.0218 |  | 2610339.75
5 | 2443796 |  |  | 2443796 | 2443796 | 0 | 7331388 | 34.9261 |  | 2443796
6 | 2612188 |  |  | 2612188 | 2612188 | 0 | 7836564 | 34.9492 |  | 2612188
7 | 2745949.5 |  |  | 2745949.5 | 2745949.5 | 0 | 8237848.5 | 34.9966 |  | 2745949.5
8 | 2732953 |  |  | 2732953 | 2732953 | 0 | 8198859 | 34.99 |  | 2732953
9 | 2782229.25 |  |  | 2782229.25 | 2782229.25 | 0 | 8346687.75 | 35.01 |  | 2782229.25
10 | 2872111.5 |  |  | 2872111.5 | 2872111.5 | 0 | 8616334.5 | 35.01 |  | 2872111.5
11 | 2845988.25 |  |  | 2845988.25 | 2845988.25 | 0 | 8537964.75 | 35.01 |  | 2845988.25
12 | 2934545.5 |  |  | 2934545.5 | 2934545.5 | 0 | 8803636.5 | 35.01 |  | 2934545.5
13 | 3001763.5 |  |  | 3001763.5 | 3001763.5 | 0 | 9005290.5 | 34.94 |  | 3001763.5
14 | 3054170 |  |  | 3054170 | 3054170 | 0 | 9162510 | 34.96 |  | 3054170
15 | 2854419.25 |  |  | 2854419.25 | 2854419.25 | 0 | 8563257.75 | 34.92 |  | 2854419.25
16 | 2834180.25 |  |  | 2834180.25 | 2834180.25 | 0 | 8502540.75 | 34.93 |  | 2834180.25
17 | 2856832 |  |  | 2856832 | 2856832 | 0 | 8570496 | 34.93 |  | 2856832
18 | 2815754.25 |  |  | 2815754.25 | 2815754.25 | 0 | 8447262.75 | 34.93 |  | 2815754.25
19 | 2712950.75 |  |  | 2712950.75 | 2712950.75 | 0 | 8138852.25 | 34.9192 |  | 2712950.75
20 | 2505130.5 |  |  | 2505130.5 | 2505130.5 | 0 | 7515391.5 | 34.934 |  | 2505130.5
21 | 1874450.75 |  |  | 1874450.75 | 1874450.75 | 649471.3 | 6272823.55 | 34.9632 |  | 1874450.75
22 | 1877261.25 |  |  | 1877261.25 | 1877261.25 | 372534.9 | 6004318.65 | 34.9489 |  | 1877261.25
23 | 2362031 |  |  | 2362031 | 2362031 | 316485.3 | 7402578.3 | 34.9773 |  | 2362031
24 | 2850260.75 |  |  | 2850260.75 | 2850260.75 | 318928.9 | 8869711.15 | 34.9773 |  | 2850260.75
25 | 4332256.5 |  |  | 4332256.5 | 4332256.5 | 960555.7 | 13957325.2 | 34.9773 |  | 4332256.5
26 | 3757685.5 |  |  | 3757685.5 | 3757685.5 | 892985 | 12166041.5 | 35.0328 |  | 3757685.5
27 | 3493602 |  |  | 3493602 | 3493602 | 201607.2 | 10682413.2 | 35.0064 |  | 3493602
28 | 2775560 |  |  | 2775560 | 2775560 | 980784.1 | 9307464.1 | 35.0194 |  | 2775560
29 | 4289314.5 |  |  | 4289314.5 | 4289314.5 | 451099.7 | 13319043.2 | 35.0323 |  | 4289314.5
30 | 2885565.5 |  |  | 2885565.5 | 2885565.5 | 758586.1 | 9415282.6 | 35.0102 |  | 2885565.5
Загальний обсяг газу, м3 | 247964175.39 |  |  |  |  | 247964175.39 | 253867213.59 | 34.9698 | Столбец X не трогать, данные пересчитываются и переносятся из Паспорта!
31
* без врахування власних потреб
Начальник Шебелинського ЛВУМГ |  |  |  | Іваньков О.В. |  | Іваньков О.В.
Керівник підрозділу підприємства |  |  |  | прізвище | підпис | прізвище | підпис | дата
Начальник служби ГВ та М |  |  |  | Пивовар Є.В. |  | Пивовар Є.В.
Керівник служби, відповідальної за облік газу |  |  |  | прізвище | підпис | прізвище | підпис | дата
Данные по объекту ШКС-3 ВТ 3,4 (осн.) за 9/16.
День | V, м3 | Vp.у. | dP, кгс/м2 | Pизб, кгс/см2 | T, °C | ABC
1 | 1235497.13 | 44747.574 | 105.665 | 29.17 | 26.65 | B
2 | 1467987.25 | 54781.879 | 157.46 | 28.33 | 26.82 | B
3 | 2237951.75 | 85874.648 | 377.726 | 27.63 | 27.65
4 | 2610339.75 | 98762.477 | 496.069 | 28.09 | 28.42
5 | 2443796 | 91472.719 | 430.459 | 28.4 | 28.48 | B
6 | 2612188 | 96965.258 | 489.521 | 28.63 | 28.37 | B
7 | 2745949.5 | 102091.531 | 539.221 | 28.54 | 27.94 | B
8 | 2732953 | 100375.539 | 528.071 | 28.91 | 28.11 | B
9 | 2782229.25 | 101045.414 | 540.176 | 29.2 | 27.73
10 | 2872111.5 | 103038.922 | 568.223 | 29.56 | 27.76
11 | 2845988.25 | 101035.125 | 552.262 | 29.9 | 28
12 | 2934545.5 | 105022.039 | 594.469 | 29.69 | 28.29 | AB
13 | 3001763.5 | 111162.648 | 641.423 | 28.67 | 28.13 | B
14 | 3054170 | 116501.539 | 683.717 | 27.78 | 27.49 | B
15 | 2854419.25 | 110712.063 | 607.027 | 27.3 | 27.3 | B
16 | 2834180.25 | 110297.023 | 600.086 | 27.27 | 27.94 | B
17 | 2856832 | 111003.711 | 608.577 | 27.28 | 27.54
18 | 2815754.25 | 109101.344 | 589.472 | 27.33 | 27.33
19 | 2712950.75 | 105349.438 | 548.261 | 27.29 | 27.49 | B
20 | 2505130.5 | 97802.984 | 469.932 | 27.07 | 26.73
21 | 1874450.75 | 74776.484 | 275.988 | 26.45 | 26.22 | B
22 | 1877261.25 | 77179.547 | 296.04 | 25.63 | 25.85 | B
23 | 2362031 | 99187.141 | 456.277 | 25.17 | 26.68 | B
24 | 2850260.75 | 121431.836 | 731.58 | 24.81 | 26.74
25 | 4332256.5 | 178223.547 | 1957.157 | 25.44 | 23.79
26 | 3757685.5 | 156650.656 | 1413.805 | 25.15 | 24.33 | B
27 | 3493602 | 148561 | 1009.62 | 24.84 | 26.51
28 | 2775560 | 120641.867 | 646.277 | 24.26 | 26.02 | B
29 | 4289314.5 | 172551.99 | 1084.307 | 26.21 | 23.45 | AB
30 | 2885565.5 | 112890.367 | 636.41 | 26.94 | 25.87 | B
Итого | 82654725.13 | 3219238.311 | 978.255 | 26.01 | 25.81 | AB