## Паспорт Черкаси Союз
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ"
Олександрівський п/м Олександрівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № 3153 дійсне до 06.08.2018 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Олександрівським ЛВУМГ філії "УМГ "Черкаситрансгаз" та прийнятого ПАТ "Черкасигаз" Черкаської області. Перелік ГРС на які поширюються результати контролю: "Кам'янка"; "Чигирин"; "Красносілка". по газопроводу "СОЮЗ" за вересень місяць 2016 року.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [6 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок | Масова концентрація меркаптанової сірки | Масова концентрація сірководню
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина | теплота зоряння нижча | теплота зоряння нижча | Теплота згоряння вища | Теплота згоряння вища | число Воббе вище | число Воббе вище
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | кг/м3 | МДж/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | ккал/м3 | ⁰С | ⁰С | мг/м3 | мг/м3 | мг/м3
1 | 95.3079 | 2.6001 | 0.8433 | 0.1345 | 0.1331 | 0 | 0.027 | 0.02 | 0.0068 | 0.0112 | 0.7071 | 0.2089 | 0.7054 | 34.5046 | 8241.2821 | 38.2526 | 9136.4765 | 49.9847 | 11938.0702 | -15.6
2 | 95.229 | 2.6548 | 0.8628 | 0.1397 | 0.1378 | 0 | 0.0273 | 0.0205 | 0.0086 | 0.0112 | 0.6941 | 0.2138 | 0.7062 | 34.5429 | 8250.4299 | 38.2938 | 9146.317 | 50.0102 | 11944.1605 | -15.4
5 | 95.3484 | 2.5376 | 0.8227 | 0.1328 | 0.132 | 0 | 0.0269 | 0.0195 | 0.0082 | 0.0113 | 0.7424 | 0.2176 | 0.7051 | 34.4623 | 8231.1789 | 38.2067 | 9125.5135 | 49.9368 | 11926.63 | -15.8
7 | 95.1838 | 2.6632 | 0.8691 | 0.1406 | 0.1396 | 0 | 0.0278 | 0.0202 | 0.0065 | 0.0124 | 0.7073 | 0.2287 | 0.7066 | 34.5384 | 8249.3551 | 38.2886 | 9145.075 | 49.9904 | 11939.4316 | -15.2
8 | 95.2419 | 2.6371 | 0.8566 | 0.1391 | 0.1375 | 0 | 0.0271 | 0.0196 | 0.0052 | 0.0122 | 0.7035 | 0.2197 | 0.706 | 34.5232 | 8245.7247 | 38.2725 | 9141.2296 | 49.9894 | 11939.1927 | -15.8
9 | 95.29 | 2.6074 | 0.8496 | 0.1391 | 0.1378 | 0 | 0.027 | 0.0198 | 0.0092 | 0.0128 | 0.6936 | 0.2135 | 0.7057 | 34.5223 | 8245.5097 | 38.2717 | 9141.0385 | 49.9974 | 11941.1034 | -15.2
12 | 95.7156 | 2.348 | 0.762 | 0.1264 | 0.1248 | 0 | 0.0252 | 0.0182 | 0.0074 | 0.0116 | 0.6901 | 0.1705 | 0.7021 | 34.3988 | 8216.0122 | 38.1399 | 9109.5586 | 49.9552 | 11931.0246 | -15.8
13 | 95.8045 | 2.2814 | 0.7408 | 0.1256 | 0.1256 | 0 | 0.0257 | 0.0193 | 0.005 | 0.0119 | 0.6881 | 0.1705 | 0.7014 | 34.3711 | 8209.3962 | 38.1103 | 9102.4888 | 49.9393 | 11927.2271 | -15.2
14 | 95.9434 | 2.1813 | 0.7183 | 0.1223 | 0.124 | 0 | 0.0246 | 0.0188 | 0.006 | 0.0126 | 0.6928 | 0.1542 | 0.7003 | 34.3326 | 8200.2006 | 38.0693 | 9092.6961 | 49.925 | 11923.8118 | -15.8
15 | 95.972 | 2.185 | 0.7098 | 0.118 | 0.1179 | 0 | 0.0245 | 0.0182 | 0.0078 | 0.0127 | 0.6923 | 0.1415 | 0.6999 | 34.3256 | 8198.5287 | 38.0619 | 9090.9286 | 49.9299 | 11924.9821 | -15.4
16 | 96.0243 | 2.1313 | 0.7027 | 0.1193 | 0.1208 | 0 | 0.0245 | 0.0182 | 0.0077 | 0.0113 | 0.6984 | 0.1414 | 0.6996 | 34.3092 | 8194.6116 | 38.0443 | 9086.7249 | 49.918 | 11922.14 | -15.6
19 | 96.0551 | 2.1169 | 0.6888 | 0.1136 | 0.1144 | 0 | 0.0231 | 0.0171 | 0.0061 | 0.0117 | 0.7109 | 0.1423 | 0.6991 | 34.2796 | 8187.5418 | 38.0124 | 9079.1058 | 49.8936 | 11916.3124 | -15.8
20 | 96.0452 | 2.1173 | 0.6822 | 0.1127 | 0.1127 | 0 | 0.0222 | 0.0168 | 0.0061 | 0.0119 | 0.7081 | 0.1648 | 0.6992 | 34.2664 | 8184.389 | 37.998 | 9075.6664 | 49.8711 | 11910.9386 | -16.6
21 | 95.9508 | 2.1519 | 0.7001 | 0.1146 | 0.1169 | 0 | 0.024 | 0.0172 | 0.0073 | 0.0119 | 0.7298 | 0.1745 | 0.7001 | 34.2839 | 8188.5688 | 38.0163 | 9080.0373 | 49.8648 | 11909.434 | -15.4
22 | 95.934 | 2.1611 | 0.7079 | 0.117 | 0.1166 | 0 | 0.0233 | 0.0178 | 0.0047 | 0.0108 | 0.7278 | 0.1789 | 0.7002 | 34.2871 | 8189.3331 | 38.0197 | 9080.8493 | 49.8651 | 11909.5056 | -15.8
23 | 96.8269 | 1.5818 | 0.525 | 0.0807 | 0.0876 | 0 | 0.015 | 0.0116 | 0.0054 | 0.0129 | 0.7587 | 0.0943 | 0.6923 | 33.9927 | 8119.0169 | 37.705 | 9005.6845 | 49.7315 | 11877.5973 | -14.8
26 | 95.7255 | 2.2833 | 0.7487 | 0.1207 | 0.1215 | 0 | 0.0257 | 0.0191 | 0.0098 | 0.0129 | 0.7437 | 0.1891 | 0.702 | 34.3478 | 8203.8311 | 38.0844 | 9096.3027 | 49.8861 | 11914.5211 | -14.9
27 | 95.8232 | 2.2079 | 0.736 | 0.1169 | 0.1185 | 0 | 0.0244 | 0.0186 | 0.0056 | 0.0127 | 0.7544 | 0.182 | 0.7011 | 34.3077 | 8194.2534 | 38.0414 | 9086.0323 | 49.8621 | 11908.7891 | -13.7
28 | 95.9145 | 2.1438 | 0.7038 | 0.1122 | 0.1128 | 0 | 0.0226 | 0.0173 | 0.007 | 0.0121 | 0.7668 | 0.1871 | 0.7002 | 34.2592 | 8182.6693 | 37.9892 | 9073.5645 | 49.8238 | 11899.6417 | -13.8
29 | 96.0245 | 2.0645 | 0.6834 | 0.1096 | 0.1116 | 0 | 0.0224 | 0.0173 | 0.0057 | 0.0113 | 0.7687 | 0.1809 | 0.6993 | 34.2246 | 8174.4053 | 37.9522 | 9064.7272 | 49.8068 | 11895.5816 | -13.8
30 | 96.0443 | 2.0762 | 0.6777 | 0.1085 | 0.1093 | 0 | 0.022 | 0.0168 | 0.0054 | 0.0115 | 0.7541 | 0.1741 | 0.6991 | 34.2279 | 8175.1935 | 37.9561 | 9065.6587 | 49.8203 | 11898.8058 | -15 |  | 0 | 0 | 0
|  | Головний інженер Олександрівського ЛВУМГ О.В.Гречаний | [15 empty] | " " 2016 р.
|  |  | Керівник підрозділу, якому підпорядкована лабораторія | [7 empty] | підпис |  |  | ПІП | [5 empty] | дата
|  | Начальник лабораторії Олександрівського ЛВУМГ А.О.Нечипоренко | [15 empty] | " " 2016 р.
|  |  | Керівник лабораторії,де здійснювались аналізи газу | [7 empty] | підпис |  |  | ПІП | [5 empty] | дата