## загальна для КТГ
| ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [13 empty] | код-23-3
Філія "УМГ" КИЇВТРАНСГАЗ "
Мринське ВУПЗГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію №98/20 дійсне до 05 листопада 2020 р.
П А С П О Р Т Я К О С Т І П Р И Р О Д Н О Г О Г А З У
[6 empty] | за | вересень |  |  | місяць |  | 2016
Переданого Мринським ВУПЗГ та прийнятого ПАТ "Чернігівгаз". Перелік ГРС згідно п.1. на які поширюються результати контролю: ГРС Ніжин, ГРС Дорогінка, ГРС Коломійцівка
з газопроводу "Талалаївка-Мрин" 124 км за період з | [10 empty] | 01.09.2016 р. |  |  | по | 30.09.2016 р.
Переданого Мринським ВУПЗГ та прийнятого ПАТ "Чернігівгаз". Перелік ГРС згідно п.2. на які поширюються результати контролю: ГРС Носівка, ГРС Лихачів
з газопроводу "Замірна дільниця ПСГ" Мринського ВУПЗГ за період з | [10 empty] | 01.09.2016 р. |  |  | по | 30.09.2016 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Масова концентрація сірководню, мг/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
1
2
3
4
5 | 89.5842 | 4.9847 | 1.1488 | 0.123 | 0.19 | 0.0112 | 0.0493 | 0.0385 | 0.0572 | 0.0042 | 1.5692 | 2.2397 | 0.7544 | 34.4769 | 8235 | 38.17 | 9116.32 | 48.2262 | -5.6 | -8.7
6
7
8
9
10
10
11
12
13 | 89.5493 | 5.0099 | 1.1296 | 0.1187 | 0.1863 | 0.0074 | 0.0496 | 0.0387 | 0.0469 | 0.004 | 1.6264 | 2.2332 | 0.754 | 34.43 | 8224 | 38.12 | 9105.04 | 48.1791 | -5.6 | -8.9
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23 | 89.0448 | 5.2862 | 1.1976 | 0.1245 | 0.2293 | 0.0024 | 0.0609 | 0.047 | 0.0268 | 0.0055 | 1.5899 | 2.3851 | 0.7587 | 34.53 | 8247 | 38.22 | 9128.69 | 48.16 | -5.7 | -10 |  | <0,01 | <0,01
24
25
26
27 | 89.3358 | 5.4439 | 1.2218 | 0.1299 | 0.2023 | 0.0124 | 0.0506 | 0.0413 | 0.0726 | 0.0054 | 1.2464 | 2.2376 | 0.7573 | 34.784 | 8308 | 38.5 | 9195.88 | 48.55
28
29
30
31
Примітка: згідно позиції 1 (п.1) - ГРС Ніжин, ГРС Дорогінка, ГРС Коломійцівка
|  | згідно позиції 2 (п.2) - ГРС Носівка, ГРС Лихачів |  |  |  |  | * - зупинка закачки з 13.08.2016 року
|  |  | Начальник |  |  |  | Мринського ВУПЗГ | [7 empty] | В.М. Гладких
|  |  | Завідувач ВХАЛ | [11 empty] | Т.В. Блуд
[5 empty] | СУМАРНА ДОБОВА ВИТРАТА ГАЗУ ЗА МІС, м3 | [7 empty] | 2056871