{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList","Лист1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,12,2,18],[3,11,3,19],[4,10,4,20],[4,21,4,27],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,12,9,12],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[6,13,6,22],[7,14,7,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 608"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Запорізьким ЛВУМГ  та прийнятого  ПАТ \"Запоріжгаз\", ПРаТ \"Енерготехнології\""]
["Запорізький п/м  Запорізького ЛВУМГ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Маршрут №  608"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № АВ-14-15  чинне до  10.09.2020 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводам  ШДО, ШДКРІ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період   з   01.05.2017р.   по   31.05.2017р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8222,34.42,9.56,9116,38.17,10.6,11926,49.93,13.87,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8222,34.42,9.56,9116,38.17,10.6,11926,49.93,13.87,null,null,null,null,null,0]
[3,94.951300000000003,2.8052000000000001,0.9103,0.14030000000000001,0.1452,1.9E-3,2.9100000000000001E-2,2.0899999999999998E-2,1.9E-2,6.3E-3,0.71450000000000002,0.25590000000000002,0.7087,{"$f":"P13*238.8459","v":8266.7670986699995},34.6113,{"$f":"P13/3.6","v":9.6142500000000002},{"$f":"S13*238.8459","v":9163.6095685799992},38.366199999999999,{"$f":"S13/3.6","v":10.657277777777777},{"$f":"V13*238.8459","v":11945.925457679999},50.0152,{"$f":"V13/3.6","v":13.893111111111111},null,null,null,null,"відсутні",99.999900000000011,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,94.385300000000001,3.0588000000000002,1.0530999999999999,0.1565,0.1857,2.2000000000000001E-3,3.9E-2,2.9899999999999999E-2,2.7900000000000001E-2,6.3E-3,0.77729999999999999,0.27800000000000002,0.71419999999999995,{"$f":"P14*238.8459","v":8311.5745895100008},34.798900000000003,{"$f":"P14/3.6","v":9.6663611111111116},{"$f":"S14*238.8459","v":9211.35486399},38.566099999999999,{"$f":"S14/3.6","v":10.712805555555555},{"$f":"V14*238.8459","v":11962.286401830001},50.0837,{"$f":"V14/3.6","v":13.912138888888888},-13.8,-8.6,null,null,null,100,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[5,94.031199999999998,3.2326999999999999,1.1549,0.16850000000000001,0.21540000000000001,2.3E-3,4.7199999999999999E-2,3.7499999999999999E-2,3.4500000000000003E-2,3.0000000000000001E-3,0.78539999999999999,0.2873,0.71779999999999999,{"$f":"P15*238.8459","v":8347.6403204100006},34.9499,{"$f":"P15/3.6","v":9.7083055555555546},{"$f":"S15*238.8459","v":9249.97624602},38.727800000000002,10.757722222222222,11981.87176563,50.165700000000001,13.934916666666666,null,null,null,null,null,99.999899999999982," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8347.6403204100006,34.9499,9.7083055555555546,9249.97624602,38.727800000000002,10.757722222222222,11981.87176563,50.165700000000001,13.934916666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8347.6403204100006,34.9499,9.7083055555555546,9249.97624602,38.727800000000002,10.757722222222222,11981.87176563,50.165700000000001,13.934916666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8347.6403204100006,34.9499,9.7083055555555546,9249.97624602,38.727800000000002,10.757722222222222,11981.87176563,50.165700000000001,13.934916666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8347.6403204100006,34.9499,9.7083055555555546,9249.97624602,38.727800000000002,10.757722222222222,11981.87176563,50.165700000000001,13.934916666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[10,94.497799999999998,2.9767999999999999,1.0295000000000001,0.15590000000000001,0.18609999999999999,2.0999999999999999E-3,4.0599999999999997E-2,3.1099999999999999E-2,3.1199999999999999E-2,6.4000000000000003E-3,0.77049999999999996,0.27189999999999998,0.71350000000000002,8306.1527875800002,34.776200000000003,9.6600555555555569,9205.5986778000006,38.542000000000002,10.706111111111111,11960.71001889,50.077100000000002,13.910305555555556,null,null,"< 0,0001",4.1000000000000003E-3,null,99.999899999999982," "]
[11,94.666499999999999,2.9077999999999999,0.99129999999999996,0.15029999999999999,0.17480000000000001,2.0999999999999999E-3,3.7600000000000001E-2,2.8799999999999999E-2,2.9100000000000001E-2,3.8E-3,0.74270000000000003,0.2651,0.71189999999999998,8294.9747994600002,34.729399999999998,9.6470555555555553,9193.7280365700008,38.4923,10.692305555555555,11958.488752019999,50.067799999999998,13.907722222222221,-18.399999999999999,-14.3,null,null,null,99.999899999999997," "]
[12,94.825299999999999,2.7738999999999998,0.94910000000000005,0.14380000000000001,0.17080000000000001,2E-3,3.7699999999999997E-2,2.8899999999999999E-2,2.9399999999999999E-2,7.0000000000000001E-3,0.78259999999999996,0.24940000000000001,0.71050000000000002,8277.3479720399991,34.6556,9.6265555555555551,9174.7875566999992,38.412999999999997,10.670277777777777,11945.734380960001,50.014400000000002,13.892888888888889,null,null,null,null,null,99.999899999999982," "]
[13,94.663899999999998,2.7875999999999999,0.98380000000000001,0.14660000000000001,0.19020000000000001,2.2000000000000001E-3,4.5400000000000003E-2,3.6200000000000003E-2,3.9100000000000003E-2,7.3000000000000001E-3,0.85729999999999995,0.2404,0.71230000000000004,8288.0721529499988,34.700499999999998,9.6390277777777769,9186.0610831800004,38.4602,10.683388888888889,11945.42388129,50.013100000000001,13.892527777777778,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8288.0721529499988,34.700499999999998,9.6390277777777769,9186.0610831800004,38.4602,10.683388888888889,11945.42388129,50.013100000000001,13.892527777777778,null,null,null,null,null,0," "]
[15,95.189099999999996,2.5072000000000001,0.83940000000000003,0.1258,0.15190000000000001,1.8E-3,3.5200000000000002E-2,2.7099999999999999E-2,2.9700000000000001E-2,8.3999999999999995E-3,0.8569,0.22739999999999999,0.70699999999999996,8234.8811710200007,34.477800000000002,9.5771666666666668,9129.1202206199996,38.221800000000002,10.617166666666668,11915.496490019999,49.887799999999999,13.857722222222222,null,null,null,null,null,99.999899999999997," "]
[16,95.006200000000007,2.6208999999999998,0.8962,0.1343,0.16600000000000001,2E-3,3.9100000000000003E-2,3.0599999999999999E-2,3.1699999999999999E-2,7.6E-3,0.83640000000000003,0.2291,0.70889999999999997,8257.2371472599989,34.571399999999997,9.6031666666666649,9153.1481181600011,38.322400000000002,10.645111111111111,11931.021473520001,49.952800000000003,13.875777777777778,-14.3,-9.8000000000000007,null,null,null,100.0001," "]
[17,95.019900000000007,2.6448999999999998,0.88929999999999998,0.1338,0.15859999999999999,1.9E-3,3.5999999999999997E-2,2.76E-2,2.8500000000000001E-2,7.7000000000000002E-3,0.81059999999999999,0.2412,0.70860000000000001,8254.9919957999991,34.561999999999998,9.6005555555555553,9150.7596591599995,38.312399999999997,10.642333333333331,11930.472127949999,49.950499999999998,13.875138888888888,null,null,null,null,"відсутні",100.00000000000003,"ОК"]
[18,95.276799999999994,2.5701999999999998,0.82530000000000003,0.12690000000000001,0.13400000000000001,1.6999999999999999E-3,2.8199999999999999E-2,2.07E-2,0.02,3.8E-3,0.75309999999999999,0.23930000000000001,0.70589999999999997,8235.3588628199996,34.479799999999997,9.5777222222222207,9129.9084120899988,38.225099999999998,10.618083333333333,11925.83851749,49.931100000000001,13.86975,null,null,"< 0,0001",1.9E-3,null,100,"ОК"]
[19,94.9452,2.7170000000000001,0.90969999999999995,0.13700000000000001,0.16020000000000001,2E-3,3.6200000000000003E-2,2.7900000000000001E-2,3.0200000000000001E-2,4.4999999999999997E-3,0.78339999999999999,0.2467,0.70930000000000004,8265.6206383499994,34.606499999999997,9.6129166666666652,9162.2242623599996,38.360399999999998,10.655666666666667,11939.357195429999,49.987699999999997,13.885472222222221,null,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8265.6206383499994,34.606499999999997,9.6129166666666652,9162.2242623599996,38.360399999999998,10.655666666666667,11939.357195429999,49.987699999999997,13.885472222222221,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8265.6206383499994,34.606499999999997,9.6129166666666652,9162.2242623599996,38.360399999999998,10.655666666666667,11939.357195429999,49.987699999999997,13.885472222222221,null,null,null,null,null,0," "]
[22,95.158699999999996,2.6892999999999998,0.86780000000000002,0.13370000000000001,0.1381,1.9E-3,2.81E-2,2.0400000000000001E-2,1.89E-2,6.4999999999999997E-3,0.69210000000000005,0.24460000000000001,0.70699999999999996,8253.9171892499999,34.557499999999997,9.5993055555555546,9149.9714676900003,38.309100000000001,10.641416666666666,11942.509961310001,50.000900000000001,13.889138888888889,null,null,null,null,null,100.0001," "]
[23,95.136700000000005,2.7136,0.87670000000000003,0.13539999999999999,0.1396,1.9E-3,2.8400000000000002E-2,2.0400000000000001E-2,1.8800000000000001E-2,6.4999999999999997E-3,0.67920000000000003,0.24299999999999999,0.70730000000000004,8258.3358384000003,34.576000000000001,9.6044444444444448,9154.7483856899999,38.329099999999997,10.646972222222221,11946.8330721,50.018999999999998,13.894166666666665,null,null,null,null,null,100.00020000000001,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,95.006399999999999,2.7644000000000002,0.90810000000000002,0.13900000000000001,0.15029999999999999,2E-3,3.1699999999999999E-2,2.3199999999999998E-2,2.1999999999999999E-2,6.7000000000000002E-3,0.70589999999999997,0.24030000000000001,0.70850000000000002,8268.6539812800002,34.619199999999999,9.6164444444444435,9165.735297090001,38.375100000000003,10.659750000000001,11950.51129896,50.034399999999998,13.898444444444443,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[25,94.634600000000006,2.9285000000000001,1.0026999999999999,0.15140000000000001,0.18010000000000001,2.2000000000000001E-3,4.1399999999999999E-2,3.1899999999999998E-2,3.4700000000000002E-2,6.4999999999999997E-3,0.73580000000000001,0.25009999999999999,0.71240000000000003,8303.8598669399998,34.766599999999997,9.657388888888887,9203.3296417500005,38.532499999999999,10.703472222222222,11966.72893557,50.1023,13.917305555555554,-15,-9.8000000000000007,null,null,null,99.999899999999997," "]
[26,94.531899999999993,2.9841000000000002,1.0214000000000001,0.15359999999999999,0.18379999999999999,2.2000000000000001E-3,4.1599999999999998E-2,3.2399999999999998E-2,3.3799999999999997E-2,6.4000000000000003E-3,0.74870000000000003,0.2601,0.71319999999999995,8308.8278616600001,34.787399999999998,9.6631666666666653,9208.584251549999,38.554499999999997,10.709583333333333,11966.657281799999,50.101999999999997,13.917222222222222,null,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8308.8278616600001,34.787399999999998,9.6631666666666653,9208.584251549999,38.554499999999997,10.709583333333333,11966.657281799999,50.101999999999997,13.917222222222222,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8308.8278616600001,34.787399999999998,9.6631666666666653,9208.584251549999,38.554499999999997,10.709583333333333,11966.657281799999,50.101999999999997,13.917222222222222,null,null,null,null,null,0," "]
[29,95.018500000000003,2.7856000000000001,0.90339999999999998,0.13900000000000001,0.14249999999999999,1.8E-3,2.8299999999999999E-2,2.0400000000000001E-2,1.8200000000000001E-2,6.4000000000000003E-3,0.68210000000000004,0.25390000000000001,0.70820000000000005,{"$f":"P39*238.8459","v":8266.0505609699994},34.6083,9.6134166666666658,9162.96468465,38.363500000000002,10.656527777777779,11949.38872323,50.029699999999998,13.897138888888888,null,null,null,null,null,100.0001," "]
[30,95.131600000000006,2.7012,0.90529999999999999,0.14000000000000001,0.1464,1.8E-3,2.8799999999999999E-2,2.07E-2,1.84E-2,3.5999999999999999E-3,0.66679999999999995,0.23530000000000001,0.70760000000000001,{"$f":"P40*238.8459","v":8265.1429465500005},34.604500000000002,9.6123611111111114,9162.1048394100017,38.359900000000003,10.655527777777779,11953.926795329999,50.048699999999997,13.902416666666666,-13.5,-8.4,null,null,null,99.999900000000011]
[31,95.368499999999997,2.5760000000000001,0.86060000000000003,0.13500000000000001,0.13819999999999999,1.8E-3,2.7E-2,1.9300000000000001E-2,1.77E-2,2.5000000000000001E-3,0.64,0.21329999999999999,0.7056,{"$f":"P41*238.8459","v":8252.2691525400005},34.550600000000003,{"$f":"P41/3.6","v":9.5973888888888901},9148.4667385199991,38.302799999999998,10.639666666666665,11952.89975796,50.044400000000003,13.901222222222223,null,null,null,null,null,99.999900000000011," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8283.2352586907509,34.680002055488373,9.6332630193064031,9181.1645678673231,38.439899063948623,10.677572527495926]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Запорізького    ЛВУМГ                                                                                                                                 Дереновський О.Б.                                                                                                       "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторії                                                                                                                                                                          Огородник Ю.В.                                                                                               "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                                                  Учуєв Г.М.                                                                                                               "]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":20,"n_cols":6,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,8,0],[9,0,9,1],[0,0,0,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[1,0,1,4]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 608"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Запорізька область","ГРС-1 м.Запоріжжя",38.439946696466016,9181.2236646694528,10.67776297124056]
[null,"ГРС с.Тернівка (к-п Дніпро)",38.421552739801768,9176.8303435354192,10.672653538833824]
[null,"ГРС с.Сергіївка (р-п Чапаєвський)",38.430222661483512,9178.9011187824253,10.675061850412087]
[null,"ПРаТ \"Енерготехнології\"",38.441274552647393,9181.5408176741639,10.67813182017983]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 608",null,38.439899063948623,9181.2122878379669,10.677749739985728]
[]
[]
[]
["Начальник управління Запорізького ЛВУМГ                                                                                      Дереновський О.Б.                                                                             "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторії                                                                                                                          Огородник Ю.В.                                                                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
[]
["Начальник служби ГВ та М                                                                                                                    Учуєв Г.М. "]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]

{"sheet":"Лист1","index":3,"n_rows":34,"n_cols":44,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Данные по объекту Быт-1 (осн.) за 5/17.",null,null,null,null,null,"Данные по объекту Быт-2 (осн.) за 5/17.",null,null,null,null,null,"Данные по объекту Запорожсталь (осн.) за 5/17.",null,null,null,null,null,"Данные по объекту ЗапорожстальТД (осн.) за 5/17.",null,null,null,null,null,"Данные по объекту ПерПерепад (осн.) за 5/17.",null,null,null,null,null,"Данные по объекту Чапаевский (осн.) за 5/17.",null,null,null,null,null,"Данные по объекту Терновка (осн.) за 5/17."]
["День"," V, м3"," dP, кгс/м2"," Pабс, кгс/см2"," T, °C","ABC","День"," V, м3"," dP, кгс/м2"," Pабс, кгс/см2"," T, °C","ABC","День"," V, м3"," dP, кгс/м2"," Pабс, кгс/см2"," T, °C","ABC","День"," V, м3"," dP, кгс/м2"," Pабс, кгс/см2"," T, °C","ABC","День"," V, м3"," dP, кгс/м2"," Pабс, кгс/см2"," T, °C","ABC","День"," V, м3"," dP, кгс/м2"," Pабс, кгс/см2"," T, °C","ABC","День"," V, м3"," dP, кгс/м2"," Pабс, кгс/см2"," T, °C","ABC"]
[1,0,0,42.14,24.43,null,1,0,0,42.13,23.83,null,1,0,0,42.12,24.7,null,1,619579.43999999994,466.47500000000002,6.61,3.19,"A",1,407833.88,253.45500000000001,6.6,2.92,null,1,4881.4399999999996,37.787999999999997,2.99,15.86,null,1,317.63,23.277000000000001,2.4900000000000002,21.9,"A",{"$f":"B3+H3+N3+T3+Z3","v":1027413.32},{"$f":"AQ3+AF3+AL3","v":1032612.3899999999}]
[2,0,0,42.11,25.58,null,2,0,0,42.1,25.02,null,2,0,0,42.09,25.8,null,2,622628.93999999994,470.90300000000002,6.61,3.2,"A",2,445392.72,299.06099999999998,6.6,2.93,null,2,4402.67,30.346,3.02,18.34,null,2,224.51,11.128,2.4,23.31,"A",{"$f":"B4+H4+N4+T4+Z4","v":1068021.6599999999},{"$f":"AQ4+AF4+AL4","v":1072648.8399999999}]
[3,0,0,42.39,23.95,null,3,0,0,42.37,23.38,null,3,0,0,42.36,24.02,null,3,697698.19,607.00900000000001,6.61,8.09,"A",3,467897.94,340.00200000000001,6.6,8.06,null,3,3906.15,23.727,3,17.05,null,3,224.95,11.994,2.41,20.98,"A",{"$f":"B5+H5+N5+T5+Z5","v":1165596.1299999999},1169727.2299999997]
[4,0,0,42.47,23.42," B",4,0,0,42.45,23.29," B",4,0,0,42.44,24.22," B",4,812954.69,829.26599999999996,6.61,3.97,"AB",4,453659.31,314.56799999999998,6.6,4.0599999999999996," B",4,3932.66,317.57600000000002,3.03,17.62,"ABC",4,206.73,10.334,2.42,21.52,"AB",1266614,1270753.3899999999]
[5,0,0,42.69,20.97," B",5,0,0,42.67,21.02," B",5,0,0,42.67,22.05," B",5,655545,537.98400000000004,6.62,5.27,"AB",5,444816.84,307.36599999999999,6.6,5.13," B",5,4119.5,610.90599999999995,3,14.23," B",5,234.09,12.063000000000001,2.41,18.98,"AB",1100361.8400000001,1104715.4300000002]
[6,0,0,42.56,23.45,null,6,0,0,42.55,22.69,null,6,0,0,42.54,23.45,null,6,615441.63,467.35399999999998,6.61,3.3,"A",6,401977.5,250.249,6.6,2.98,null,6,4439.2,726.98500000000001,3.01,14.63,null,6,231.25,12.071,2.44,20.5,"A",1017419.13,1022089.58]
[7,0,0,42.77,25.33,null,7,0,0,42.75,24.57,null,7,0,0,42.74,25.29,null,7,664943.56000000006,543.02800000000002,6.6,1.83,"A",7,362642.63,202.751,6.6,1.78,null,7,4340.75,717.46600000000001,3.05,17.510000000000002,null,7,234.75,13.196999999999999,2.5,22.72,"A",1027586.1900000001,1032161.6900000001]
[8,0,0,43,20.84,null,8,0,0,42.99,20.62,null,8,0,0,42.98,21.14,null,8,655529.93999999994,534.74599999999998,6.6,3.87,"A",8,386679.88,230.55600000000001,6.59,3.92,null,8,4420.53,722.596,3.01,15.15,null,8,235.06,16.28,2.5,18.7,"A",1042209.82,1046865.41]
[9,0,0,43.13,20.75,null,9,0,0,43.11,20.36,null,9,0,0,43.11,20.86,null,9,579758.38,415.30599999999998,6.6,3.69,"A",9,414959.47,263.96600000000001,6.59,3.55,null,9,4129.4399999999996,636.37300000000005,2.99,14.12,null,9,228.39,16.727,2.4,18.8,"A",994717.85,999075.67999999993]
[10,0,0,42.94,14.49," B",10,0,0,42.93,14.18," B",10,0,0,42.92,14.87," B",10,602240.43999999994,449.88799999999998,6.61,2.95,"AB",10,480688.84,352.428,6.59,2.56," B",10,5415.33,1055.414,2.9,6.45," B",10,401.54,25.353000000000002,2.37,11.06,"AB",1082929.28,1088746.1500000001]
[11,0,0,42.8,16.190000000000001," B",11,0,0,42.78,15.83," B",11,0,0,42.78,16.170000000000002," B",11,710926.5,622.22199999999998,6.62,2.31,"AB",11,465731.5,331.93700000000001,6.6,2.1," B",11,6700.9,1600.885,3,8.7799999999999994," B",11,467.96,32.515999999999998,2.35,13.89,"AB",1176658,1183826.8599999999]
[12,0,0,43.37,20.49," B",12,0,0,43.36,20.11," B",12,0,0,43.35,20.399999999999999," B",12,680778.19,571.99900000000002,6.61,1.81,"AB",12,451475.13,312.53399999999999,6.6,1.58," B",12,5455.51,1059.0309999999999,3.04,13.48," B",12,272.29000000000002,28.7,2.56,17.62,"AB",1132253.3199999998,1137981.1199999999]
[13,0,0,43.46,19.829999999999998," B",13,0,0,43.45,19.739999999999998," B",13,0,0,43.44,20.190000000000001," B",13,636946.75,497.70499999999998,6.61,3.71,"AB",13,405430.56,253.44300000000001,6.6,3.55," B",13,5242.84,974.47900000000004,3.03,13.16," B",13,314.94,18.872,2.4900000000000002,17.04,"AB",1042377.31,1047935.09]
[14,0,0,43.28,13.71,null,14,0,0,43.26,14.25,null,14,0,0,43.26,14.67,null,14,621301.88,470.50299999999999,6.61,1.72,"A",14,444028.22,297.32499999999999,6.6,1.46,null,14,6595.65,1552.0129999999999,3,9.8000000000000007,null,14,374.83,26.259,2.48,13.99,"A",1065330.1000000001,1072300.58]
[15,0,0,43.14,18.32," B",15,0,0,43.13,18.5," B",15,0,0,43.12,19.350000000000001," B",15,698797.88,599.42899999999997,6.62,1.1299999999999999,"AB",15,434513.91,291.13099999999997,6.6,1.04," B",15,5287.07,993.67100000000005,3.03,12.09," B",15,341.07,21.664000000000001,2.5099999999999998,15.83,"ABC",1133311.79,1138939.9300000002]
[16,0,0,43.09,23.28," B",16,0,0,43.07,22.76," B",16,0,0,43.07,23.63," B",16,657451.75,526.22199999999998,6.62,1.91,"AB",16,397955.09,241.30500000000001,6.61,1.87," B",16,4444.37,700.29,3.06,14.38," B",16,230.92,10.039,2.5499999999999998,18.88,"AB",1055406.8400000001,1060082.1300000001]
[17,0,0,42.41,19.73," B",17,0,0,42.4,19.28," B",17,0,0,42.39,20.12," B",17,674489.63,556.43100000000004,6.62,1.24,"AB",17,423316.81,271.88499999999999,6.61,1.05," B",17,4868.75,815.20299999999997,3.03,10.85," B",17,312.31,18.600000000000001,2.5099999999999998,14.64,"AB",1097806.44,1102987.5]
[18,0,0,41.98,15.03," B",18,0,0,41.96,14.98," B",18,0,0,41.96,15.87," B",18,662213.43999999994,534.93700000000001,6.62,1.91,"AB",18,434154.03,284.62299999999999,6.6,1.72," B",18,6988,1707.722,2.98,5.95," B",18,500.32,34.726999999999997,2.4300000000000002,10.48,"AB",1096367.47,1103855.79]
[19,0,0,41.59,15.35,null,19,0,0,41.57,15.18,null,19,0,0,41.57,15.86,null,19,715982.06,627.33399999999995,6.61,1.85,"A",19,417633.81,266.41699999999997,6.6,1.76,null,19,8057.32,2318.7159999999999,3,6.53,null,19,684.88,70.177999999999997,2.4700000000000002,11.25,"A",1133615.8700000001,1142358.07]
[20,0,0,41.45,14.66,null,20,0,0,41.43,14.87,null,20,0,0,41.43,15.75,null,20,634493.75,490.48200000000003,6.61,2.02,"A",20,380447.84,222.68799999999999,6.6,1.89,null,20,8509.86,2458.866,3.06,5.89,null,20,759.5,78.489000000000004,2.4700000000000002,12.02,"A",1014941.5900000001,1024210.9500000001]
[21,0,0,41.19,21.72,null,21,0,0,41.17,21.25,null,21,0,0,41.17,21.94,null,21,594276.75,432.50400000000002,6.61,3.61,"A",21,374279.84,212.506,6.6,3.54,null,21,5550.96,1117.086,3.09,13.37,null,21,302.99,17.52,2.56,19.02,"A",968556.59000000008,974410.54]
[22,0,0,40.57,13.08,"ABC",22,0,0,40.549999999999997,13.43,"ABC",22,0,0,40.549999999999997,13.78,"ABC",22,669586,548.31700000000001,6.61,1.66,"AB",22,419296.31,267.57100000000003,6.6,1.44," B",22,6384.01,1410.0450000000001,2.97,6.56," B",22,482.41,33.314,2.4700000000000002,11.64,"AB",1088882.31,1095748.73]
[23,0,0,40.630000000000003,20.64," B",23,0,0,40.619999999999997,20.350000000000001," B",23,4.6900000000000004,0,40.619999999999997,21.01,"AB",23,708676.31,608.53599999999994,6.62,1.87,"AB",23,392702.81,235.202,6.6,1.82," B",23,4701.58,776.35599999999999,3.05,13.29," B",23,305.05,16.468,2.5299999999999998,18.78,"AB",1101383.81,1106390.4400000002]
[24,0,0,41.67,24.07," B",24,0,0,41.66,23.26," B",24,2.33,0,41.65,23.53,"AB",24,743722.81,679.11500000000001,6.61,1.64,"AB",24,387873.22,229.346,6.61,1.66," B",24,4234.49,638.02700000000004,3.06,15.54," B",24,268.77999999999997,12.628,2.56,19.27,"AB",1131598.3599999999,1136101.6299999999]
[25,0,0,44.11,23.52," B",25,0,0,44.1,22.85," B",25,0,0,44.09,22.93," B",25,641420.81000000006,499.10899999999998,6.62,1.6,"AB",25,393552.13,237.68,6.61,1.48," B",25,4113.51,599.71900000000005,3.02,15.59," B",25,239.06,10.592000000000001,2.57,18.72,"AB",1034972.9400000001,1039325.5100000001]
[26,0,0,45.1,23.44," B",26,0,0,45.09,23.05," B",26,0,0,45.08,23.14," B",26,642612.93999999994,507.53899999999999,6.61,2.66,"AB",26,351913.22,191.78399999999999,6.61,2.68," B",26,3861.5,539.25900000000001,3.03,16.48," B",26,228.54,13.897,2.54,21.2,"AB",994526.15999999992,998616.2]
[27,0,0,45.18,24.86,null,27,0,0,45.16,24.36,null,27,0,0,45.15,24.42,null,27,635584.75,493.767,6.61,2.11,"A",27,316881.31,158.553,6.61,2.33,null,27,4075.74,616.63699999999994,3.02,16.64,null,27,245.81,12.601000000000001,2.4500000000000002,19.98,"A",952466.06,956787.6100000001]
[28,0,0,45.15,26.84,null,28,0,0,45.14,26.22,null,28,0,0,45.13,26.58,null,28,617528.93999999994,467.13600000000002,6.62,2.54,"A",28,336888.44,173.74299999999999,6.61,2.6,null,28,3764.2,541.12699999999995,3.06,18.55,null,28,228.36,11.363,2.41,22.66,"A",954417.37999999989,958409.93999999983]
[29,0,0,44.69,27.27," B",29,0,0,44.68,26.74," B",29,0,0,44.67,26.91," B",29,595980.75,436.65600000000001,6.61,2.96,"AB",29,367960.56,207.94900000000001,6.61,2.9," B",29,3383.15,421.77800000000002,3.08,19.87," B",29,188.7,8.0030000000000001,2.4300000000000002,24.34,"AB",963941.31,967513.16]
[30,0,0,44.11,27.18," B",30,0,0,44.1,26.87," B",30,0,0,44.08,26.91," B",30,599239.93999999994,442.673,6.61,2.35," B",30,373679.66,213.9,6.6,2.4500000000000002," B",30,2952.24,314.036,3.13,22.21," B",30,149.02000000000001,5.8949999999999996,2.46,25.14,"AB",972919.59999999986,976020.85999999987]
[31,0,0,43.78,28.13," B",31,0,0,43.77,27.71," B",31,0,0,43.75,27.63," B",31,622210.81000000006,481.08800000000002,6.61,4.75,"AB",31,311376.56,154.39400000000001,6.61,5.16," B",31,2828.17,298.738,3.09,24.11," B",31,149.82,6.1459999999999999,2.44,25.92,"AB",{"$f":"B33+H33+N33+T33+Z33","v":933587.37000000011},936565.3600000001]
["Итого",0,0,42.14,24.43,"ABC","Итого",0,0,42.13,23.83,"ABC","Итого",7.02,0,42.12,24.7,"ABC","Итого",20290542.809999999,529.53800000000001,6.61,2.8,"AB","Итого",12547639.970000001,253.881,6.6,2.71," B","Итого",151987.45000000001,849.447,3.03,14,"ABC","Итого",9586.49,74.334000000000003,2.4700000000000002,11.63,"ABC",{"$f":"SUM(AQ3:AQ33)","v":32838189.839999996},32999763.779999994]