{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 618"]
["Філія \"УМГ \"Харківтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Куп'янським  ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Харківгазгаз\", ПАТ \" Луганськгаз\", ДП \" Укравтогаз\""]
["Куп'янське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 618"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № 100-360/2015  чинне до 20.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"ОСТРОГОЗЬК-ШЕБЕЛИНКА\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-05-01",null," по","2017-05-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8249.7373860000007},34.54,{"$f":"P11/3.6","v":9.5944444444444432},{"$f":"S11*238.8459","v":9140.6325930000003},38.270000000000003,{"$f":"S11/3.6","v":10.630555555555556},{"$f":"V11*238.8459","v":11947.071918000001},50.02,{"$f":"V11/3.6","v":13.894444444444446},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8249.7373860000007,34.54,9.5944444444444432,9140.6325930000003,38.270000000000003,10.630555555555556,11947.071918000001,50.02,13.894444444444446,null,null,null,null,null,0]
[3,95.255899999999997,2.7389999999999999,0.85619999999999996,0.1321,0.12670000000000001,1.4E-3,4.7500000000000001E-2,1.5299999999999999E-2,6.0000000000000001E-3,1.0200000000000001E-2,0.59530000000000005,0.21429999999999999,0.70609999999999995,8261.6796810000014,34.590000000000003,9.6083333333333343,9154.963346999999,38.33,10.647222222222222,11956.625754000001,50.06,13.905555555555555,null,null,null,null,null,99.999899999999982,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,95.237200000000001,2.7454000000000001,0.86480000000000001,0.1356,0.12989999999999999,1.9E-3,4.8599999999999997E-2,1.5100000000000001E-2,6.3E-3,0.01,0.59240000000000004,0.21279999999999999,0.70640000000000003,8266.4565989999992,34.61,9.6138888888888889,9159.7402650000004,38.35,10.652777777777779,11959.014213,50.07,13.908333333333333,null,null,null,null,null,100.00000000000001,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[5,95.370800000000003,2.6583000000000001,0.83430000000000004,0.1305,0.12690000000000001,1.2999999999999999E-3,4.2099999999999999E-2,1.67E-2,5.7999999999999996E-3,0.01,0.60260000000000002,0.20069999999999999,0.70509999999999995,8254.5143040000003,34.56,9.6,9145.4095109999998,38.29,10.636111111111111,11954.237294999999,50.05,13.902777777777777,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8254.5143040000003,34.56,9.6,9145.4095109999998,38.29,10.636111111111111,11954.237294999999,50.05,13.902777777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[7,96.002099999999999,2.2029999999999998,0.67859999999999998,0.10489999999999999,0.10249999999999999,1.6999999999999999E-3,5.11E-2,1.52E-2,5.4000000000000003E-3,1.15E-2,0.66649999999999998,0.15740000000000001,0.69969999999999999,8197.191288,34.32,9.5333333333333332,9090.4749540000012,38.06,10.572222222222223,11918.41041,49.9,13.861111111111111,null,null,null,null,null,99.999899999999997," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8197.191288,34.32,9.5333333333333332,9090.4749540000012,38.06,10.572222222222223,11918.41041,49.9,13.861111111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8197.191288,34.32,9.5333333333333332,9090.4749540000012,38.06,10.572222222222223,11918.41041,49.9,13.861111111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[10,96.093999999999994,2.1448999999999998,0.64070000000000005,9.5500000000000002E-2,9.5500000000000002E-2,1.1000000000000001E-3,3.3500000000000002E-2,1.12E-2,4.7000000000000002E-3,1.1900000000000001E-2,0.71040000000000003,0.15659999999999999,0.69830000000000003,8175.6951569999992,34.229999999999997,9.5083333333333329,9061.8134460000001,37.94,10.538888888888888,11901.691197,49.83,13.841666666666665,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[11,95.882400000000004,2.3140999999999998,0.70009999999999994,0.1086,0.1057,1.1999999999999999E-3,3.3599999999999998E-2,1.2699999999999999E-2,4.8999999999999998E-3,1.17E-2,0.65639999999999998,0.16869999999999999,0.70030000000000003,8201.9682060000014,34.340000000000003,9.5388888888888896,9090.4749540000012,38.06,10.572222222222223,11920.798868999998,49.91,13.863888888888887,null,null,null,null,null,100.00010000000002," "]
[12,95.826400000000007,2.3515999999999999,0.71509999999999996,0.1065,0.1042,1.8E-3,3.4099999999999998E-2,1.4E-2,4.4999999999999997E-3,1.2999999999999999E-2,0.65459999999999996,0.17430000000000001,0.70079999999999998,8204.3566650000012,34.35,9.5416666666666661,9095.2518719999989,38.08,10.577777777777778,11923.187328,49.92,13.866666666666667,null,null,null,null,null,100.00010000000002," "]
[13,95.547600000000003,2.536,0.77910000000000001,0.1198,0.1153,1.4E-3,4.2999999999999997E-2,1.6199999999999999E-2,6.1999999999999998E-3,1.24E-2,0.62749999999999995,0.19550000000000001,0.70350000000000001,8233.0181730000004,34.47,9.5749999999999993,9123.91338,38.200000000000003,10.611111111111112,11939.906541,49.99,13.886111111111111,null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8233.0181730000004,34.47,9.5749999999999993,9123.91338,38.200000000000003,10.611111111111112,11939.906541,49.99,13.886111111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[15,95.6083,2.4676999999999998,0.76170000000000004,0.1172,0.11360000000000001,1.5E-3,5.7000000000000002E-2,2.0400000000000001E-2,6.1000000000000004E-3,1.11E-2,0.64270000000000005,0.19270000000000001,0.70320000000000005,8230.6297140000006,34.46,9.5722222222222229,9119.1364620000004,38.18,10.605555555555556,11935.129622999999,49.97,13.880555555555555,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[16,95.610299999999995,2.4893000000000001,0.76080000000000003,0.11799999999999999,0.11360000000000001,1.1999999999999999E-3,4.2200000000000001E-2,1.38E-2,5.1000000000000004E-3,1.15E-2,0.64139999999999997,0.1928,0.70279999999999998,8225.8527959999992,34.44,9.5666666666666664,9116.7480030000006,38.17,10.602777777777778,11932.741164000001,49.96,13.877777777777778,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[17,95.494900000000001,2.5636999999999999,0.78939999999999999,0.1234,0.1203,1.6000000000000001E-3,5.7500000000000002E-2,1.6500000000000001E-2,6.4999999999999997E-3,1.06E-2,0.61629999999999996,0.1993,0.70420000000000005,8242.5720089999995,34.51,9.5861111111111104,9133.4672160000009,38.24,10.622222222222222,11944.683459,50.01,13.891666666666666,null,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[18,95.470299999999995,2.6185,0.81279999999999997,0.1263,0.122,1.1999999999999999E-3,5.2699999999999997E-2,1.5900000000000001E-2,7.0000000000000001E-3,1.06E-2,0.56679999999999997,0.1958,0.70450000000000002,8252.1258449999987,34.549999999999997,9.5972222222222214,9145.4095109999998,38.29,10.636111111111111,11956.625754000001,50.06,13.905555555555555,null,null,null,null,null,99.999899999999997," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8252.1258449999987,34.549999999999997,9.5972222222222214,9145.4095109999998,38.29,10.636111111111111,11956.625754000001,50.06,13.905555555555555,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8252.1258449999987,34.549999999999997,9.5972222222222214,9145.4095109999998,38.29,10.636111111111111,11956.625754000001,50.06,13.905555555555555,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8252.1258449999987,34.549999999999997,9.5972222222222214,9145.4095109999998,38.29,10.636111111111111,11956.625754000001,50.06,13.905555555555555,null,null,null,null,null,0," "]
[22,95.438699999999997,2.6507000000000001,0.82079999999999997,0.12620000000000001,0.1202,5.0000000000000001E-4,5.1299999999999998E-2,1.8100000000000002E-2,6.4000000000000003E-3,1.0800000000000001E-2,0.55430000000000001,0.2021,0.70469999999999999,8254.5143040000003,34.56,9.6,9147.7979699999996,38.299999999999997,10.638888888888888,11959.014213,50.07,13.908333333333333,null,null,null,null,null,100.0001," "]
[23,95.320400000000006,2.7227000000000001,0.84089999999999998,0.12870000000000001,0.12230000000000001,1.4E-3,4.7399999999999998E-2,1.43E-2,5.3E-3,1.09E-2,0.57599999999999996,0.20949999999999999,0.70550000000000002,8259.0284915100001,34.578899999999997,9.6052499999999998,9151.7628119399997,38.316600000000001,10.6435,11957.86775268,50.065199999999997,13.906999999999998,null,null,null,null,null,99.999800000000022,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,95.381699999999995,2.6882999999999999,0.83289999999999997,0.12529999999999999,0.1198,1.8E-3,4.7E-2,1.41E-2,5.7000000000000002E-3,1.14E-2,0.56410000000000005,0.20780000000000001,0.70499999999999996,8256.902763,34.57,9.6027777777777779,9148.4428539300006,38.302700000000002,10.639638888888889,11956.625754000001,50.06,13.905555555555555,null,null,null,null,null,99.999899999999982," "]
[25,95.384600000000006,2.6829000000000001,0.83889999999999998,0.12429999999999999,0.1207,1.1999999999999999E-3,4.82E-2,1.5900000000000001E-2,5.3E-3,1.0800000000000001E-2,0.56669999999999998,0.20050000000000001,0.70499999999999996,8256.902763,34.57,9.6027777777777779,9150.1864290000012,38.31,10.641666666666667,11959.014213,50.07,13.908333333333333,null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[26,95.391199999999998,2.6535000000000002,0.85370000000000001,0.13220000000000001,0.129,8.0000000000000004E-4,5.3999999999999999E-2,1.5699999999999999E-2,6.1000000000000004E-3,0.01,0.55930000000000002,0.19439999999999999,0.70530000000000004,8261.6796810000014,34.590000000000003,9.6083333333333343,9154.963346999999,38.33,10.647222222222222,11963.791131,50.09,13.91388888888889,null,null,null,null,null,99.999899999999997," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8261.6796810000014,34.590000000000003,9.6083333333333343,9154.963346999999,38.33,10.647222222222222,11963.791131,50.09,13.91388888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8261.6796810000014,34.590000000000003,9.6083333333333343,9154.963346999999,38.33,10.647222222222222,11963.791131,50.09,13.91388888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[29,95.610200000000006,2.4950000000000001,0.80989999999999995,0.1232,0.1197,1.2999999999999999E-3,4.2299999999999997E-2,1.6199999999999999E-2,4.8999999999999998E-3,1.18E-2,0.58450000000000002,0.18090000000000001,0.70330000000000004,8240.1835499999997,34.5,9.5833333333333339,9131.0787569999993,38.229999999999997,10.619444444444444,11949.460376999999,50.03,13.897222222222222,null,null,null,null,null,99.999899999999997," "]
[30,95.692300000000003,2.4392,0.79339999999999999,0.1239,0.1205,1.4E-3,4.3400000000000001E-2,1.8200000000000001E-2,5.1000000000000004E-3,1.2E-2,0.57730000000000004,0.17330000000000001,0.70269999999999999,8237.795091,34.49,9.5805555555555557,9128.6902979999995,38.22,10.616666666666665,11949.460376999999,50.03,13.897222222222222,null,null,null,null,null,100.00000000000001]
[31,95.687200000000004,2.4287000000000001,0.79220000000000002,0.12720000000000001,0.1244,1.4E-3,6.0100000000000001E-2,2.1899999999999999E-2,7.3000000000000001E-3,1.04E-2,0.56889999999999996,0.1701,0.70320000000000005,8244.9604680000011,34.520000000000003,9.5888888888888903,9135.8556750000007,38.25,10.625,11956.625754000001,50.06,13.905555555555555,null,null,null,null,null,99.999800000000022," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8237.3685017417956,34.488213956118983,9.5800594322552719,9128.9932373462088,38.221268346436808,10.617018985121337]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник  Куп'янського ЛВУМГ                                                                                                                           Зикін М.В.                                                               01.06.2017                                                               "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторії                                                                                                                                             Носачова Л.М.                                                         01.06.2017                                                  "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Провідний інженер з метрології                                                                                                                             Пець А.Л.                                                                 01.06.2017    "]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":25,"n_cols":6,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[15,0,15,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,13,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №618"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Харківска область","ГРС-1 м.Куп'янськ",38.222522510834182,9129.2927893704491,10.617367364120605]
[null,"ГРС-2 м.Куп'янськ",38.2253116813148,9129.958971304146,10.618142133698555]
[null,"ГРС смт. Дворічна",38.215900951840176,9127.7112571531234,10.615528042177827]
[null,"ГРС смт. Шевченкове",38.217609506259691,9128.1193383711525,10.616002640627691]
[null,"ГРС смт. Великий Бурлук",38.214639536525191,9127.4099732769428,10.615177649034775]
[null,"ГРС с. Шипувате",38.2200157265044,9128.694054211097,10.616671035140111]
[null,"ГРС с. Моначинівка",38.222944629732361,9129.3936107385925,10.617484619370099]
[null,"ГРС с. Волохів Яр (р-п Восток",38.219257532577494,9128.5129627002516,10.616460425715971]
[null,"АГРС-АГНКС м.Куп'янск",38.228352064951132,9130.6851544701112,10.618986684708647]
["Луганська область","ГРС смт. Троїцьке",38.208903112422092,9126.0398518992552,10.613584197895026]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 618",null,38.221268346436808,9128.9932373462107,10.617018985121335]
[]
[]
[]
["Начальник  Куп'янского ЛВУМГ                                              ",null,null,"Зикін М.В.                           ",null,"2017-06-01"]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторії                                                             ",null,null,"Носачова Л.М.",null,"2017-06-01"]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
[" Провідний інженер з метрології                                               ",null,null,"Пець А.Л.",null,"2017-06-01"]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]