{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 653"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Луганськгаз\", ПАТ \"РКТК\""]
["Сєвєродонецьке ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 653"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЬ089/2014 чинно до 06.06.2017 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Луганськ-Лисичанськ-Рубіжне\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"01.05.2017 р.",null," по","31.05.2017 р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.7681,{"$f":"P11*238.8459","v":8260.8437203499998},34.586500000000001,{"$f":"P11/3.6","v":9.6073611111111106},{"$f":"S11*238.8459","v":9140.5848238199997},38.269799999999996,{"$f":"S11/3.6","v":10.6305},{"$f":"V11/0.0041868","v":11445.160982134326},47.918599999999998,{"$f":"V11/3.6","v":13.310722222222221},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.76910000000000001,{"$f":"P12*238.8459","v":8260.8437203499998},34.586500000000001,{"$f":"P12/3.6","v":9.6073611111111106},{"$f":"S12*238.8459","v":9140.5848238199997},38.269799999999996,{"$f":"S12/3.6","v":10.6305},{"$f":"V12/0.0041868","v":11445.160982134326},47.918599999999998,{"$f":"V12/3.6","v":13.310722222222221},null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.77110000000000001,8260.8437203499998,34.586500000000001,9.6073611111111106,9140.5848238199997,38.269799999999996,10.6305,11445.160982134326,47.918599999999998,13.310722222222221,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,87.424899999999994,3.3658999999999999,1.5246,0.22600000000000001,0.40860000000000002,3.0999999999999999E-3,9.5000000000000001E-2,8.0600000000000005E-2,9.3100000000000002E-2,9.5999999999999992E-3,3.8811,2.8875000000000002,0.77159999999999995,{"$f":"P14*238.8459","v":8033.0563855200007},33.632800000000003,{"$f":"P14/3.6","v":9.3424444444444443},{"$f":"S14*238.8459","v":8891.3252425800001},37.226199999999999,{"$f":"S14/3.6","v":10.340611111111111},{"$f":"V14/0.0041868","v":11069.886309353205},46.3474,{"$f":"V14/3.6","v":12.874277777777777},-0.2,0,null,null,null,100.00000000000003,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.74809999999999999,{"$f":"P15*238.8459","v":8033.0563855200007},33.632800000000003,{"$f":"P15/3.6","v":9.3424444444444443},{"$f":"S15*238.8459","v":8891.3252425800001},37.226199999999999,{"$f":"S15/3.6","v":10.340611111111111},{"$f":"V15/0.0041868","v":11069.886309353205},46.3474,{"$f":"V15/3.6","v":12.874277777777777},null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.73670000000000002,8033.0563855200007,33.632800000000003,9.3424444444444443,8891.3252425800001,37.226199999999999,10.340611111111111,11069.886309353205,46.3474,12.874277777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.73640000000000005,8033.0563855200007,33.632800000000003,9.3424444444444443,8891.3252425800001,37.226199999999999,10.340611111111111,11069.886309353205,46.3474,12.874277777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.73760000000000003,8033.0563855200007,33.632800000000003,9.3424444444444443,8891.3252425800001,37.226199999999999,10.340611111111111,11069.886309353205,46.3474,12.874277777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.73399999999999999,8033.0563855200007,33.632800000000003,9.3424444444444443,8891.3252425800001,37.226199999999999,10.340611111111111,11069.886309353205,46.3474,12.874277777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[10,91.848299999999995,4.1125999999999996,1.1181000000000001,0.15709999999999999,0.25459999999999999,3.8E-3,7.1999999999999995E-2,5.7500000000000002E-2,0.1042,1.1599999999999999E-2,1.8042,0.45600000000000002,0.73440000000000005,8340.1166745600003,34.918399999999998,9.6995555555555555,9234.0452244899989,38.661099999999998,10.739194444444443,11834.551447406135,49.548900000000003,13.763583333333333,null,null,2.0000000000000001E-4,3.0000000000000001E-3,"відс",100,"ОК"]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.73480000000000001,{"$f":"P21*238.8459","v":8340.1166745600003},34.918399999999998,{"$f":"P21/3.6","v":9.6995555555555555},{"$f":"S21*238.8459","v":9234.0452244899989},38.661099999999998,{"$f":"S21/3.6","v":10.739194444444443},{"$f":"V21/0.0041868","v":11834.551447406135},49.548900000000003,{"$f":"V21/3.6","v":13.763583333333333},null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.73509999999999998,8340.1166745600003,34.918399999999998,9.6995555555555555,9234.0452244899989,38.661099999999998,10.739194444444443,11834.551447406135,49.548900000000003,13.763583333333333,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.73509999999999998,8340.1166745600003,34.918399999999998,9.6995555555555555,9234.0452244899989,38.661099999999998,10.739194444444443,11834.551447406135,49.548900000000003,13.763583333333333,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.73519999999999996,8340.1166745600003,34.918399999999998,9.6995555555555555,9234.0452244899989,38.661099999999998,10.739194444444443,11834.551447406135,49.548900000000003,13.763583333333333,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.73509999999999998,8340.1166745600003,34.918399999999998,9.6995555555555555,9234.0452244899989,38.661099999999998,10.739194444444443,11834.551447406135,49.548900000000003,13.763583333333333,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.73450000000000004,8340.1166745600003,34.918399999999998,9.6995555555555555,9234.0452244899989,38.661099999999998,10.739194444444443,11834.551447406135,49.548900000000003,13.763583333333333,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.73509999999999998,8340.1166745600003,34.918399999999998,9.6995555555555555,9234.0452244899989,38.661099999999998,10.739194444444443,11834.551447406135,49.548900000000003,13.763583333333333,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.73580000000000001,8340.1166745600003,34.918399999999998,9.6995555555555555,9234.0452244899989,38.661099999999998,10.739194444444443,11834.551447406135,49.548900000000003,13.763583333333333,null,null,null,null,null,0," "]
[19,91.792299999999997,4.0731000000000002,1.1474,0.1623,0.26400000000000001,2.0799999999999999E-2,7.0999999999999994E-2,5.8000000000000003E-2,0.10489999999999999,1.15E-2,1.8871,0.40760000000000002,0.73580000000000001,8345.4429381299997,34.9407,9.7057500000000001,9239.6581031400001,38.684600000000003,10.745722222222224,11836.724945065444,49.558,13.76611111111111,-7.8,0,null,null,null,100,"ОК"]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.73550000000000004,{"$f":"P30*238.8459","v":8345.4429381299997},34.9407,{"$f":"P30/3.6","v":9.7057500000000001},{"$f":"S30*238.8459","v":9239.6581031400001},38.684600000000003,{"$f":"S30/3.6","v":10.745722222222224},{"$f":"V30/0.0041868","v":11836.724945065444},49.558,{"$f":"V30/3.6","v":13.76611111111111},null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.73580000000000001,8345.4429381299997,34.9407,9.7057500000000001,9239.6581031400001,38.684600000000003,10.745722222222224,11836.724945065444,49.558,13.76611111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.73529999999999995,8345.4429381299997,34.9407,9.7057500000000001,9239.6581031400001,38.684600000000003,10.745722222222224,11836.724945065444,49.558,13.76611111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.73599999999999999,8345.4429381299997,34.9407,9.7057500000000001,9239.6581031400001,38.684600000000003,10.745722222222224,11836.724945065444,49.558,13.76611111111111,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,92.142700000000005,4.0228000000000002,1.0899000000000001,0.1545,0.25119999999999998,9.1000000000000004E-3,6.7299999999999999E-2,5.5100000000000003E-2,0.1144,1.03E-2,1.7024999999999999,0.38019999999999998,0.73509999999999998,8346.804359759999,34.946399999999997,9.7073333333333327,9241.7838316500001,38.6935,10.748194444444444,11861.541033725041,49.661900000000003,13.794972222222222,null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.73570000000000002,{"$f":"P35*238.8459","v":8346.804359759999},34.946399999999997,{"$f":"P35/3.6","v":9.7073333333333327},{"$f":"S35*238.8459","v":9241.7838316500001},38.6935,{"$f":"S35/3.6","v":10.748194444444444},{"$f":"V35/0.0041868","v":11861.541033725041},49.661900000000003,{"$f":"V35/3.6","v":13.794972222222222},null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.73560000000000003,8346.804359759999,34.946399999999997,9.7073333333333327,9241.7838316500001,38.6935,10.748194444444444,11861.541033725041,49.661900000000003,13.794972222222222,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.73540000000000005,8346.804359759999,34.946399999999997,9.7073333333333327,9241.7838316500001,38.6935,10.748194444444444,11861.541033725041,49.661900000000003,13.794972222222222,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.73529999999999995,8346.804359759999,34.946399999999997,9.7073333333333327,9241.7838316500001,38.6935,10.748194444444444,11861.541033725041,49.661900000000003,13.794972222222222,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.73550000000000004,8346.804359759999,34.946399999999997,9.7073333333333327,9241.7838316500001,38.6935,10.748194444444444,11861.541033725041,49.661900000000003,13.794972222222222,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.73580000000000001,8346.804359759999,34.946399999999997,9.7073333333333327,9241.7838316500001,38.6935,10.748194444444444,11861.541033725041,49.661900000000003,13.794972222222222,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.7359,8346.804359759999,34.946399999999997,9.7073333333333327,9241.7838316500001,38.6935,10.748194444444444,11861.541033725041,49.661900000000003,13.794972222222222,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8278.0310643834946,34.658459970983365,9.6273499919398233,9164.3031128402927,38.369103731067987,10.658084369741109]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник Сєвєродонецького  ЛВУМГ                                                                                                                     Головко Ю.О.                                                                                      "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Інженер ІІ кат.вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії                                                                                  Єрьоменко М.О.                                                                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                                     Ісаєв В.С."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":18,"n_cols":6,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[8,0,8,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,7,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №653"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Луганська область","ГРС м.Рубіжне,місто",38.43,9179,10.67]
[null,"ГРС м.Рубіжне, заря",38.51,9197,10.67]
[null,"ГРС м.Рубіжне ,РКТК",38.35,9161,10.65]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 653",null,38.369999999999997,9164.2999999999993,10.66]
[]
[]
[]
["Начальник Сєвєродонецького  ЛВУМГ                                                          Головко Ю.О.                                                                           "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Інженер ІІ кат.вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії                    Єрьоменко М.О.                                                                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби метрології                                                                               Ісаєв В.С."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]