{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 222"]
["Філія \"УМГ \"ЛЬВІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Тернопільським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Тернопільгаз\", ПАТ \"Тернопільміськгаз\", ДП \"Кременецьке УПРГ\", АГНКС-2."]
["Тернопільський п/м Тернопільське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 222"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РХ-1391/14 чинне до 18.12.2017р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"КЗУ-І,ІІ\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-05-01",null," по","2017-05-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8240.3029729500013},34.500500000000002,{"$f":"P11/3.6","v":9.5834722222222233},{"$f":"S11*238.8459","v":9126.9706075200011},38.212800000000001,{"$f":"S11/3.6","v":10.614666666666666},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8240.3029729500013},34.500500000000002,{"$f":"P12/3.6","v":9.5834722222222233},{"$f":"S12*238.8459","v":9126.9706075200011},38.212800000000001,{"$f":"S12/3.6","v":10.614666666666666},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,89.958100000000002,4.9112999999999998,1.1451,0.1232,0.18110000000000001,4.1000000000000003E-3,5.1299999999999998E-2,5.2400000000000002E-2,5.67E-2,6.1999999999999998E-3,1.6071,1.9035,0.75029999999999997,8254.0843813800002,34.558199999999999,9.599499999999999,9142.1134375800011,38.276200000000003,10.632277777777778,{"$f":"V13*238.8459","v":11583.21407394},48.496600000000001,{"$f":"V13/3.6","v":13.471277777777777},-4.5,-2.2999999999999998,null,null,null,100.0001,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8254.0843813800002,34.558199999999999,9.599499999999999,9142.1134375800011,38.276200000000003,10.632277777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8254.0843813800002,34.558199999999999,9.599499999999999,9142.1134375800011,38.276200000000003,10.632277777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8254.0843813800002,34.558199999999999,9.599499999999999,9142.1134375800011,38.276200000000003,10.632277777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8254.0843813800002,34.558199999999999,9.599499999999999,9142.1134375800011,38.276200000000003,10.632277777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8254.0843813800002,34.558199999999999,9.599499999999999,9142.1134375800011,38.276200000000003,10.632277777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8254.0843813800002,34.558199999999999,9.599499999999999,9142.1134375800011,38.276200000000003,10.632277777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,89.356999999999999,5.1287000000000003,1.2113,0.1288,0.19839999999999999,6.7799999999999999E-2,5.6099999999999997E-2,5.7299999999999997E-2,6.2E-2,1.0200000000000001E-2,1.7136,2.0085999999999999,0.75639999999999996,8282.6025818399994,34.677599999999998,9.6326666666666654,9172.0169442599999,38.401400000000002,10.667055555555557,{"$f":"V20*238.8459","v":11573.946853019999},48.457799999999999,{"$f":"V20/3.6","v":13.4605},-8.1,-2.5,null,null,null,99.999799999999993," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8282.6025818399994,34.677599999999998,9.6326666666666654,9172.0169442599999,38.401400000000002,10.667055555555557,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8282.6025818399994,34.677599999999998,9.6326666666666654,9172.0169442599999,38.401400000000002,10.667055555555557,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8282.6025818399994,34.677599999999998,9.6326666666666654,9172.0169442599999,38.401400000000002,10.667055555555557,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8282.6025818399994,34.677599999999998,9.6326666666666654,9172.0169442599999,38.401400000000002,10.667055555555557,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8282.6025818399994,34.677599999999998,9.6326666666666654,9172.0169442599999,38.401400000000002,10.667055555555557,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,89.791399999999996,4.952,1.0962000000000001,0.1147,0.1769,8.0000000000000004E-4,5.2600000000000001E-2,4.3200000000000002E-2,4.7399999999999998E-2,1.12E-2,1.6982999999999999,2.0152999999999999,0.751,8225.9722189500008,34.4405,9.5668055555555558,9111.3500856600003,38.147399999999998,10.596499999999999,{"$f":"V26*238.8459","v":11538.8842749},48.311,{"$f":"V26/3.6","v":13.419722222222221},-7.8,-2.2999999999999998,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8225.9722189500008,34.4405,9.5668055555555558,9111.3500856600003,38.147399999999998,10.596499999999999,null,null,null,null,null,"не вияв.","не вияв.","не вияв.",0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8225.9722189500008,34.4405,9.5668055555555558,9111.3500856600003,38.147399999999998,10.596499999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8225.9722189500008,34.4405,9.5668055555555558,9111.3500856600003,38.147399999999998,10.596499999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8225.9722189500008,34.4405,9.5668055555555558,9111.3500856600003,38.147399999999998,10.596499999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8225.9722189500008,34.4405,9.5668055555555558,9111.3500856600003,38.147399999999998,10.596499999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8225.9722189500008,34.4405,9.5668055555555558,9111.3500856600003,38.147399999999998,10.596499999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,89.665899999999993,5.0236999999999998,1.1444000000000001,0.1195,0.18679999999999999,2.0999999999999999E-3,4.9599999999999998E-2,3.9699999999999999E-2,5.2999999999999999E-2,1.0500000000000001E-2,1.6918,2.0129000000000001,0.75219999999999998,8240.3746267200004,34.500799999999998,9.5835555555555541,9126.827299980001,38.212200000000003,10.614500000000001,{"$f":"V33*238.8459","v":11549.059110239999},48.3536,{"$f":"V33/3.6","v":13.431555555555555},-6.1,-5.3,null,null,null,99.999899999999997,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8240.3746267200004,34.500799999999998,9.5835555555555541,9126.827299980001,38.212200000000003,10.614500000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8240.3746267200004,34.500799999999998,9.5835555555555541,9126.827299980001,38.212200000000003,10.614500000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8240.3746267200004,34.500799999999998,9.5835555555555541,9126.827299980001,38.212200000000003,10.614500000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8240.3746267200004,34.500799999999998,9.5835555555555541,9126.827299980001,38.212200000000003,10.614500000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8240.3746267200004,34.500799999999998,9.5835555555555541,9126.827299980001,38.212200000000003,10.614500000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8240.3746267200004,34.500799999999998,9.5835555555555541,9126.827299980001,38.212200000000003,10.614500000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,89.351500000000001,5.0846,1.2867,0.1426,0.22700000000000001,1.4E-3,6.5299999999999997E-2,6.7500000000000004E-2,6.3299999999999995E-2,1.2500000000000001E-2,1.7486999999999999,1.9489000000000001,0.75619999999999998,8287.7377686899999,34.699100000000001,9.6386388888888899,9177.5820537300006,38.424700000000001,10.673527777777778,{"$f":"V40*238.8459","v":11582.49753624},48.493600000000001,{"$f":"V40/3.6","v":13.470444444444444},-6.9,-5.0999999999999996,null,null,null,99.999999999999986]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8287.7377686899999,34.699100000000001,9.6386388888888899,9177.5820537300006,38.424700000000001,10.673527777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8253.1461631505299,34.554271867972311,9.5984088522145328,9140.6478740833045,38.270063978838671,10.630573327455185]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Тернопільського ЛВУМГ                                                                                                         Тарапата Я.І.                                                                                      "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Хімік ІІ кат.                                                                                                                                                                   Снігур О.Б.                                                                                                      "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби газовимірювань та метрології                                                                                                Лукавий Р.М."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":46,"n_cols":6,"rows_kept":46,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[36,0,36,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,35,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №222"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Тернопільська обл.","ГРС Теребовля №1",38.271562101806516,9141.0056946118693,10.630989472724032]
[null,"ГРС Теребовля №2",38.257147828244769,9137.5629044701673,10.626985507845768]
[null,"ГРС Денисів",38.272844161424999,9141.3119092952984,10.631345600395832]
[null,"ГРС Сороцьке",38.271343692564734,9140.9535284599478,10.630928803490203]
[null,"ГРС Підволочиськ",38.266721310371544,9139.8494914248713,10.62964480843654]
[null,"ГРС Скалат ",38.255810438602516,9137.2434744374132,10.626614010722921]
[null,"ГРС Збараж",38.283776125969375,9143.9229642056689,10.634382257213716]
[null,"ГРС Збараж ",38.26029385143282,9138.3143192099378,10.627859403175783]
[null,"ГРС Стриївка",38.271911707012393,9141.0891963819122,10.631086585281221]
[null,"ГРС Ходачків",38.275743814564478,9142.0044795590857,10.632151059601243]
[null,"ГРС Денисів",38.271301121457249,9140.9433605254653,10.630916978182569]
[null,"ГРС Козова",38.279193992177085,9142.8285403361297,10.633109442271412]
[null,"ГРС Козівка",38.275079418879145,9141.8457913736656,10.631966505244206]
[null,"ГРС Криве",38.272309089580887,9141.1841095791278,10.631196969328023]
[null,"ГРС Августівка",38.270736264872212,9140.808446846042,10.630760073575614]
[null,"ГРС Козлів",38.281101137758895,9143.2840542390477,10.633639204933026]
[null,"ГРС Жуків",38.269115679867951,9140.4213767621732,10.630309911074431]
[null,"ГРС Бережани",38.275948837659058,9142.0534484846321,10.632208010460849]
[null,"ГРС Лопушня",38.277596530017838,9142.4469930489868,10.632665702782733]
[null,"ГРС Саранчуки",38.274554871113175,9141.7205052904101,10.631820797531438]
[null,"ГРС Підгайці",38.276797632730435,9142.2561797073704,10.632443786869565]
[null,"ГРС Зборів",38.28287864723017,9143.7086050884718,10.634132957563937]
[null,"ГРС Озерна",38.273602295210516,9141.4929864416208,10.631556193114031]
[null,"ГРС Зарудддя",38.259900602736849,9138.2203933712244,10.627750167426901]
[null,"ГРС Почаїв ( місто)",38.280207866282524,9143.0707000093298,10.633391073967367]
[null,"ГРС Почаїв (Лідихів)",38.276767150287995,9142.2488991009723,10.632435319524443]
[null,"АГНКС -2",38.261907981597162,9138.6998475817581,10.628307772665877]
[null,"ГРС Красівка",38.284997253925084,9144.2146256112646,10.634721459423634]
[null,"ГРС Острів",38.273495754416452,9141.4675396097755,10.631526598449014]
[null,"ГРС Острів (мясокомб.)",38.265579362553019,9139.5767418704017,10.629327600709171]
[null,"ГРС Тернопіль",38.270588958835155,9140.7732634030453,10.630719155231988]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 222",null,38.270063978838671,9140.6478740833027,10.630573327455187]
[]
[]
[]
["Головний інженер Тернопільського ЛВУ МГ",null,null,"Тарапата Я.І."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Хімік ІІ кат.",null,null,"Снігур О.Б."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби газовимірювань та метрології",null,null,"Лукавий Р.М."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]