{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","variablesList","Додаток"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":49,"n_cols":31,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 806"]
["Філія \"УМГ \"Черкаситрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Барським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Вінницягаз\""]
["Барський п/м Барське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршру т№806"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № ПУ-0124/15 чинно до 20.10.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"УРЕНГОЙ-ПОМАРИ-УЖГОРОД\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-02-01",null," по","2017-02-28"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси за вуглеводнями, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,96.19,2.0775999999999999,0.64970000000000006,0.1043,0.10050000000000001,1.4E-3,2.0400000000000001E-2,1.38E-2,1.55E-2,7.4999999999999997E-3,0.6573,0.16200000000000001,0.69810000000000005,8181,34.251100000000001,{"$f":"P11/3.6","v":9.5141944444444437},9072,37.979999999999997,{"$f":"S11/3.6","v":10.549999999999999},11916,49.89,{"$f":"V11/3.6","v":13.858333333333333},-21.9,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":100}]
[2,96.213999999999999,2.0661999999999998,0.6401,0.1011,9.8299999999999998E-2,1.2999999999999999E-3,1.9E-2,1.2699999999999999E-2,1.32E-2,9.7000000000000003E-3,0.66300000000000003,0.16139999999999999,0.69779999999999998,8176,34.229999999999997,9.5083333333333329,9067,37.96,10.544444444444444,11912,49.87,{"$f":"V12/3.6","v":13.852777777777776},-21.8,null,null,null,null,99.999999999999986]
[3,96.248599999999996,2.0533000000000001,0.6391,0.1017,9.8400000000000001E-2,1.2999999999999999E-3,1.9199999999999998E-2,1.2999999999999999E-2,1.2999999999999999E-2,8.2000000000000007E-3,0.64329999999999998,0.16089999999999999,0.6976,8177,34.24,9.5111111111111111,9068,37.97,10.547222222222222,11915,49.87,13.852777777777776,-21.9,null,null,null,null,99.999999999999986,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8177,34.24,9.5111111111111111,9068,37.97,10.547222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8177,34.24,9.5111111111111111,9068,37.97,10.547222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,96.208600000000004,2.0695000000000001,0.64739999999999998,0.1003,9.8000000000000004E-2,1.2999999999999999E-3,1.8100000000000002E-2,1.21E-2,1.0500000000000001E-2,1.2200000000000001E-2,0.65590000000000004,0.16600000000000001,0.69779999999999998,8176,34.229999999999997,9.5083333333333329,9066,37.96,10.544444444444444,11912,49.87,13.852777777777776,-22.3,null,0,0,0,99.999900000000025," "]
[7,96.247,2.0432000000000001,0.63619999999999999,0.1007,9.7500000000000003E-2,1.2999999999999999E-3,1.9E-2,1.26E-2,1.2800000000000001E-2,6.4999999999999997E-3,0.66479999999999995,0.1585,0.69750000000000001,8174,34.22,9.5055555555555546,9065,37.950000000000003,10.541666666666668,11912,49.87,13.852777777777776,-24.9,null,null,null,null,100.00010000000002," "]
[8,96.161699999999996,2.0960999999999999,0.65429999999999999,0.1045,0.1008,1.4E-3,0.02,1.34E-2,1.4200000000000001E-2,7.1000000000000004E-3,0.66269999999999996,0.16370000000000001,0.69830000000000003,8181,34.25,9.5138888888888893,9073,37.99,10.552777777777779,11916,49.89,13.858333333333333,-24.2,null,null,null,null,99.999900000000025," "]
[9,96.234899999999996,2.0537000000000001,0.64339999999999997,0.1023,9.9000000000000005E-2,1.4E-3,1.9300000000000001E-2,1.2800000000000001E-2,1.2699999999999999E-2,6.6E-3,0.65500000000000003,0.15909999999999999,0.69769999999999999,8177,34.24,9.5111111111111111,9068,37.97,10.547222222222222,11915,49.88,13.855555555555556,-24.6,null,null,null,null,100.00020000000001," "]
[10,96.063400000000001,2.1787000000000001,0.67589999999999995,0.1066,0.1033,1.2999999999999999E-3,2.01E-2,1.3299999999999999E-2,1.34E-2,8.0000000000000002E-3,0.6431,0.1729,0.69910000000000005,8191,34.29,{"$f":"P20/3.6","v":9.5250000000000004},9083,38.03,{"$f":"S20/3.6","v":10.563888888888888},11922,49.91,13.863888888888887,-23.2,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8191,34.29,9.5250000000000004,9083,38.03,10.563888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8191,34.29,9.5250000000000004,9083,38.03,10.563888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,96.302099999999996,2.0053999999999998,0.61499999999999999,9.74E-2,9.3899999999999997E-2,1.2999999999999999E-3,1.8700000000000001E-2,1.2500000000000001E-2,1.3100000000000001E-2,7.4000000000000003E-3,0.68,0.1532,0.69689999999999996,8187,34.19,9.4972222222222218,9057,37.92,10.533333333333333,11907,49.85,13.847222222222221,-23.3,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[14,96.326499999999996,1.9835,0.60850000000000004,9.64E-2,9.2899999999999996E-2,1.1999999999999999E-3,1.8599999999999998E-2,1.26E-2,1.3599999999999999E-2,8.3000000000000001E-3,0.68720000000000003,0.1507,0.69669999999999999,8164,34.18,9.4944444444444436,9054,37.909999999999997,10.530555555555555,11904,49.84,13.844444444444445,-23.1,null,null,null,null,100.00000000000003,"ОК"]
[15,96.322500000000005,1.9931000000000001,0.61260000000000003,9.6500000000000002E-2,9.3299999999999994E-2,1.1999999999999999E-3,1.8499999999999999E-2,1.2500000000000001E-2,1.34E-2,7.3000000000000001E-3,0.67879999999999996,0.15040000000000001,0.69679999999999997,8166,34.19,9.4972222222222218,9056,37.92,10.533333333333333,11907,49.85,13.847222222222221,-23.6,null,null,null,null,100.00010000000002," "]
[16,96.178299999999993,2.0977000000000001,0.65410000000000001,0.1023,9.9500000000000005E-2,1.2999999999999999E-3,1.9300000000000001E-2,1.29E-2,1.32E-2,8.0999999999999996E-3,0.6512,0.16209999999999999,0.69810000000000005,8181,34.25,{"$f":"P26/3.6","v":9.5138888888888893},9072,37.979999999999997,{"$f":"S26/3.6","v":10.549999999999999},11917,49.89,13.858333333333333,-22,null,null,null,null,100,"ОК"]
[17,96.222300000000004,2.0695000000000001,0.64939999999999998,0.1026,9.9400000000000002E-2,1.4E-3,1.9599999999999999E-2,1.3299999999999999E-2,1.46E-2,6.7999999999999996E-3,0.64190000000000003,0.1593,0.69779999999999998,8181,34.25,9.5138888888888893,9072,37.979999999999997,10.549999999999999,11918,49.9,13.861111111111111,-21.9,null,null,null,null,100.00010000000002," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8181,34.25,9.5138888888888893,9072,37.979999999999997,10.549999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8181,34.25,9.5138888888888893,9072,37.979999999999997,10.549999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,96.216999999999999,2.0794000000000001,0.64729999999999999,0.1007,9.8100000000000007E-2,1.2999999999999999E-3,1.8499999999999999E-2,1.23E-2,1.1599999999999999E-2,8.6999999999999994E-3,0.6462,0.159,0.69769999999999999,8178,34.24,9.5111111111111111,9069,37.97,10.547222222222222,11916,49.89,13.858333333333333,-22.1,null,null,null,null,100.00010000000002,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,96.208699999999993,2.0882999999999998,0.64239999999999997,9.7500000000000003E-2,9.5100000000000004E-2,1.2999999999999999E-3,1.7500000000000002E-2,1.1900000000000001E-2,1.2E-2,8.3000000000000001E-3,0.65990000000000004,0.1575,0.6976,8176,34.229999999999997,9.5083333333333329,9067,37.96,10.544444444444444,11913,49.88,13.855555555555556,-21.6,null,null,null,null,100.00039999999998," "]
[22,96.221500000000006,2.0851999999999999,0.63619999999999999,9.3600000000000003E-2,9.2299999999999993E-2,1.1999999999999999E-3,1.61E-2,1.0800000000000001E-2,0.01,9.4000000000000004E-3,0.66479999999999995,0.1588,0.69730000000000003,8172,34.21,9.5027777777777782,9063,37.94,10.538888888888888,11910,49.87,13.852777777777776,-22.8,null,null,null,null,99.999899999999997," "]
[23,96.300399999999996,2.0402999999999998,0.61909999999999998,9.0899999999999995E-2,8.9499999999999996E-2,1.1999999999999999E-3,1.5900000000000001E-2,1.0500000000000001E-2,9.9000000000000008E-3,7.0000000000000001E-3,0.66090000000000004,0.15440000000000001,0.69669999999999999,8167,34.119999999999997,{"$f":"P33/3.6","v":9.4777777777777761},9057,37.92,{"$f":"S33/3.6","v":10.533333333333333},11909,49.86,13.85,-23.8,null,null,null,null,100,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[24,96.267499999999998,2.0508999999999999,0.63060000000000005,9.6100000000000005E-2,9.4200000000000006E-2,1.2999999999999999E-3,1.7399999999999999E-2,1.14E-2,9.7000000000000003E-3,7.4999999999999997E-3,0.65669999999999995,0.15670000000000001,0.69710000000000005,8171,34.21,9.5027777777777782,9062,37.94,10.538888888888888,11911,49.87,13.852777777777776,-22.1,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8171,34.21,9.5027777777777782,9062,37.94,10.538888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8171,34.21,9.5027777777777782,9062,37.94,{"$f":"S36/3.6","v":10.538888888888888},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,96.250399999999999,2.0589,0.63249999999999995,9.7600000000000006E-2,9.5100000000000004E-2,1.1999999999999999E-3,1.7899999999999999E-2,1.21E-2,1.1299999999999999E-2,6.6E-3,0.66090000000000004,0.15559999999999999,0.69730000000000003,8173,34.22,9.5055555555555546,9064,37.950000000000003,10.541666666666668,11912,49.87,13.852777777777776,-20.100000000000001,null,null,null,null,100.0001," "]
[28,96.168999999999997,2.1181000000000001,0.65380000000000005,0.1,9.8100000000000007E-2,1.2999999999999999E-3,1.7999999999999999E-2,1.2E-2,1.0200000000000001E-2,6.4999999999999997E-3,0.65210000000000001,0.1608,0.69799999999999995,8180,34.25,9.5138888888888893,9072,37.979999999999997,10.549999999999999,11917,49.89,13.858333333333333,-20.2,null,null,null,null,99.999899999999997," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Вміст одоранта при одоризації становить 16 г на 1 000 м³ газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8177,34.229999999999997,9.51,9068,37.97,10.55]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Барського ЛВУМГ                                                                                                           Мандра В.В.                                                                                       "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null," Начальник лабораторії                                                                                                                                             Ільницька Г.О.                                                                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"variablesList","index":1,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]

{"sheet":"Додаток","index":2,"n_rows":18,"n_cols":6,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[5,0,9,0],[10,0,10,1]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №806"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Вінницька область","ГРС Мартинівка",{"$f":"'[1]розрахунок №806'!$C40","v":37.966882834321126},{"$f":"'[1]розрахунок №806'!$C41","v":9068.2343007579802},{"$f":"'[1]розрахунок №806'!$C42","v":10.546356342866979}]
[null,"ГРС Мурафа",{"$f":"'[1]розрахунок №806'!$D40","v":37.96669491161083},{"$f":"'[1]розрахунок №806'!$D41","v":9068.1894161891087},{"$f":"'[1]розрахунок №806'!$D42","v":10.546304142114119}]
[null,"ГРС Літин",{"$f":"'[1]розрахунок №806'!$E40","v":37.966865978748743},{"$f":"'[1]розрахунок №806'!$E41","v":9068.2302748736238},{"$f":"'[1]розрахунок №806'!$E42","v":10.546351660763539}]
[null,"ГРС Пасинки",{"$f":"'[1]розрахунок №806'!$F40","v":37.96701892910648},{"$f":"'[1]розрахунок №806'!$F41","v":9068.2668064394729},{"$f":"'[1]розрахунок №806'!$F42","v":10.546394146974022}]
[null,"ГРС Сьомаки",{"$f":"'[1]розрахунок №806'!$G40","v":37.966925784724779},{"$f":"'[1]розрахунок №806'!$G41","v":9068.2445592857966},{"$f":"'[1]розрахунок №806'!$G42","v":10.546368273534661}]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 806",null,{"$f":"AVERAGEIF(C6:C10,\">0\",C6:C10)","v":37.966877687702393},{"$f":"AVERAGEIF(D6:D10,\">0\",D6:D10)","v":9068.2330715091975},10.546354913250664]
[]
[]
[]
["Начальник управління Барського ЛВУМГ                                Мандра В,В.                                                                                      "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник лабораторії                                                              Ільницька Г.І.                                                                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]