{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":48,"n_cols":31,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[8,3,9,3],[44,1,44,26],[40,20,40,27],[39,20,39,27],[38,20,38,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[4,10,4,19],[6,0,9,0],[46,1,46,26],[8,11,9,11],[38,18,39,18],[38,19,39,19],[38,14,39,14],[39,7,39,13],[38,15,39,15],[38,16,39,16],[38,17,39,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[42,1,42,26],[38,0,38,13]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 607"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Запорізьким ЛВУМГ  та прийнятого  ПАТ \"Дніпрогаз\", ПАТ \"Дніпропетровськгаз\""]
["Краснопільський п/м  Запорізького ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 607"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № ПЧ 07-0/1548-2015  чинне до  10.06.2018р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу   ШДО-1а, ШДО-1б, ШДО-2, ШДКРІ ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-02-01",null," по","2017-02-28"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси за вуглеводнями, ºС","Вміст сірководню, г/м3\n","Вміст меркаптанової сірки, г/м3\n","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,95.885199999999998,2.1699000000000002,0.67769999999999997,0.105,0.1138,1.1000000000000001E-3,2.47E-2,1.9E-2,3.09E-2,9.1000000000000004E-3,0.79459999999999997,0.16889999999999999,0.70069999999999999,{"$f":"P11*238.8459","v":8187.4463752800011},34.279200000000003,{"$f":"P11/3.6","v":9.5220000000000002},{"$f":"S11*238.8459","v":9074.5439324700001},37.993299999999998,{"$f":"S11/3.6","v":10.553694444444444},{"$f":"V11*238.8459","v":11897.60693211},49.812899999999999,{"$f":"V11/3.6","v":13.836916666666665},-22.9,-18.7,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$39+$N$39","v":99.999899999999997}]
[2,96.096699999999998,2.056,0.64080000000000004,0.10100000000000001,0.1067,1E-3,2.2800000000000001E-2,1.72E-2,2.98E-2,9.1999999999999998E-3,0.76259999999999994,0.15629999999999999,0.69899999999999995,{"$f":"P12*238.8459","v":8175.9578874899998},34.231099999999998,9.5086388888888873,{"$f":"S12*238.8459","v":9062.3866761600002},37.942399999999999,10.539555555555555,{"$f":"V12*238.8459","v":11896.34104884},49.807600000000001,13.835444444444445,-23,-17.899999999999999,null,null,"відсутні",100.00010000000002]
[3,96.298900000000003,1.9353,0.60219999999999996,9.5899999999999999E-2,0.10050000000000001,8.9999999999999998E-4,2.1499999999999998E-2,1.6299999999999999E-2,2.1700000000000001E-2,9.4999999999999998E-3,0.74919999999999998,0.14799999999999999,0.69710000000000005,8160.1701734999997,34.164999999999999,9.4902777777777771,9045.5719248000005,37.872,10.52,11889.65336364,49.779600000000002,13.827666666666667,-23.1,-19.100000000000001,null,null,null,99.999899999999997,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8161.3644030000005,34.17,9.4916666666666671,9045.0942329999998,37.869999999999997,{"$f":"S15/3.6","v":10.519444444444444},11889.748902000001,49.78,13.827777777777778,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8161.3644030000005,34.17,9.4916666666666671,9045.0942329999998,37.869999999999997,10.52,11889.748902000001,49.78,13.827777777777778,null,null,null,null,null,0," "]
[6,96.483900000000006,1.8361000000000001,0.56789999999999996,9.0399999999999994E-2,9.1700000000000004E-2,1.1999999999999999E-3,1.8800000000000001E-2,1.38E-2,1.34E-2,1.04E-2,0.73529999999999995,0.13719999999999999,0.69540000000000002,8145.1467663900003,34.1021,9.4728055555555546,9029.54536491,37.804900000000004,10.501361111111112,11883.87329286,49.755400000000002,13.820944444444445,-22.2,-18.7,"<0,0001",1E-3,null,100.0001," "]
[7,96.386600000000001,1.8883000000000001,0.57450000000000001,9.1999999999999998E-2,9.2899999999999996E-2,1E-3,1.9199999999999998E-2,1.44E-2,1.5699999999999999E-2,8.2000000000000007E-3,0.77229999999999999,0.13489999999999999,0.69599999999999995,8148.0845709600007,34.114400000000003,9.4762222222222228,9032.578707839999,37.817599999999999,10.504888888888889,11882.201371559999,49.748399999999997,13.818999999999999,-22.7,-19,null,null,null,100,"ОК"]
[8,96.037400000000005,2.0470000000000002,0.62790000000000001,9.5799999999999996E-2,0.106,8.9999999999999998E-4,2.35E-2,1.8800000000000001E-2,2.1999999999999999E-2,8.5000000000000006E-3,0.86580000000000001,0.14649999999999999,0.69889999999999997,8163.4184777400005,34.178600000000003,9.4940555555555566,9048.7008060900007,37.885100000000001,{"$f":"S18/3.6","v":10.52363888888889},11879.120259450001,49.735500000000002,13.815416666666668,-22.8,-19.2,null,null,null,100.00009999999999," "]
[9,93.673900000000003,3.508,0.94099999999999995,0.1106,0.13250000000000001,1.2999999999999999E-3,2.7199999999999998E-2,2.3E-2,3.6999999999999998E-2,9.1000000000000004E-3,1.3504,0.186,0.71540000000000004,8266.09833015,34.608499999999999,9.6134722222222226,9156.9935371500014,38.338500000000003,{"$f":"S19/3.6","v":10.649583333333334},11881.914756480001,49.747199999999999,13.818666666666665,-21.1,-16.5,null,null,null,100,"ОК"]
[10,94.182100000000005,3.0604,0.83779999999999999,0.1016,0.1193,1.1999999999999999E-3,2.63E-2,2.18E-2,4.6300000000000001E-2,8.8999999999999999E-3,1.3733,0.22090000000000001,0.71189999999999998,8218.902380309999,34.410899999999998,9.558583333333333,9106.2865525799989,38.126199999999997,10.590611111111111,11845.036949519999,49.592799999999997,13.775777777777776,-21.1,-15,null,null,null,99.999900000000011," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8218.6874189999999,34.409999999999997,9.5583333333333318,9107.1941670000015,38.130000000000003,10.591666666666667,11845.036949519999,49.592799999999997,13.775777777777776,null,null,null,null,null,0," "]
[12,95.195899999999995,2.4037000000000002,0.68869999999999998,9.7600000000000006E-2,0.1095,8.9999999999999998E-4,2.46E-2,1.9900000000000001E-2,4.2299999999999997E-2,1.1599999999999999E-2,1.1796,0.22570000000000001,0.70489999999999997,8169.38962524,34.203600000000002,9.5009999999999994,9053.8598775299997,37.906700000000001,10.529638888888888,11834.74269123,49.549700000000001,13.763805555555555,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[13,95.7684,2.1513,0.62690000000000001,9.1999999999999998E-2,9.7299999999999998E-2,1E-3,2.0500000000000001E-2,1.5800000000000002E-2,2.5399999999999999E-2,8.8000000000000005E-3,1.0076000000000001,0.185,0.70040000000000002,8152.6704122400006,34.133600000000001,9.4815555555555555,9036.6152035499999,37.834499999999998,10.509583333333333,11850.554289810001,49.615900000000003,13.782194444444444,-20.6,-13.6,null,null,"відсутні",100.00000000000001,"ОК"]
[14,95.960099999999997,2.0546000000000002,0.59379999999999999,8.7599999999999997E-2,9.2899999999999996E-2,8.9999999999999998E-4,1.95E-2,1.5100000000000001E-2,2.2700000000000001E-2,1.03E-2,0.96709999999999996,0.17549999999999999,0.69879999999999998,8143.4509604999994,34.094999999999999,9.4708333333333332,9026.8941754199986,37.793799999999997,10.498277777777776,11850.817020299999,49.616999999999997,13.782499999999999,-20.399999999999999,-13.6,null,null,null,100.00009999999999," "]
[15,95.744699999999995,2.1581999999999999,0.61270000000000002,8.6499999999999994E-2,9.2899999999999996E-2,1E-3,1.9900000000000001E-2,1.5800000000000002E-2,2.3E-2,1.03E-2,1.048,0.18709999999999999,0.70020000000000004,8145.0751126199993,34.101799999999997,9.472722222222222,9028.351135410001,37.799900000000001,10.499972222222222,11841.00045381,49.575899999999997,13.771083333333332,-19.8,-11.6,null,null,null,100.0001," "]
[16,94.752799999999993,2.8620000000000001,0.80500000000000005,0.1037,0.1173,1E-3,2.5100000000000001E-2,2.0199999999999999E-2,3.49E-2,1.03E-2,1.0842000000000001,0.1835,0.70799999999999996,8224.1569901099992,34.432899999999997,9.5646944444444433,9112.9264686000006,38.154000000000003,10.598333333333334,11885.592983340001,49.762599999999999,13.822944444444444,-18.7,-8.1999999999999993,"<0,0001",8.9999999999999998E-4,null,99.999999999999986,"ОК"]
[17,95.101299999999995,2.6131000000000002,0.75280000000000002,0.10249999999999999,0.114,1E-3,2.4799999999999999E-2,2.01E-2,3.3399999999999999E-2,1.06E-2,1.0572999999999999,0.16930000000000001,0.70550000000000002,8203.9267423799993,34.348199999999999,9.5411666666666655,9091.3825684200001,38.063800000000001,10.573277777777777,11878.547029290001,49.7331,13.81475,-19.399999999999999,-9.1,null,null,null,100.00020000000001," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8203.9267423799993,34.348199999999999,9.5411666666666655,9091.3825684200001,38.063800000000001,10.573277777777777,11878.547029290001,49.7331,13.81475,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8203.9267423799993,34.348199999999999,9.5411666666666655,9091.3825684200001,38.063800000000001,10.573277777777777,11878.547029290001,49.7331,13.81475,null,null,null,null,null,0," "]
[20,95.683499999999995,2.3711000000000002,0.69269999999999998,0.1018,0.10349999999999999,1E-3,2.12E-2,1.6E-2,2.01E-2,1.17E-2,0.81459999999999999,0.16300000000000001,0.70140000000000002,8193.0831385199999,34.302799999999998,9.5285555555555543,9080.5389645600007,38.0184,10.560666666666666,11899.589353079999,49.821199999999997,13.839222222222221,-19,-14.3,null,null,null,100.00019999999999,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,96.212400000000002,2.0297999999999998,0.61429999999999996,9.4600000000000004E-2,9.6600000000000005E-2,3.3E-3,1.89E-2,1.32E-2,1.8499999999999999E-2,1.15E-2,0.73440000000000005,0.1525,0.6976,8165.4725524799996,34.187199999999997,9.4964444444444442,9051.2564572200008,37.895800000000001,10.52661111111111,11893.522667220001,49.7958,13.832166666666666,-20.8,-16.2,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[22,96.433999999999997,1.8929,0.56589999999999996,8.5900000000000004E-2,8.6300000000000002E-2,2.8999999999999998E-3,1.61E-2,1.12E-2,1.29E-2,1.17E-2,0.73829999999999996,0.14199999999999999,0.69550000000000001,8144.8601513100011,34.100900000000003,9.4724722222222226,9029.2109806499993,37.8035,10.500972222222222,11882.41633287,49.749299999999998,13.819249999999998,-21.5,-16.8,null,null,null,100.00009999999997," "]
[23,96.434899999999999,1.9020999999999999,0.56720000000000004,8.5900000000000004E-2,8.6199999999999999E-2,2.5999999999999999E-3,1.5800000000000002E-2,1.09E-2,1.29E-2,1.1299999999999999E-2,0.72560000000000002,0.14460000000000001,0.69550000000000001,8146.2215729400004,34.1066,9.4740555555555552,9030.6918252300002,37.809699999999999,10.502694444444444,11884.2554463,49.756999999999998,13.821388888888889,-20.9,-16.399999999999999,null,null,null,100.00000000000001,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[24,96.363399999999999,1.9394,0.57920000000000005,8.8499999999999995E-2,8.9599999999999999E-2,2.8E-3,1.7000000000000001E-2,1.17E-2,1.3599999999999999E-2,1.21E-2,0.73609999999999998,0.14649999999999999,0.69610000000000005,8150.8790679900003,34.126100000000001,9.4794722222222223,9035.6359353600001,37.830399999999997,10.508444444444443,11885.473560389999,49.762099999999997,13.822805555555554,-20.8,-16,null,null,null,99.999899999999997," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8150.8790679900003,34.126100000000001,9.4794722222222223,9035.6359353600001,37.830399999999997,10.508444444444443,11885.473560389999,49.762099999999997,13.822805555555554,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8150.8790679900003,34.126100000000001,9.4794722222222223,9035.6359353600001,37.830399999999997,10.508444444444443,11885.473560389999,49.762099999999997,13.822805555555554,null,null,null,null,null,0," "]
[27,96.194999999999993,2.0522999999999998,0.63009999999999999,9.69E-2,0.1,2.3E-3,1.9599999999999999E-2,1.38E-2,1.7899999999999999E-2,0.01,0.70720000000000005,0.15490000000000001,0.69789999999999996,8171.9213917799998,34.214199999999998,9.5039444444444445,9058.2307574999995,37.924999999999997,10.534722222222221,11900.210352419999,49.823799999999999,13.839944444444443,-19.8,-15.2,null,null,null,100,"ОК"]
[28,95.134100000000004,2.5585,0.90749999999999997,0.12909999999999999,0.1759,3.3E-3,3.95E-2,3.2099999999999997E-2,3.3700000000000001E-2,8.8000000000000005E-3,0.77500000000000002,0.20250000000000001,0.70830000000000004,8263.4471406600005,34.5974,9.6103888888888882,9155.9426151900007,38.334099999999999,10.648361111111111,11939.906541,49.99,13.886111111111111,-17.600000000000001,-11.4,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8180,34.25,9.51,9066,37.96,10.54]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Запорізького ЛВУМГ                                                                                                                     Дереновський О.Б."]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторії                                                                                                                                                               Огородник Ю.В.                                                                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Інженер провідний дільниці служби ГВ та М                                                                                                                          Свинаренко Р.В. "]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":49,"n_cols":6,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[37,0,37,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,36,0],[1,0,1,4]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 607"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Дніпропетровська область","ГРС ПТФ За мир",37.950000000000003,9065,10.54]
[null,"ГРС с. Попасне",37.950000000000003,9065,10.54]
[null,"ГРС с. Вербки",37.950000000000003,9065,10.54]
[null,"ГРС м. Тернівка",37.96,9066,10.54]
[null,"ГРС смт.Петропавлівка",37.950000000000003,9065,10.54]
[null,"ГРС с. Водолазьке",37.950000000000003,9065,10.54]
[null,"ГРС смт. Межова",37.950000000000003,9065,10.54]
[null,"ГРС м. Павлоград",37.96,9066,10.54]
[null,"ГРС с. Булахівка",37.950000000000003,9065,10.54]
[null,"ГРС с. Октябрьське",37.950000000000003,9065,10.54]
[null,"ГРС м. Синельникове",37.950000000000003,9065,10.54]
[null,"ГРС. c. Катеринівка",37.950000000000003,9065,10.54]
[null,"ГРС смт. Васильківка",37.950000000000003,9065,10.54]
[null,"ГРС с. Романки",37.96,9066,10.54]
[null,"ГРС смт. Покровське",37.96,9065,10.54]
[null,"ГРС с. Просяна",37.950000000000003,9065,10.54]
[null,"ГРС смт. Славгород",37.950000000000003,9065,10.54]
[null,"ГРС с. Варварівка",37.950000000000003,9065,10.54]
[null,"ГРС-1 м. Новомосковськ",37.96,9066,10.54]
[null,"ГРС с. Любимівка",37.950000000000003,9065,10.54]
[null,"ГРС смт. Солоне",37.950000000000003,9065,10.54]
[null,"ГРС с. Володимирівка",37.950000000000003,9065,10.54]
[null,"ГРС с. Томаківка",37.950000000000003,9065,10.54]
[null,"ГРС \"Аеропорт\"",37.950000000000003,9065,10.54]
[null,"ГРС 6 м. Дніпро",37.96,9066,10.54]
[null,"ГРС \"Придніпровська\"",37.99,9073,10.55]
[null,"ГРС \"Красноармійська\"",37.96,9066,10.54]
[null,"ГРС смт. Юр'ївка",37.96,9065,10.54]
[null,"ГРС 7 м. Дніпро",37.950000000000003,9065,10.54]
[null,"ПАТ \"Інтерпайп Новомосковський трубний завод\"",37.96,9067,10.54]
[null,"РВУ \"Харківавтогаз\" ",37.96,9067,10.54]
[null,"ДП \"ВО ПМЗ ім. О.М. Макарова\"",37.950000000000003,9065,10.54]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 607",null,37.96,9066,10.54]
[]
[]
[]
["Начальник управління Запорізького ЛВУМГ                                                                              Дереновський О.Б.                                                                             "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
[]
["Завідувач лабораторії                                                                                                                      Огородник Ю.В.                                                                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
[]
["Інженер провідний дільниці служби ГВ та М                                                                               Свинаренко Р.В. "]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]