## паспорт 2
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 2
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" |  |  |  | переданого Бердичівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ Житомиргаз, ПАТ Київоблгаз
Бердичівське ЛВУМГ | [5 empty] | Маршрут № 2
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № 033/14 чинно до 12.03.2019 р. | [9 empty] | по газопроводу лупінг Київ-Захід України 2 (лупінг КЗУ-2) | [10 empty] | за період з |  | 2017-02-01 |  | по | 2017-02-28
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси за вуглеводнями, ºС | Вміст сірководню, г/м3 | Вміст меркаптанової сірки, г/м3 | Вміст механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8204 | 34.3497 | 9.54 | 9089 | 38.0554 | 10.57 |  |  |  | -17.4 | -14.8 |  |  |  | 0
2 | [13 empty] | 8204 | 34.3497 | 9.54 | 9089 | 38.0554 | 10.57 |  |  |  | -17.4 | -14.2 |  |  |  | 0
3 | [13 empty] | 8204 | 34.3497 | 9.54 | 9089 | 38.0554 | 10.57 |  |  |  | -16.6 | -13.3 |  |  |  | 0
4 | [13 empty] | 8204 | 34.3497 | 9.54 | 9089 | 38.0554 | 10.57 | [8 empty] | 0
5 | [13 empty] | 8204 | 34.3497 | 9.54 | 9089 | 38.0554 | 10.57 | [8 empty] | 0
6 | [13 empty] | 8204 | 34.3497 | 9.54 | 9089 | 38.0554 | 10.57 |  |  |  | -16.2 | -12.8 |  |  |  | 0
7 | 91.2675 | 4.2618 | 0.9254 | 0.1074 | 0.152 | 0.0037 | 0.0364 | 0.0317 | 0.0542 | 0.008 | 1.3959 | 1.7561 | 0.7394 | 8196 | 34.3176 | 9.53 | 9081 | 38.0232 | 10.56 | 11590 | 48.5288 | 13.48 | -14.9 | -13.6 |  |  |  | 100.0001
8 | [13 empty] | 8196 | 34.3176 | 9.53 | 9081 | 38.0232 | 10.56 |  |  |  | -16 | -14.6 |  |  |  | 0
9 | [13 empty] | 8196 | 34.3176 | 9.53 | 9081 | 38.0232 | 10.56 |  |  |  | -15.5 | -13.9 |  |  |  | 0
10 | [13 empty] | 8196 | 34.3176 | 9.53 | 9081 | 38.0232 | 10.56 |  |  |  | -15.6 | -14.5 |  |  |  | 0
11 | [13 empty] | 8196 | 34.3176 | 9.53 | 9081 | 38.0232 | 10.56 | [8 empty] | 0
12 | [13 empty] | 8196 | 34.3176 | 9.53 | 9081 | 38.0232 | 10.56 | [8 empty] | 0
13 | 91.7375 | 4.0806 | 0.917 | 0.1133 | 0.1498 | 0.0024 | 0.0349 | 0.0297 | 0.029 | 0.0077 | 1.3107 | 1.5874 | 0.7351 | 8196 | 34.3162 | 9.53 | 9082 | 38.0249 | 10.56 | 11625 | 48.6741 | 13.52 | -16.3 | -13.3 |  |  |  | 100 | ОК
14 | [13 empty] | 8196 | 34.3162 | 9.53 | 9082 | 38.0249 | 10.56 |  |  |  | -17.1 | -14.7 |  |  |  | 0
15 | [13 empty] | 8196 | 34.3162 | 9.53 | 9082 | 38.0249 | 10.56 |  |  |  | -17.6 | -14.5 |  |  |  | 0
16 | [13 empty] | 8196 | 34.3162 | 9.53 | 9082 | 38.0249 | 10.56 |  |  |  | -17.6 | -13.2 | ˂0,02 | ˂0,006 | відс. | 0
17 | [13 empty] | 8196 | 34.3162 | 9.53 | 9082 | 38.0249 | 10.56 |  |  |  | -17.7 | -13 |  |  |  | 0
18 | [13 empty] | 8196 | 34.3162 | 9.53 | 9082 | 38.0249 | 10.56 | [8 empty] | 0
19 | [13 empty] | 8196 | 34.3162 | 9.53 | 9082 | 38.0249 | 10.56 | [8 empty] | 0
20 | 90.5762 | 4.5499 | 0.9692 | 0.1063 | 0.1554 | 0.0031 | 0.0393 | 0.0328 | 0.0402 | 0.008 | 1.5601 | 1.9595 | 0.7445 | 8187 | 34.2804 | 9.52 | 9071 | 37.9785 | 10.55 | 11537 | 48.3051 | 13.42 | -15 | -12.4 |  |  |  | 100 | ОК
21 | [13 empty] | 8187 | 34.2804 | 9.52 | 9071 | 37.9785 | 10.55 |  |  |  | -14.9 | -12 |  |  |  | 0
22 | [13 empty] | 8187 | 34.2804 | 9.52 | 9071 | 37.9785 | 10.55 |  |  |  | -14.3 | -12.8 |  |  |  | 0
23 | [13 empty] | 8187 | 34.2804 | 9.52 | 9071 | 37.9785 | 10.55 |  |  |  | -14 | -12.9 |  |  |  | 0
24 | [13 empty] | 8187 | 34.2804 | 9.52 | 9071 | 37.9785 | 10.55 |  |  |  | -12.8 | -11.1 |  |  |  | 0
25 | [13 empty] | 8187 | 34.2804 | 9.52 | 9071 | 37.9785 | 10.55 | [8 empty] | 0
26 | [13 empty] | 8187 | 34.2804 | 9.52 | 9071 | 37.9785 | 10.55 | [8 empty] | 0
27 | 90.3287 | 4.6643 | 0.9947 | 0.1071 | 0.1582 | 0.0104 | 0.0402 | 0.0335 | 0.0413 | 0.0076 | 1.5887 | 2.0253 | 0.7467 | 8193 | 34.3056 | 9.53 | 9077 | 38.0043 | 10.56 | 11528 | 48.2672 | 13.41 | -14.7 | -11.5 |  |  |  | 100 | ОК
28 | [13 empty] | 8193 | 34.3056 | 9.53 | 9077 | 38.0043 | 10.56 |  |  |  | -14.1 | -11.9 |  |  |  | 0
Вміст одоранта при одоризації становить 16 г на 1 000 м³ газу | [13 empty] | 8195.7339 | 34.316 | 9.5301 | 9080.719 | 38.0204 | 10.5601
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бердичівського ЛВУ МГ | [10 empty] | Лохман В.В. |  |  |  |  | 2017-03-01
|  | Керівник підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [7 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [10 empty] | Савченко О.М. |  |  |  |  | 2017-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [7 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [10 empty] | Власов Д.І. |  |  |  |  | 2017-03-01
|  | Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу | [7 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
Formulas:
Теплота згоряння вища = [1]Додаток!F1

## додаток 1 до маршруту 2
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 2
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | МДж/м³ | ккал/м³ | кВт*год./м³
Житомирська область | ГРС Почуйки,56ZOPZНІ40977016 | 38.0205 | 9081.0439 | 10.5613
| ГРС Брівки, 56ZOPZНІ4095601К | 38.0205 | 9081.0508 | 10.5613
| ГРС Голубятин, 56ZOPKIE4099001U | 38.0204 | 9081.0244 | 10.5612
Київська область | ГРС Сквира,56ZOPKIE4099001U | 38.0204 | 9081.0073 | 10.5612
| ГРС Антонів,56ZOPKIE40988013 | 38.0203 | 9081.0023 | 10.5612
| ГРС Голубятин (Єрчики), 56ZOPZНІ4098102С | 38.0205 | 9081.0366 | 10.5612
| ГРС Шамраївка, 56ZOPKIE4099101Q | 38.0205 | 9081.0484 | 10.5613
| ГРС Володарка, 56ZOPKIE4098911Х | 38.0204 | 9081.0091 | 10.5612
Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 2 |  | 38.0204 | 9081.0142 | 10.5612
Начальник Бердичівського ЛВУ МГ |  |  | Лохман В.В. | 2017-03-01
Керівник підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | підпис | прізвище | дата
Завідувач ВХАЛ |  |  | Савченко О.М. | 2017-03-01
Лабораторія, де здійснювались аналізи газу |  | підпис | прізвище | дата
Начальник служби ГВ та М |  |  | Власов Д.І. | 2017-03-01
Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу |  | підпис | прізвище | дата
Formulas:
кВт*год./м³ = [1]Додаток!F1