{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":48,"n_cols":31,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,4,9,4],[6,0,9,0],[6,13,6,22],[46,1,46,26],[8,11,9,11],[38,18,39,18],[38,19,39,19],[38,14,39,14],[39,7,39,13],[38,15,39,15],[38,16,39,16],[38,17,39,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[42,1,42,26],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[44,1,44,26],[40,20,40,27],[39,20,39,27],[38,20,38,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,12,9,12],[38,0,38,13],[8,3,9,3],[8,6,9,6],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[4,10,4,20],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[4,21,4,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 535"]
["Філія \"УМГ \"ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Богородчанським ВУПЗГ та прийнятого ПАТ \"Івано-Франківськгаз\""]
["Богородчанський п/м Богородчанське ВУПЗГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 535"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № ІФ 761 чинне до 13 червня 2019 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу-перемичці \"БПСГ - м/г \"Союз\", \"УПУ\", \"Прогрес\"  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-02-01",null," по","2017-02-28"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,95.692400000000006,2.3826999999999998,0.77049999999999996,0.12520000000000001,0.1193,1.2999999999999999E-3,2.1999999999999999E-2,1.54E-2,8.6E-3,6.3E-3,0.69040000000000001,0.16600000000000001,0.70209999999999995,{"$f":"P11*238.8459","v":8217.42153573},34.404699999999998,{"$f":"P11/3.6","v":9.556861111111111},{"$f":"S11*238.8459","v":9107.003090279999},38.129199999999997,{"$f":"S11/3.6","v":10.591444444444443},{"$f":"V11*238.8459","v":11928.083668949999},49.9405,{"$f":"V11/3.6","v":13.872361111111111},-8.4,-6.2,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$39+$N$39","v":100.0001}]
[2,95.696299999999994,2.3751000000000002,0.77139999999999997,0.12609999999999999,0.1202,1.6000000000000001E-3,2.3900000000000001E-2,1.6899999999999998E-2,1.11E-2,5.7000000000000002E-3,0.68340000000000001,0.16830000000000001,0.70220000000000005,{"$f":"P12*238.8459","v":8219.4994950600012},34.413400000000003,9.559277777777778,{"$f":"S12*238.8459","v":9109.2482417399988},38.138599999999997,10.594055555555554,{"$f":"V12*238.8459","v":11929.755590249999},49.947499999999998,13.874305555555555,-8.4,-6.1,null,null,null,100]
[3,95.588499999999996,2.4529999999999998,0.78639999999999999,0.1285,0.12180000000000001,1.4E-3,2.3099999999999999E-2,1.66E-2,1.14E-2,5.8999999999999999E-3,0.69779999999999998,0.1656,0.70299999999999996,8225.8050268200004,34.439799999999998,9.5666111111111096,9115.9836961199999,38.166800000000002,10.601888888888888,11932.406779739998,49.958599999999997,13.877388888888888,-10.7,-7.9,null,null,null,99.999999999999986,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8225.8050268200004,34.439799999999998,9.5666111111111096,9115.9836961199999,38.166800000000002,10.601888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8225.8050268200004,34.439799999999998,9.5666111111111096,9115.9836961199999,38.166800000000002,10.601888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,95.506900000000002,2.5089000000000001,0.81079999999999997,0.13239999999999999,0.12529999999999999,1.6000000000000001E-3,2.4E-2,1.7399999999999999E-2,1.34E-2,6.1000000000000004E-3,0.6754,0.1777,0.70389999999999997,8235.6215933099993,34.480899999999998,9.5780277777777769,9126.5168003100007,38.210900000000002,10.61413888888889,11938.73619609,49.985100000000003,13.88475,-12.1,-9.1,null,null,null,99.999899999999997," "]
[7,95.683400000000006,2.3997999999999999,0.77410000000000001,0.12640000000000001,0.12,1.4E-3,2.23E-2,1.5599999999999999E-2,6.1999999999999998E-3,5.7999999999999996E-3,0.68369999999999997,0.16109999999999999,0.70209999999999995,8219.69057178,34.414200000000001,9.5594999999999999,9109.4632030499997,38.139499999999998,10.594305555555556,11931.045358109999,49.9529,13.875805555555555,-15.6,-13.5,null,null,null,99.999800000000036," "]
[8,95.715999999999994,2.3723999999999998,0.76580000000000004,0.12479999999999999,0.1183,1.6000000000000001E-3,2.18E-2,1.5900000000000001E-2,6.4999999999999997E-3,5.7000000000000002E-3,0.69,0.16120000000000001,0.70189999999999997,8215.9168065600006,34.398400000000002,9.5551111111111116,9105.4267073399988,38.122599999999998,10.589611111111111,11928.107553540001,49.940600000000003,13.872388888888889,-16.899999999999999,-12.8,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[9,95.763999999999996,2.3384,0.75249999999999995,0.1226,0.1163,1.2999999999999999E-3,2.1000000000000001E-2,1.52E-2,9.4000000000000004E-3,5.7000000000000002E-3,0.69710000000000005,0.15659999999999999,0.70140000000000002,8211.5936957699996,34.380299999999998,9.5500833333333333,9100.7692122899989,38.103099999999998,10.584194444444444,11925.48024864,49.929600000000001,13.869333333333334,-12.5,-8.1,null,null,null,100.00009999999999," "]
[10,95.777299999999997,2.3346,0.754,0.1217,0.1153,1.5E-3,2.0799999999999999E-2,1.46E-2,6.6E-3,5.8999999999999999E-3,0.69820000000000004,0.14960000000000001,0.70120000000000005,8210.6144275799998,34.376199999999997,{"$f":"P20/3.6","v":9.5489444444444427},9099.7421749199984,38.098799999999997,{"$f":"S20/3.6","v":10.582999999999998},11925.910171259999,49.931399999999996,13.869833333333332,-16.600000000000001,-10.199999999999999,null,null,null,100.0001," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8210.6144275799998,34.376199999999997,9.5489444444444427,9099.7421749199984,38.098799999999997,10.582999999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8210.6144275799998,34.376199999999997,9.5489444444444427,9099.7421749199984,38.098799999999997,10.582999999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,95.796499999999995,2.3275999999999999,0.74850000000000005,0.1206,0.1143,1.4E-3,2.0400000000000001E-2,1.43E-2,7.7999999999999996E-3,5.4000000000000003E-3,0.69269999999999998,0.15060000000000001,0.70109999999999995,8209.6829285700005,34.372300000000003,9.5478611111111125,9098.7629067300004,38.094700000000003,10.581861111111111,11925.86240208,49.931199999999997,13.869777777777777,-10.1,-8.4,null,null,null,100.0001," "]
[14,95.758899999999997,2.3586999999999998,0.75800000000000001,0.1227,0.1159,1.5E-3,2.0500000000000001E-2,1.44E-2,7.7999999999999996E-3,5.1999999999999998E-3,0.69059999999999999,0.1459,0.70140000000000002,8214.1015777199991,34.390799999999999,9.552999999999999,9103.5159401400015,38.114600000000003,10.58738888888889,11929.56451353,49.9467,13.874083333333333,-15.5,-10.3,null,null,null,100.00009999999997," "]
[15,95.7376,2.3506999999999998,0.75800000000000001,0.1236,0.11749999999999999,1.6000000000000001E-3,2.1499999999999998E-2,1.5699999999999999E-2,6.4999999999999997E-3,6.1000000000000004E-3,0.70240000000000002,0.15890000000000001,0.7016,8212.2385797000006,34.383000000000003,9.5508333333333333,9101.4618654000005,38.106000000000002,10.585000000000001,11924.8592493,49.927,13.868611111111111,-18.3,-14.1,6.9999999999999999E-4,2.3000000000000001E-4,0,100.0001," "]
[16,95.759399999999999,2.3454000000000002,0.75460000000000005,0.1221,0.1158,1.6999999999999999E-3,2.0799999999999999E-2,1.49E-2,7.3000000000000001E-3,6.4999999999999997E-3,0.7,0.1515,0.70140000000000002,8211.5698111800011,34.380200000000002,{"$f":"P26/3.6","v":9.5500555555555557},9100.7453277000004,38.103000000000002,{"$f":"S26/3.6","v":10.584166666666667},11925.88628667,49.9313,13.869805555555555,-14.3,-9.1,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[17,95.744200000000006,2.3456999999999999,0.75760000000000005,0.12330000000000001,0.1173,1.5E-3,2.2499999999999999E-2,1.6500000000000001E-2,6.7999999999999996E-3,6.4999999999999997E-3,0.69340000000000002,0.16450000000000001,0.70169999999999999,8212.5968485499998,34.384500000000003,9.5512500000000014,9101.84401884,38.107599999999998,10.585444444444443,11925.074210610001,49.927900000000001,13.86886111111111,-11.7,-6.9,null,null,null,99.999799999999979," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8212.5968485499998,34.384500000000003,9.5512500000000014,9101.84401884,38.107599999999998,10.585444444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8212.5968485499998,34.384500000000003,9.5512500000000014,9101.84401884,38.107599999999998,10.585444444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,95.835400000000007,2.282,0.73760000000000003,0.1203,0.1142,1.4E-3,2.1499999999999998E-2,1.49E-2,7.6E-3,5.4000000000000003E-3,0.70489999999999997,0.15459999999999999,0.70079999999999998,8204.5238571300015,34.350700000000003,9.5418611111111122,9093.1739126699995,38.071300000000001,10.575361111111111,11920.727215230001,49.909700000000001,13.863805555555555,-17.2,-9.1,null,null,null,99.999799999999993,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,95.581599999999995,2.4744000000000002,0.79720000000000002,0.13020000000000001,0.12379999999999999,1.6000000000000001E-3,2.23E-2,1.5699999999999999E-2,5.5999999999999999E-3,6.4999999999999997E-3,0.6744,0.16669999999999999,0.70299999999999996,8228.7667159800003,34.452199999999998,9.5700555555555553,9119.2081157700013,38.180300000000003,10.605638888888889,11936.538813810001,49.975900000000003,13.882194444444444,-19.899999999999999,-13.1,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[22,95.666300000000007,2.4165000000000001,0.7762,0.12570000000000001,0.1191,1.6000000000000001E-3,2.18E-2,1.5299999999999999E-2,7.1000000000000004E-3,6.4000000000000003E-3,0.68810000000000004,0.15590000000000001,0.70220000000000005,8220.8131475099999,34.418900000000001,9.5608055555555556,9110.681317139999,38.144599999999997,10.595722222222221,11932.048510889999,49.957099999999997,13.876972222222221,-19.100000000000001,-12.1,6.9999999999999999E-4,2.5000000000000001E-4,0,100,"ОК"]
[23,95.878699999999995,2.2759999999999998,0.73140000000000005,0.11940000000000001,0.11360000000000001,1.5E-3,2.07E-2,1.46E-2,6.1999999999999998E-3,6.6E-3,0.68100000000000005,0.15029999999999999,0.70050000000000001,8204.54774172,34.3508,{"$f":"P33/3.6","v":9.541888888888888},9093.293335620001,38.071800000000003,{"$f":"S33/3.6","v":10.5755},11923.951634880001,49.923200000000001,13.867555555555555,-18.100000000000001,-13.8,null,null,null,100,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[24,95.806799999999996,2.3025000000000002,0.74550000000000005,0.1227,0.1167,1.4E-3,2.29E-2,1.6199999999999999E-2,1.46E-2,5.3E-3,0.68179999999999996,0.1636,0.70140000000000002,8211.5936957699996,34.380299999999998,9.5500833333333333,9100.8169814699995,38.103299999999997,10.584249999999999,11926.00570962,49.931800000000003,13.869944444444444,-15.4,-9.5,null,null,null,100,"ОК"]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8211.5936957699996,34.380299999999998,9.5500833333333333,9100.8169814699995,38.103299999999997,10.584249999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8211.5936957699996,34.380299999999998,9.5500833333333333,9100.8169814699995,38.103299999999997,{"$f":"S36/3.6","v":10.584249999999999},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,95.754400000000004,2.3487,0.75829999999999997,0.1231,0.1177,1.2999999999999999E-3,2.1700000000000001E-2,1.52E-2,6.1999999999999998E-3,5.8999999999999999E-3,0.68500000000000005,0.16250000000000001,0.70150000000000001,8212.9790019899992,34.386099999999999,9.5516944444444434,9102.2739414600001,38.109400000000001,10.585944444444445,11926.626708959999,49.934399999999997,13.870666666666665,-13.8,-7.1,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[28,96.233199999999997,2.0312000000000001,0.65459999999999996,0.1062,0.1016,1.1999999999999999E-3,1.9099999999999999E-2,1.32E-2,6.1000000000000004E-3,5.4999999999999997E-3,0.69089999999999996,0.13719999999999999,0.69750000000000001,8174.5248120899996,34.225099999999998,9.5069722222222222,9061.1446774799988,37.937199999999997,10.53811111111111,11907.112998929999,49.852699999999999,13.847972222222221,-16.399999999999999,-12.5,null,null,null,100,"ОК"]
["Вміст меркаптанової сірки при одоризації становить 16 г на 1 000 м³ газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8214.5263902487604,34.392578605070312,9.5534940569639719,9103.9296129311169,38.116331965217384,10.587869990338165]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник Богородчанського ВУПЗГ                                                                                                         Мисліборський Л.В.                                                                                "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник лабораторії                                                                                                                                  Мельниченко С.І.                                                                                                  "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Інженер з КСОГ                                                                                                                                            Гарбуз Ю.М."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":15,"n_cols":12,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[9,0,9,25],[11,0,11,25],[13,0,13,25],[0,0,0,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[1,0,1,4]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 535"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Івано-Франківська","ГРС Саджава",38.119999999999997,9104,10.59]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 535",null,38.119999999999997,9104,10.59]
[]
[]
["Начальник Богородчанського ВУПЗГ                                                                                                         Мисліборський Л.В.                                                                                "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
["Начальник лабораторії                                                                                                                                   Мельниченко С.І.                                                                                                  "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
["Інженер з КСОГ                                                                                                                                               Гарбуз Ю.М."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]