{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 638"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"ЛУГАНСЬКГАЗ\""]
["Новопсковський  п/м Сєвєродонецьке ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 638"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЬ 417/2014 чинно до 31.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Оренбург - Новопсков\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"01.02.2017 р.",null," по","28.02.2017 р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,93.086799999999997,3.4588999999999999,0.84230000000000005,8.1699999999999995E-2,0.10249999999999999,2.0000000000000001E-4,2.1000000000000001E-2,1.72E-2,3.6200000000000003E-2,5.8999999999999999E-3,2.1175000000000002,0.2298,0.71679999999999999,{"$f":"P11*238.8459","v":8170.9182390000005},34.21,{"$f":"P11/3.6","v":9.5027777777777782},{"$f":"S11*238.8459","v":9054.6480689999989},37.909999999999997,{"$f":"S11/3.6","v":10.530555555555555},{"$f":"V11*238.8459","v":11734.499067000001},49.13,{"$f":"V11/3.6","v":13.647222222222222},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":100}]
[2,93.845200000000006,2.7391000000000001,0.67400000000000004,6.8699999999999997E-2,9.1700000000000004E-2,1.6000000000000001E-3,2.12E-2,1.7999999999999999E-2,4.7E-2,6.0000000000000001E-3,2.1833999999999998,0.30409999999999998,0.71179999999999999,{"$f":"P12*238.8459","v":8092.0990920000004},33.880000000000003,9.4111111111111114,{"$f":"S12*238.8459","v":8971.052004000001},37.56,10.433333333333334,{"$f":"V12*238.8459","v":11667.622215000001},48.85,{"$f":"V12/3.6","v":13.569444444444445},null,null,null,null,null,100.00000000000001]
[3,93.528499999999994,2.8852000000000002,0.77600000000000002,9.1399999999999995E-2,0.13089999999999999,5.9999999999999995E-4,2.1600000000000001E-2,1.77E-2,3.3000000000000002E-2,6.1999999999999998E-3,2.1701000000000001,0.33879999999999999,0.71479999999999999,8120.7605999999996,34,9.4444444444444446,8999.7135120000003,37.68,10.466666666666667,11681.952969,48.91,13.58611111111111,null,null,null,null,null,100.00000000000001,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8120.7605999999996,34,9.4444444444444446,8999.7135120000003,37.68,10.466666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8120.7605999999996,34,9.4444444444444446,8999.7135120000003,37.68,10.466666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,93.532300000000006,3.0421,0.74550000000000005,7.2900000000000006E-2,9.6600000000000005E-2,1.6999999999999999E-3,2.18E-2,1.7999999999999999E-2,4.6399999999999997E-2,6.1999999999999998E-3,2.1183000000000001,0.29820000000000002,0.71419999999999995,8130.3144359999997,34.04,9.4555555555555557,9006.8788889999996,37.71,10.475,11698.672181999998,48.98,13.605555555555554,null,null,null,null,null,100.00000000000003,"ОК"]
[7,93.044300000000007,3.4195000000000002,0.83850000000000002,8.2600000000000007E-2,0.1052,8.0000000000000004E-4,1.9800000000000002E-2,1.77E-2,2.2200000000000001E-2,7.7999999999999996E-3,2.1404999999999998,0.30109999999999998,0.71719999999999995,8156.587485,34.15,9.4861111111111107,9037.9288560000005,37.840000000000003,10.511111111111111,11713.002935999999,49.04,13.622222222222222,null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[8,93.512600000000006,3.0718999999999999,0.75829999999999997,7.5399999999999995E-2,9.7900000000000001E-2,5.9999999999999995E-4,1.9900000000000001E-2,1.7999999999999999E-2,2.6700000000000002E-2,5.8999999999999999E-3,2.0960000000000001,0.31680000000000003,0.71399999999999997,8127.9259769999999,34.03,9.4527777777777775,9004.4904299999998,37.700000000000003,10.472222222222223,11696.283723,48.97,13.602777777777778,null,null,null,null,null,100.00000000000003,"ОК"]
[9,93.682699999999997,2.9373999999999998,0.72940000000000005,7.2499999999999995E-2,9.4200000000000006E-2,2.9999999999999997E-4,2.0799999999999999E-2,1.7500000000000002E-2,2.6200000000000001E-2,6.1999999999999998E-3,2.0863999999999998,0.32640000000000002,0.71279999999999999,8113.5952229999994,33.97,9.43611111111111,8990.1596759999993,37.64,10.455555555555556,11686.729887,48.93,13.591666666666667,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[10,93.494799999999998,3.0712000000000002,0.75409999999999999,7.5899999999999995E-2,9.98E-2,5.9999999999999995E-4,0.02,1.8599999999999998E-2,3.39E-2,7.7000000000000002E-3,2.1122000000000001,0.31119999999999998,0.71430000000000005,8127.9259769999999,34.03,{"$f":"P20/3.6","v":9.4527777777777775},9006.8788889999996,37.71,{"$f":"S20/3.6","v":10.475},11696.283723,48.97,13.602777777777778,null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8127.9259769999999,34.03,9.4527777777777775,9006.8788889999996,37.71,10.475,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8127.9259769999999,34.03,9.4527777777777775,9006.8788889999996,37.71,10.475,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,93.467200000000005,3.2995000000000001,0.74119999999999997,8.1299999999999997E-2,0.1106,8.0000000000000004E-4,2.23E-2,2.07E-2,3.4500000000000003E-2,7.3000000000000001E-3,1.9317,0.28289999999999998,0.71460000000000001,8161.3644030000005,34.17,9.4916666666666671,9042.705774,37.86,10.516666666666666,11739.275985,49.15,13.652777777777777,-9.9,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[14,94.502899999999997,2.5257000000000001,0.63300000000000001,7.5300000000000006E-2,0.1024,6.9999999999999999E-4,2.1499999999999998E-2,1.9800000000000002E-2,3.2599999999999997E-2,8.0999999999999996E-3,1.905,0.17299999999999999,0.70709999999999995,8106.4298459999991,33.94,9.4277777777777771,8985.3827579999997,37.619999999999997,10.45,11727.333689999999,49.1,13.638888888888889,-5.7,null,null,null,null,100,"ОК"]
[15,94.519599999999997,2.5404,0.6472,7.7799999999999994E-2,0.1009,8.9999999999999998E-4,2.1899999999999999E-2,1.9E-2,3.2599999999999997E-2,7.9000000000000008E-3,1.8331,0.19869999999999999,0.70730000000000004,8113.5952229999994,33.97,9.43611111111111,8992.5481349999991,37.65,10.458333333333332,11734.499067000001,49.13,13.647222222222222,-5.0999999999999996,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[16,94.648399999999995,2.5888,0.68430000000000002,8.6400000000000005E-2,0.10059999999999999,6.9999999999999999E-4,2.0500000000000001E-2,1.7500000000000002E-2,2.7799999999999998E-2,8.0999999999999996E-3,1.6002000000000001,0.2167,0.70699999999999996,8137.4798129999999,34.07,{"$f":"P26/3.6","v":9.4638888888888886},9018.8211840000004,37.76,{"$f":"S26/3.6","v":10.488888888888889},11772.714410999999,49.29,13.691666666666666,-6.5,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[17,94.6447,2.5489000000000002,0.67920000000000003,8.5599999999999996E-2,0.1003,1E-3,2.1000000000000001E-2,1.7899999999999999E-2,2.92E-2,8.2000000000000007E-3,1.6425000000000001,0.2215,0.70699999999999996,8132.7028949999994,34.049999999999997,9.4583333333333321,9011.6558069999992,37.729999999999997,10.480555555555554,11763.160575,49.25,13.680555555555555,-8.4,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8132.7028949999994,34.049999999999997,9.4583333333333321,9011.6558069999992,37.729999999999997,10.480555555555554,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8132.7028949999994,34.049999999999997,9.4583333333333321,9011.6558069999992,37.729999999999997,10.480555555555554,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,94.582300000000004,2.7362000000000002,0.70840000000000003,8.9300000000000004E-2,9.9299999999999999E-2,8.0000000000000004E-4,1.9800000000000002E-2,1.6199999999999999E-2,1.5699999999999999E-2,7.7999999999999996E-3,1.4368000000000001,0.28739999999999999,0.70779999999999998,8154.1990260000002,34.14,9.4833333333333325,9035.5403969999988,37.83,10.508333333333333,11787.045165,49.35,13.708333333333334,-7.9,null,null,null,null,100,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[21,94.036000000000001,3.1777000000000002,0.79520000000000002,8.7800000000000003E-2,9.7600000000000006E-2,8.0000000000000004E-4,1.9E-2,1.52E-2,1.6299999999999999E-2,7.1000000000000004E-3,1.4938,0.2535,0.71120000000000005,8190.0259109999997,34.29,9.5250000000000004,9073.7557410000009,37.99,10.552777777777779,11808.541295999999,49.44,13.733333333333333,-4.4000000000000004,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[22,94.538899999999998,2.7923,0.73419999999999996,8.9099999999999999E-2,9.8500000000000004E-2,8.9999999999999998E-4,2.01E-2,1.66E-2,1.09E-2,6.4999999999999997E-3,1.4265000000000001,0.26550000000000001,0.70789999999999997,8161.3644030000005,34.17,9.4916666666666671,9045.0942329999998,37.869999999999997,10.519444444444444,11796.599001,49.39,13.719444444444445,-5.6,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[23,94.285499999999999,2.9952999999999999,0.77210000000000001,8.9700000000000002E-2,9.9500000000000005E-2,8.0000000000000004E-4,1.9599999999999999E-2,1.5699999999999999E-2,1.9099999999999999E-2,6.0000000000000001E-3,1.4389000000000001,0.25779999999999997,0.70979999999999999,8180.4720749999997,34.25,{"$f":"P33/3.6","v":9.5138888888888893},9066.5903639999997,37.96,{"$f":"S33/3.6","v":10.544444444444444},11808.541295999999,49.44,13.733333333333333,-5.6,null,null,null,null,99.999999999999986,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[24,94.674999999999997,2.8281000000000001,0.73580000000000001,8.4400000000000003E-2,8.8999999999999996E-2,8.0000000000000004E-4,1.6400000000000001E-2,1.2800000000000001E-2,5.1000000000000004E-3,6.7000000000000002E-3,1.2941,0.25180000000000002,0.70679999999999998,8168.5297800000008,34.200000000000003,9.5,9054.6480689999989,37.909999999999997,10.530555555555555,11818.095131999999,49.48,13.744444444444444,-4.5,null," ",null,null,100,"ОК"]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8168.5297800000008,34.200000000000003,9.5,9054.6480689999989,37.909999999999997,10.530555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8168.5297800000008,34.200000000000003,9.5,9054.6480689999989,37.909999999999997,{"$f":"S36/3.6","v":10.530555555555555},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,95.833600000000004,2.0966999999999998,0.58450000000000002,8.3599999999999994E-2,8.48E-2,1.1000000000000001E-3,1.5699999999999999E-2,1.18E-2,6.4000000000000003E-3,6.4000000000000003E-3,1.1377999999999999,0.1376,0.69850000000000001,8125.537518000001,34.020000000000003,9.4500000000000011,9006.8788889999996,37.71,10.475,11827.648968000001,49.52,13.755555555555556,-7,null,null,null,null,100,"ОК"]
[28,95.765600000000006,2.1295000000000002,0.59350000000000003,8.4900000000000003E-2,8.5999999999999993E-2,8.0000000000000004E-4,1.61E-2,1.18E-2,6.7000000000000002E-3,6.4999999999999997E-3,1.1599999999999999,0.1386,0.69899999999999995,8127.9259769999999,34.03,9.4527777777777775,9009.2673479999994,37.72,10.477777777777778,11827.648968000001,49.52,13.755555555555556,-11.1,null,null,null,null,100,"ОК"]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,{"$f":"P39/3.6","v":0},0,null,{"$f":"S39/3.6","v":0},0,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,{"$f":"P40/3.6","v":0},0,null,{"$f":"S40/3.6","v":0},0,null,0,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,{"$f":"P41/3.6","v":0},0,null,{"$f":"S41/3.6","v":0},0,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8137.4239209999996,34.07,9.4600000000000009,9017.8648130000001,37.76,10.49]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ                                                                                                              Кечеджі О.Д.                                                                          01.03.2017 р.                 "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією                                                                                                                                                              Гоцанюк Т.О.                                                                        01.03.2017 р.                           "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                                                   Ісаєв В.С.                                                                                01.03.2017 р."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":18,"n_cols":6,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,2,12,3],[14,2,14,3],[16,2,16,3],[12,4,12,5],[14,4,14,5],[16,4,16,5],[0,0,0,1],[8,0,8,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,7,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №638"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Луганська","ГРС Мілове",37.76,9018,10.49]
[null,"ГРС Просяне",37.76,9019,10.49]
[null,"ГРС Шелестівка",37.76,9018,10.49]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 638",null,37.76,9018,10.49]
[]
[]
[]
["Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ                     Кечеджі О.Д.                                                                                       ",null,"                  Кечеджі О.Д.",null,"                           01.03.2017 р."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторією                                                                    Гоцанюк Т.О.                                                                                                      ",null,"                   Гоцанюк Т.О.",null,"                                  01.03.2017 р."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби метрології",null,"            Ісаєв В.С.",null,"                                  01.03.2017 р."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]