{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["паспорт"," розрахунок","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 649"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Луганськгаз\""]
["Сєвєродонецьке ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 649"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЬ089/2014 чинно до 06.06.2017 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Луганськ-Лисичанськ-Рубіжне\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"01.02.2017 р.",null," по","28.02.2017 р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8083.5961779600002},33.8444,{"$f":"P11/3.6","v":9.4012222222222217},{"$f":"S11*238.8459","v":8957.5810952399988},37.503599999999999,{"$f":"S11/3.6","v":10.417666666666666},{"$f":"V11/0.0041868","v":11628.260246488966},48.685200000000002,{"$f":"V11/3.6","v":13.523666666666667},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,92.978300000000004,3.5325000000000002,0.82689999999999997,7.6200000000000004E-2,0.1009,6.1999999999999998E-3,1.8800000000000001E-2,1.6299999999999999E-2,4.0300000000000002E-2,9.1999999999999998E-3,2.1800000000000002,0.21440000000000001,0.71730000000000005,{"$f":"P12*238.8459","v":8171.0615465399997},34.210599999999999,{"$f":"P12/3.6","v":9.5029444444444433},9052.546225080001,37.901200000000003,{"$f":"S12/3.6","v":10.528111111111112},11730.366867297218,49.112699999999997,13.642416666666666,-12.4,-15.8,null,null,null,100.00000000000001]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P13*238.8459","v":8171.0615465399997},34.210599999999999,{"$f":"P13/3.6","v":9.5029444444444433},{"$f":"S13*238.8459","v":9052.546225080001},37.901200000000003,{"$f":"S13/3.6","v":10.528111111111112},{"$f":"V13/0.0041868","v":11730.366867297218},49.112699999999997,{"$f":"V13/3.6","v":13.642416666666666},null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8171.0615465399997,34.210599999999999,9.5029444444444433,9052.546225080001,37.901200000000003,10.528111111111112,11730.366867297218,49.112699999999997,13.642416666666666,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8171.0615465399997,34.210599999999999,9.5029444444444433,9052.546225080001,37.901200000000003,10.528111111111112,11730.366867297218,49.112699999999997,13.642416666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8171.0615465399997,34.210599999999999,9.5029444444444433,9052.546225080001,37.901200000000003,10.528111111111112,11730.366867297218,49.112699999999997,13.642416666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8171.0615465399997,34.210599999999999,9.5029444444444433,9052.546225080001,37.901200000000003,10.528111111111112,11730.366867297218,49.112699999999997,13.642416666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8171.0615465399997,34.210599999999999,9.5029444444444433,9052.546225080001,37.901200000000003,10.528111111111112,11730.366867297218,49.112699999999997,13.642416666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[9,93.346000000000004,3.1172,0.78620000000000001,7.8399999999999997E-2,0.1048,4.7999999999999996E-3,2.12E-2,1.8200000000000001E-2,4.24E-2,1.1900000000000001E-2,2.1798999999999999,0.28899999999999998,0.71550000000000002,{"$f":"P19*238.8459","v":8136.35723727},34.065300000000001,{"$f":"P19/3.6","v":9.4625833333333329},{"$f":"S19*238.8459","v":9015.1429571400004},37.744599999999998,{"$f":"S19/3.6","v":10.484611111111111},{"$f":"V19/0.0041868","v":11696.546288334766},48.9711,{"$f":"V19/3.6","v":13.603083333333332},null,null,1E-3,1.6000000000000001E-3,"відс",99.999999999999986,"ОК"]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P20*238.8459","v":8136.35723727},34.065300000000001,{"$f":"P20/3.6","v":9.4625833333333329},{"$f":"S20*238.8459","v":9015.1429571400004},37.744599999999998,{"$f":"S20/3.6","v":10.484611111111111},{"$f":"V20/0.0041868","v":11696.546288334766},48.9711,{"$f":"V20/3.6","v":13.603083333333332},null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8136.35723727,34.065300000000001,9.4625833333333329,9015.1429571400004,37.744599999999998,10.484611111111111,11696.546288334766,48.9711,13.603083333333332,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8136.35723727,34.065300000000001,9.4625833333333329,9015.1429571400004,37.744599999999998,10.484611111111111,11696.546288334766,48.9711,13.603083333333332,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8136.35723727,34.065300000000001,9.4625833333333329,9015.1429571400004,37.744599999999998,10.484611111111111,11696.546288334766,48.9711,13.603083333333332,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8136.35723727,34.065300000000001,9.4625833333333329,9015.1429571400004,37.744599999999998,10.484611111111111,11696.546288334766,48.9711,13.603083333333332,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8136.35723727,34.065300000000001,9.4625833333333329,9015.1429571400004,37.744599999999998,10.484611111111111,11696.546288334766,48.9711,13.603083333333332,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8136.35723727,34.065300000000001,9.4625833333333329,9015.1429571400004,37.744599999999998,10.484611111111111,11696.546288334766,48.9711,13.603083333333332,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8136.35723727,34.065300000000001,9.4625833333333329,9015.1429571400004,37.744599999999998,10.484611111111111,11696.546288334766,48.9711,13.603083333333332,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8136.35723727,34.065300000000001,9.4625833333333329,9015.1429571400004,37.744599999999998,10.484611111111111,11696.546288334766,48.9711,13.603083333333332,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8136.35723727,34.065300000000001,9.4625833333333329,9015.1429571400004,37.744599999999998,10.484611111111111,11696.546288334766,48.9711,13.603083333333332,null,null,null,null,null,0," "]
[20,94.722300000000004,2.5150000000000001,0.66279999999999994,8.3000000000000004E-2,9.69E-2,2.3E-3,2.06E-2,1.6799999999999999E-2,2.7300000000000001E-2,1.34E-2,1.6032999999999999,0.23630000000000001,0.70650000000000002,{"$f":"P30*238.8459","v":8127.1855547099995},34.026899999999998,{"$f":"P30/3.6","v":9.4519166666666656},{"$f":"S30*238.8459","v":9007.3088116199997},37.711799999999997,{"$f":"S30/3.6","v":10.475499999999998},{"$f":"V30/0.0041868","v":11761.058565013853},49.241199999999999,{"$f":"V30/3.6","v":13.678111111111111},null,null,null,null,null,100.00000000000003,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P31*238.8459","v":8127.1855547099995},34.026899999999998,{"$f":"P31/3.6","v":9.4519166666666656},{"$f":"S31*238.8459","v":9007.3088116199997},37.711799999999997,{"$f":"S31/3.6","v":10.475499999999998},{"$f":"V31/0.0041868","v":11761.058565013853},49.241199999999999,{"$f":"V31/3.6","v":13.678111111111111},null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8127.1855547099995,34.026899999999998,9.4519166666666656,9007.3088116199997,37.711799999999997,10.475499999999998,11761.058565013853,49.241199999999999,13.678111111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8127.1855547099995,34.026899999999998,9.4519166666666656,9007.3088116199997,37.711799999999997,10.475499999999998,11761.058565013853,49.241199999999999,13.678111111111111,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8127.1855547099995,34.026899999999998,9.4519166666666656,9007.3088116199997,37.711799999999997,10.475499999999998,11761.058565013853,49.241199999999999,13.678111111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8127.1855547099995,34.026899999999998,9.4519166666666656,9007.3088116199997,37.711799999999997,10.475499999999998,11761.058565013853,49.241199999999999,13.678111111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8127.1855547099995,34.026899999999998,9.4519166666666656,9007.3088116199997,37.711799999999997,10.475499999999998,11761.058565013853,49.241199999999999,13.678111111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8127.1855547099995,34.026899999999998,9.4519166666666656,9007.3088116199997,37.711799999999997,10.475499999999998,11761.058565013853,49.241199999999999,13.678111111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8127.1855547099995,34.026899999999998,9.4519166666666656,9007.3088116199997,37.711799999999997,10.475499999999998,11761.058565013853,49.241199999999999,13.678111111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUMPRODUCT(O11:O41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":8141.1285775835004},{"$f":"SUMPRODUCT(P11:P41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":34.085276647342482},{"$f":"SUMPRODUCT(Q11:Q41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":9.468132402039581},{"$f":"SUMPRODUCT(R11:R41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":9020.7953871838818},{"$f":"SUMPRODUCT(S11:S41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":37.768265593773556},{"$f":"SUMPRODUCT(T11:T41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":10.491184887159321}]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Сєвєродонецького  ЛВУМГ                                                                                                Головко Ю.О.                                                                                       "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Інженер ІІ кат.вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії                                                                                  Єрьоменко М.О.                                                                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                                Ісаєв В.С."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":" розрахунок","index":1,"n_rows":42,"n_cols":4,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[3,3,5,3],[1,0,1,2],[0,0,0,1],[3,0,5,0],[3,1,5,1]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу по маршруту № 649"]
[]
["Число місяця","Теплота згоряння вища, МДж/м3","Луганська область","Загальний обсяг газу, м3"]
[null,null,"Обсяг газу переданого за добу,  м3 "]
[null,null,"ГРС Сиротине"]
[1,37.503599999999999,27872.7,{"$f":"SUM(C7:C7)","v":27872.7}]
[2,37.901200000000003,25872.12,25872.12]
[3,37.901200000000003,25153.42,25153.42]
[4,37.901200000000003,22529.119999999999,22529.119999999999]
[5,37.901200000000003,21393.56,21393.56]
[6,37.901200000000003,23750.93,23750.93]
[7,37.901200000000003,27366.52,27366.52]
[8,37.901200000000003,29268.68,29268.68]
[9,37.744599999999998,28979.32,28979.32]
[10,37.744599999999998,27206.2,27206.2]
[11,37.744599999999998,25539.39,25539.39]
[12,37.744599999999998,25050.58,25050.58]
[13,37.744599999999998,23472.78,23472.78]
[14,37.744599999999998,23857.59,23857.59]
[15,37.744599999999998,23102.21,23102.21]
[16,37.744599999999998,24309.4,24309.4]
[17,37.744599999999998,24943.86,24943.86]
[18,37.744599999999998,22577.56,22577.56]
[19,37.744599999999998,20587.61,20587.61]
[20,37.711799999999997,19225.490000000002,19225.490000000002]
[21,37.711799999999997,18790.89,18790.89]
[22,37.711799999999997,18621.009999999998,18621.009999999998]
[23,37.711799999999997,18956.87,18956.87]
[24,37.711799999999997,17765.45,17765.45]
[25,37.711799999999997,18479.23,18479.23]
[26,37.711799999999997,19678.939999999999,19678.939999999999]
[27,37.711799999999997,19371.47,19371.47]
[28,37.711799999999997,18242.88,18242.88]
[29]
[30]
[31]
["Загальний обсяг газу, м3",null,{"$f":"SUM(C7:C37)","v":641965.7799999998},{"$f":"SUM(D7:D37)","v":641965.7799999998}]
["Енергія, МДж",null,{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,C7:C37)","v":24245934.081153996},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,D7:D37)","v":24245934.081153996}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), МДж/м³",null,{"$f":"C39/C38","v":37.768265593773556},{"$f":"D39/D38","v":37.768265593773556}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), ккал/м³",null,{"$f":"C40*238.8459","v":9020.7953871838799},{"$f":"D40*238.8459","v":9020.7953871838799}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), кВт*год./м³",null,{"$f":"C40/3.6","v":10.491184887159321},{"$f":"D40/3.6","v":10.491184887159321}]

{"sheet":"додаток","index":2,"n_rows":28,"n_cols":6,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №649"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Луганська область","ГРС Сиротине",37.770000000000003,9021,10.49]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту №649",null,37.770000000000003,9021,10.49]
[]
[]
[]
["Начальник управління Сєвєродонецького  ЛВУМГ                                         Головко Ю.О.                                                                                     "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Інженер ІІ кат.вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії                    Єрьоменко М.О.                                                                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби метрології                                                                               Ісаєв В.С."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,"дата"]
[]
[null,null,null,null,null,"дата"]
[]
[null,null,null,null,null,"дата"]

{"sheet":"variablesList","index":3,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]