{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["паспорт"," розрахунок","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 650"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Луганськгаз\""]
["Сєвєродонецьке ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 650"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЬ089/2014 чинно до 06.06.2017 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Ольховське ГКР-Луганська ГРС-2\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"01.02.2017 р.",null," по","28.02.2017 р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8062.506084990001},33.756100000000004,{"$f":"P11/3.6","v":9.3766944444444444},{"$f":"S11*238.8459","v":8931.4513537799994},37.394199999999998,{"$f":"S11/3.6","v":10.387277777777777},{"$f":"V11/0.0041868","v":11502.86615075953},48.160200000000003,{"$f":"V11/3.6","v":13.377833333333333},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8062.506084990001},33.756100000000004,{"$f":"P12/3.6","v":9.3766944444444444},{"$f":"S12*238.8459","v":8931.4513537799994},37.394199999999998,{"$f":"S12/3.6","v":10.387277777777777},{"$f":"V12/0.0041868","v":11502.86615075953},48.160200000000003,{"$f":"V12/3.6","v":13.377833333333333},null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8062.506084990001,33.756100000000004,9.3766944444444444,8931.4513537799994,37.394199999999998,10.387277777777777,11502.86615075953,48.160200000000003,13.377833333333333,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8062.506084990001,33.756100000000004,9.3766944444444444,8931.4513537799994,37.394199999999998,10.387277777777777,11502.86615075953,48.160200000000003,13.377833333333333,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8062.506084990001,33.756100000000004,9.3766944444444444,8931.4513537799994,37.394199999999998,10.387277777777777,11502.86615075953,48.160200000000003,13.377833333333333,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8062.506084990001,33.756100000000004,9.3766944444444444,8931.4513537799994,37.394199999999998,10.387277777777777,11502.86615075953,48.160200000000003,13.377833333333333,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8062.506084990001,33.756100000000004,9.3766944444444444,8931.4513537799994,37.394199999999998,10.387277777777777,11502.86615075953,48.160200000000003,13.377833333333333,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8062.506084990001,33.756100000000004,9.3766944444444444,8931.4513537799994,37.394199999999998,10.387277777777777,11502.86615075953,48.160200000000003,13.377833333333333,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8062.506084990001,33.756100000000004,9.3766944444444444,8931.4513537799994,37.394199999999998,10.387277777777777,11502.86615075953,48.160200000000003,13.377833333333333,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8062.506084990001,33.756100000000004,9.3766944444444444,8931.4513537799994,37.394199999999998,10.387277777777777,11502.86615075953,48.160200000000003,13.377833333333333,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8062.506084990001,33.756100000000004,9.3766944444444444,8931.4513537799994,37.394199999999998,10.387277777777777,11502.86615075953,48.160200000000003,13.377833333333333,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8062.506084990001,33.756100000000004,9.3766944444444444,8931.4513537799994,37.394199999999998,10.387277777777777,11502.86615075953,48.160200000000003,13.377833333333333,null,null,null,null,null,0," "]
[13,91.580799999999996,3.0573999999999999,0.90859999999999996,0.13730000000000001,0.20330000000000001,8.0999999999999996E-3,5.8000000000000003E-2,4.4400000000000002E-2,6.5000000000000002E-2,1.17E-2,3.8397000000000001,8.5699999999999998E-2,0.72750000000000004,{"$f":"P23*238.8459","v":8083.6200625499996},33.844499999999996,{"$f":"P23/3.6","v":9.4012499999999992},8954.2133680499992,37.4895,{"$f":"S23/3.6","v":10.41375},11521.615553644788,48.238700000000001,13.399638888888889,null,null,2.9999999999999997E-4,4.0000000000000001E-3,"відс",100,"ОК"]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P24*238.8459","v":8083.6200625499996},33.844499999999996,{"$f":"P24/3.6","v":9.4012499999999992},{"$f":"S24*238.8459","v":8954.2133680499992},37.4895,{"$f":"S24/3.6","v":10.41375},{"$f":"V24/0.0041868","v":11521.615553644788},48.238700000000001,{"$f":"V24/3.6","v":13.399638888888889},null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8083.6200625499996,33.844499999999996,9.4012499999999992,8954.2133680499992,37.4895,10.41375,11521.615553644788,48.238700000000001,13.399638888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8083.6200625499996,33.844499999999996,9.4012499999999992,8954.2133680499992,37.4895,10.41375,11521.615553644788,48.238700000000001,13.399638888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8083.6200625499996,33.844499999999996,9.4012499999999992,8954.2133680499992,37.4895,10.41375,11521.615553644788,48.238700000000001,13.399638888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8083.6200625499996,33.844499999999996,9.4012499999999992,8954.2133680499992,37.4895,10.41375,11521.615553644788,48.238700000000001,13.399638888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8083.6200625499996,33.844499999999996,9.4012499999999992,8954.2133680499992,37.4895,10.41375,11521.615553644788,48.238700000000001,13.399638888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8083.6200625499996,33.844499999999996,9.4012499999999992,8954.2133680499992,37.4895,10.41375,11521.615553644788,48.238700000000001,13.399638888888889,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,91.598600000000005,3.0796000000000001,0.92300000000000004,0.13,0.219,1.9300000000000001E-2,5.8799999999999998E-2,4.7800000000000002E-2,7.6799999999999993E-2,1.11E-2,3.7393999999999998,9.6600000000000005E-2,0.72829999999999995,8102.96658045,33.9255,{"$f":"P31/3.6","v":9.4237500000000001},8975.2079226599999,37.577399999999997,{"$f":"S31/3.6","v":10.438166666666666},11542.442915830705,48.325899999999997,13.42386111111111,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P32*238.8459","v":8102.96658045},33.9255,{"$f":"P32/3.6","v":9.4237500000000001},{"$f":"S32*238.8459","v":8975.2079226599999},37.577399999999997,{"$f":"S32/3.6","v":10.438166666666666},{"$f":"V32/0.0041868","v":11542.442915830705},48.325899999999997,{"$f":"V32/3.6","v":13.42386111111111},null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8102.96658045,33.9255,9.4237500000000001,8975.2079226599999,37.577399999999997,10.438166666666666,11542.442915830705,48.325899999999997,13.42386111111111,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8102.96658045,33.9255,9.4237500000000001,8975.2079226599999,37.577399999999997,10.438166666666666,11542.442915830705,48.325899999999997,13.42386111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8102.96658045,33.9255,9.4237500000000001,8975.2079226599999,37.577399999999997,10.438166666666666,11542.442915830705,48.325899999999997,13.42386111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8102.96658045,33.9255,9.4237500000000001,8975.2079226599999,37.577399999999997,10.438166666666666,11542.442915830705,48.325899999999997,13.42386111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8102.96658045,33.9255,9.4237500000000001,8975.2079226599999,37.577399999999997,10.438166666666666,11542.442915830705,48.325899999999997,13.42386111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8102.96658045,33.9255,9.4237500000000001,8975.2079226599999,37.577399999999997,10.438166666666666,11542.442915830705,48.325899999999997,13.42386111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUMPRODUCT(O11:O41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":8078.1992271695699},{"$f":"SUMPRODUCT(P11:P41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":33.821804046749683},{"$f":"SUMPRODUCT(Q11:Q41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":9.3949455685415764},{"$f":"SUMPRODUCT(R11:R41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":8948.4026537620994},{"$f":"SUMPRODUCT(S11:S41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":37.465171701762927},{"$f":"SUMPRODUCT(T11:T41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":10.406992139378588}]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Сєвєродонецького  ЛВУМГ                                                                                                Головко Ю.О.                                                                                       "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Інженер ІІ кат.вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії                                                                                  Єрьоменко М.О.                                                                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                                Ісаєв В.С."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":" розрахунок","index":1,"n_rows":42,"n_cols":4,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[3,3,5,3],[1,0,1,2],[0,0,0,1],[3,0,5,0],[3,1,5,1]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу по маршруту № 650"]
[]
["Число місяця","Теплота згоряння вища, МДж/м3","Луганська область","Загальний обсяг газу, м3"]
[null,null,"Обсяг газу переданого за добу,  м3 "]
[null,null,"ГРС Станиця Луганська"]
[1,37.394199999999998,91598.05,{"$f":"SUM(C7:C7)","v":91598.05}]
[2,37.394199999999998,84647.63,84647.63]
[3,37.394199999999998,83732.13,83732.13]
[4,37.394199999999998,77599.710000000006,77599.710000000006]
[5,37.394199999999998,72756.850000000006,72756.850000000006]
[6,37.394199999999998,82073.73,82073.73]
[7,37.394199999999998,92393.8,92393.8]
[8,37.394199999999998,96541.97,96541.97]
[9,37.394199999999998,95594.34,95594.34]
[10,37.394199999999998,92520.72,92520.72]
[11,37.394199999999998,86566.75,86566.75]
[12,37.394199999999998,86824.08,86824.08]
[13,37.4895,78612.2,78612.2]
[14,37.4895,81366.63,81366.63]
[15,37.4895,79100.41,79100.41]
[16,37.4895,82415.14,82415.14]
[17,37.4895,80955.520000000004,80955.520000000004]
[18,37.4895,75081.72,75081.72]
[19,37.4895,70868.89,70868.89]
[20,37.4895,66437.19,66437.19]
[21,37.577399999999997,63634.69,63634.69]
[22,37.577399999999997,65422.82,65422.82]
[23,37.577399999999997,67054.91,67054.91]
[24,37.577399999999997,62440.92,62440.92]
[25,37.577399999999997,64937.61,64937.61]
[26,37.577399999999997,68539.100000000006,68539.100000000006]
[27,37.577399999999997,70143.199999999997,70143.199999999997]
[28,37.577399999999997,64029.75,64029.75]
[29]
[30]
[31]
["Загальний обсяг газу, м3",null,{"$f":"SUM(C7:C37)","v":2183890.4599999995},{"$f":"SUM(D7:D37)","v":2183890.4599999995}]
["Енергія, МДж",null,{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,C7:C37)","v":81819831.061742008},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,D7:D37)","v":81819831.061742008}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), МДж/м³",null,{"$f":"C39/C38","v":37.465171701762927},{"$f":"D39/D38","v":37.465171701762927}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), ккал/м³",null,{"$f":"C40*238.8459","v":8948.4026537620975},{"$f":"D40*238.8459","v":8948.4026537620975}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), кВт*год./м³",null,{"$f":"C40/3.6","v":10.406992139378591},{"$f":"D40/3.6","v":10.406992139378591}]

{"sheet":"додаток","index":2,"n_rows":28,"n_cols":6,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №650"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Луганська область","ГРС Станиця Луганська",37.47,8948,10.41]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 650",null,37.47,8948,10.41]
[]
[]
[]
["Начальник управління Сєвєродонецького  ЛВУМГ                                         Головко Ю.О.                                                                                     "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Інженер ІІ кат.вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії                    Єрьоменко М.О.                                                                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби метрології                                                                               Ісаєв В.С."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,"дата"]
[]
[null,null,null,null,null,"дата"]
[]
[null,null,null,null,null,"дата"]

{"sheet":"variablesList","index":3,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]