{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":30,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 54"]
["Філія \"УМГ \"Київтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Лубенським  ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Лубнигаз\", ПАТ \"Полтавагаз\", ПАТ \"Кременчукгаз\""]
["Лубенський п/м  Лубенське  ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 54"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво №  199-15  чинно до 31.12.2018 р.",null,null,null,null,null,"по газопроводу  \" Шебелинка-Полтава-Київ , Єлецьк-Диканька-Київ \"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-02-01",null," по","2017-02-28"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси  за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси за  вуглеводнями, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8189,34.29,9.52,9069,37.97,10.55,11357,47.55,13.21,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8189,34.29,9.52,9069,37.97,10.55,11357,47.55,13.21,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8189,34.29,9.52,9069,37.97,10.55,11357,47.55,13.21,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8189,34.29,9.52,9069,37.97,10.55,11357,47.55,13.21,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8189,34.29,9.52,9069,37.97,10.55,11357,47.55,13.21,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8189,34.29,9.52,9069,37.97,10.55,11357,47.55,13.21,null,null,null,null,null,0," "]
[7,88.851699999999994,5.1189999999999998,1.1299999999999999,0.13600000000000001,0.188,5.3E-3,5.6000000000000001E-2,0.04,8.6999999999999994E-2,4.0000000000000001E-3,1.0589999999999999,3.3239999999999998,0.76619999999999999,8206.7451239999991,34.36,9.5444437784331662,9089,38.06,10.570506113134538,11396,47.71,13.253546888027417,-19.2,-17.399999999999999,null,null,null,100,"ОК"]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8206.7451239999991,34.36,9.5444437784331662,9089,38.06,10.570506113134538,11396,47.71,13.253546888027417,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8206.7451239999991,34.36,9.5444437784331662,9089,38.06,10.570506113134538,11396,47.71,13.253546888027417,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8206.7451239999991,34.36,9.5444437784331662,9089,38.06,10.570506113134538,11396,47.71,13.253546888027417,null,null,null,null,"відсут.",0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8206.7451239999991,34.36,9.5444437784331662,9089,38.06,10.570506113134538,11396,47.71,13.253546888027417,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8206.7451239999991,34.36,9.5444437784331662,9089,38.06,10.570506113134538,11396,47.71,13.253546888027417,null,null,null,null,null,0," "]
[13,89.131100000000004,4.9790000000000001,1.0900000000000001,0.13100000000000001,0.17799999999999999,4.8999999999999998E-3,5.1999999999999998E-2,3.6999999999999998E-2,7.2999999999999995E-2,7.0000000000000001E-3,1.0309999999999999,3.286,0.76359999999999995,8190.0259109999997,34.29,9.5249993353455551,9071,37.979999999999997,10.5495721148909,11393,47.7,13.250057888320145,-11.2,-14.6,null,null,null,100.00000000000003,"ОК"]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8190.0259109999997,34.29,9.5249993353455551,9071,37.979999999999997,10.549999263821061,11393,47.7,13.250057888320145,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8190.0259109999997,34.29,9.5249993353455551,9071,37.979999999999997,10.549999263821061,11393,47.7,13.250057888320145,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8190.0259109999997,34.29,9.5249993353455551,9071,37.979999999999997,10.549999263821061,11393,47.7,13.250057888320145,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8190.0259109999997,34.29,9.5249993353455551,9071,37.979999999999997,10.549999263821061,11393,47.7,13.250057888320145,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8190.0259109999997,34.29,9.5249993353455551,9071,37.979999999999997,10.549999263821061,11393,47.7,13.250057888320145,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8190.0259109999997,34.29,9.5249993353455551,9071,37.979999999999997,10.549999263821061,11393,47.7,13.250057888320145,null,null,null,null,null,0," "]
[20,88.964699999999993,4.9610000000000003,1.125,0.13600000000000001,0.184,5.3E-3,5.5E-2,3.7999999999999999E-2,0.08,3.0000000000000001E-3,0.93100000000000005,3.5169999999999999,0.76649999999999996,8187.6374519999999,34.28,9.5222215577616112,9069,37.97,10.547246115086052,11368,47.59,13.220982890759537,-12.6,-14.1,null,null,null,99.999999999999986,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8187.6374519999999,34.28,9.5222215577616112,9069,37.97,10.547221486237117,11368,47.59,13.220982890759537,null,null,1.8E-3," < 0,0002",null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8187.6374519999999,34.28,9.5222215577616112,9069,37.97,10.547221486237117,11368,47.59,13.220982890759537,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8187.6374519999999,34.28,9.5222215577616112,9069,37.97,10.547221486237117,11368,47.59,13.220982890759537,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8187.6374519999999,34.28,9.5222215577616112,9069,37.97,10.547221486237117,11368,47.59,13.220982890759537,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8187.6374519999999,34.28,9.5222215577616112,9069,37.97,10.547221486237117,11368,47.59,13.220982890759537,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8187.6374519999999,34.28,9.5222215577616112,9069,37.97,10.547221486237117,11368,47.59,13.220982890759537,null,null,null,null,null,0," "]
[27,88.567300000000003,5.1669999999999998,1.131,0.13700000000000001,0.184,5.7000000000000002E-3,5.3999999999999999E-2,3.7999999999999999E-2,7.1999999999999995E-2,3.0000000000000001E-3,0.85399999999999998,3.7869999999999999,0.77029999999999998,8184,34.270000000000003,9.5179912014405392,9064,37.950000000000003,10.54143111557393,11333,47.45,13.180277894174685,-15.4,-15.8,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8184,34.270000000000003,9.5179912014405392,9064.2019049999999,37.950000000000003,10.541665931069229,11333,47.45,13.180277894174685,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Вміст одоранта  при одоризації становить 16 г на 1 000 м³ газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8193.2157193566709,34.30465383002683,9.5278211461211342,9074.3196951934988,37.994303452948536,10.554160734630761]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Лубенського ЛВУМГ                                                                                                         Сирота В.П.                                                              28.02.2017 року"]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією   Лубенського ЛВУМГ                                                                                                   Алєксєєнко Н.А.                                                    28.02.2017 року                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                 Шило О.Є.                                                           28.02.2017 року"]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":24,"n_cols":6,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[14,0,14,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,13,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 54"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Полтавська  область","ГРС Войниха",37.994426980769276,9074,10.554007494658132]
[null,"ГРС Оріхівка",37.994395374769248,9074.3914193330129,10.55399871521368]
[null,"ГРС Хорол",37.994009863402262,9074.2993457256798,10.55389162872285]
[null,"ГРС Стайки",37.994566628153642,9074.4323206350746,10.554046285598234]
[null,"ГРС Новачиха",37.99464085829382,9074.4500493906053,10.554066905081617]
[null,"ГРС Ромодан",37.99402235086189,9074.3023281680998,10.553895097461636]
[null,"ГРС Петракиївка",37.99425761280694,9074.3585169547459,10.553960448001927]
[null,"ГРС Клепачі  (Вергуни)",37.994203557225653,9074.34560658999,10.553945432562681]
[null,"ГРС Семенівка",37.99475079053466,9074.4763050573456,10.554097441815182]
["Середньозважене значення вищої теплоти згорання по маршруту №54",null,37.994303452948536,9074.3694651849637,10.553973181374593]
[]
[]
[]
["Головний інженер Лубенського ЛВУМГ                                                          Сирота В.П.                                                           28.02.2017 року              "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторією   Лубенського ЛВУМГ                                          Алєксєєнко Н.А.                                                     28.02.2017 року        "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М                                                                               Шило О.Є.                                                                  28.02.2017 року"]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]