{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["паспорт"," розрахунок","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":52,"n_cols":31,"rows_kept":52,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[48,1,48,26],[50,1,50,26],[8,12,9,12],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[46,1,46,26],[6,25,9,25],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[8,8,9,8],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[7,14,7,22],[8,7,9,7],[6,1,7,12]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ ",null,null,null,null,null,null,"№656"]
["Філія УМГ\"Харківтрансгаз\"",null,null,null,null,null,null,null,"переданого УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\" Херсонським  ЛВУМГ     та прийнятого ПАТ \"Херсонгаз\" , ТОВ  \"РИТЕЙЛ- КР\", РВУ \"Харьківавтогаз\", ТОВ \"ТЕК\"ІТЕРА\"  "]
["Херсонське ЛВУМГ ",null,null,null,null,null,null,null,null,"по  газопроводу Мар'ївка-Херсон, Херсон-Крим  за період з   01.02.2017   по   28.02.2017  ( точка відбору ГРС -1 Херсон)"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"МАРШРУТ № 656"]
["Свідоцтво про атестацію № РЧ 161/2015   дійсне до  01.01.2019 р.",null,null,null,null,null,null,null,"     "]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,96.023200000000003,2.1202000000000001,0.66810000000000003,0.1031,0.1082,6.9999999999999999E-4,2.3099999999999999E-2,1.61E-2,1.4200000000000001E-2,9.7999999999999997E-3,0.76500000000000001,0.14829999999999999,0.69920000000000004,8179,34.247399999999999,{"$f":"P11/3.6","v":9.5131666666666668},{"$f":"37.98*238.8459","v":9071.3672819999992},37.9771,{"$f":"S11/3.6","v":10.549194444444444},{"$f":"V11*238.8459","v":11905.512731399998},49.845999999999997,{"$f":"V11/3.6","v":13.84611111111111},-25.2,-8.1999999999999993]
[2,96.073700000000002,2.0905,0.65480000000000005,0.1013,0.1052,5.9999999999999995E-4,2.2800000000000001E-2,1.5800000000000002E-2,1.32E-2,8.8999999999999999E-3,0.76770000000000005,0.14560000000000001,0.69869999999999999,8175,34.227200000000003,{"$f":"P12/3.6","v":9.5075555555555571},{"$f":"S12*238.8459","v":9065.5155574500004},37.955500000000001,{"$f":"S12/3.6","v":10.543194444444444},{"$f":"V12*238.8459","v":11902.885426500001},49.835000000000001,{"$f":"V12/3.6","v":13.843055555555555},-23.2,-7.8]
[3,96.093299999999999,2.0693000000000001,0.64570000000000005,0.1003,0.1047,5.0000000000000001E-4,2.18E-2,1.5299999999999999E-2,1.3299999999999999E-2,9.4999999999999998E-3,0.78049999999999997,0.1457,0.69840000000000002,8171,34.209899999999998,9.5027499999999989,{"$f":"S13*238.8459","v":9061.0491391199994},37.936799999999998,10.537999999999998,11898.87281538,49.818199999999997,13.838388888888888,-22.8,-7.7,null,null,"відсут.",null,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8171,34.209899999999998,9.5027499999999989,{"$f":"S14*238.8459","v":9061.0491391199994},37.936799999999998,10.537999999999998,11898.87281538,49.818199999999997,13.838388888888888,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8171,34.209899999999998,9.5027499999999989,9061.0491391199994,37.936799999999998,10.537999999999998,11898.87281538,49.818199999999997,13.838388888888888,null,null,null,null,null,null," "]
[6,96.389399999999995,1.8787,0.58320000000000005,9.1700000000000004E-2,9.4E-2,5.0000000000000001E-4,1.9699999999999999E-2,1.35E-2,8.8000000000000005E-3,1.0200000000000001E-2,0.77849999999999997,0.1318,0.69589999999999996,8146,34.107599999999998,9.4743333333333322,{"$f":"S16*238.8459","v":9034.8955130699997},37.827300000000001,10.507583333333333,11886.57225153,49.7667,13.824083333333332,-22.7,-6.8,null,null,null,null," "]
[7,96.341999999999999,1.9278999999999999,0.59730000000000005,9.3299999999999994E-2,9.3899999999999997E-2,5.0000000000000001E-4,1.9400000000000001E-2,1.3100000000000001E-2,7.4999999999999997E-3,1.04E-2,0.76180000000000003,0.13300000000000001,0.69620000000000004,8152,34.131500000000003,9.4809722222222224,{"$f":"S17*238.8459","v":9041.081621880001},37.853200000000001,10.514777777777779,11891.659669199998,49.787999999999997,13.829999999999998,-21.8,-10.9,"<0,0001",1.1999999999999999E-3,null,null," "]
[8,96.304500000000004,1.9643999999999999,0.61,9.5500000000000002E-2,9.5500000000000002E-2,5.9999999999999995E-4,0.02,1.34E-2,7.4000000000000003E-3,9.2999999999999992E-3,0.74519999999999997,0.1343,0.6966,8158,34.157200000000003,9.4881111111111114,{"$f":"S18*238.8459","v":9047.6976533099987},37.880899999999997,10.522472222222222,11897.1531249,49.811,13.836388888888889,-22.5,-10.4,null,null,null,null," "]
[9,96.268900000000002,1.9576,0.60719999999999996,9.5799999999999996E-2,9.4899999999999998E-2,5.9999999999999995E-4,1.9300000000000001E-2,1.2699999999999999E-2,8.5000000000000006E-3,2.24E-2,0.78090000000000004,0.13120000000000001,0.69669999999999999,8153,34.138300000000001,9.4828611111111112,{"$f":"S19*238.8459","v":9042.7296585900003},37.860100000000003,10.516694444444445,11889.34286397,49.778300000000002,13.827305555555556,-21.7,-10.5,null,null,null,null," "]
[10,95.090299999999999,2.6581999999999999,0.76739999999999997,0.1017,0.11210000000000001,5.0000000000000001E-4,2.3099999999999999E-2,1.6500000000000001E-2,1.6299999999999999E-2,9.4999999999999998E-3,1.0490999999999999,0.15540000000000001,0.70509999999999995,8203,34.3474,9.5409444444444436,{"$f":"S20*238.8459","v":9095.3474103600001},38.080399999999997,10.577888888888888,11887.599288900001,49.771000000000001,13.825277777777778,-21.1,-8.8000000000000007,null,null,null,null," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8203,34.3474,9.5409444444444436,{"$f":"S21*238.8459","v":9095.3474103600001},38.080399999999997,10.577888888888888,11887.599288900001,49.771000000000001,13.825277777777778,null,null,null,null,null,null," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8203,34.3474,9.5409444444444436,{"$f":"S22*238.8459","v":9095.3474103600001},38.080399999999997,10.577888888888888,11887.599288900001,49.771000000000001,13.825277777777778,null,null,null,null,null,null," "]
[13,95.172399999999996,2.4420999999999999,0.69820000000000004,9.4299999999999995E-2,0.1055,8.0000000000000004E-4,2.3400000000000001E-2,1.7299999999999999E-2,2.2100000000000002E-2,1.0200000000000001E-2,1.1954,0.21829999999999999,0.70440000000000003,8164,34.182699999999997,9.4951944444444436,{"$f":"S23*238.8459","v":9052.5701096699995},37.901299999999999,10.528138888888888,11837.202804,49.56,13.766666666666667,-22.5,-6.2,null,null,null,null," "]
[14,95.802599999999998,2.1699000000000002,0.64549999999999996,9.3799999999999994E-2,0.98899999999999999,5.9999999999999995E-4,2.1399999999999999E-2,1.5100000000000001E-2,1.9099999999999999E-2,9.7000000000000003E-3,0.94989999999999997,0.1736,0.70009999999999994,8160,34.167299999999997,9.4909166666666653,{"$f":"S24*238.8459","v":9049.5367667399987},37.888599999999997,10.52461111111111,11869.351462140001,49.694600000000001,13.804055555555555,-24,-7.1,null,null,null,null," "]
[15,96.052300000000002,2.0493000000000001,0.60650000000000004,0.09,9.2799999999999994E-2,8.9999999999999998E-4,1.9099999999999999E-2,1.3100000000000001E-2,1.18E-2,9.7999999999999997E-3,0.89790000000000003,0.1565,0.69799999999999995,8148,34.1173,9.4770277777777778,{"$f":"S25*238.8459","v":9036.9495878100006},37.835900000000002,10.509972222222222,11870.71288377,49.700299999999999,13.805638888888888,-21.3,-5.9,null,null,null,null," "]
[16,95.895099999999999,2.1086999999999998,0.61639999999999995,8.8999999999999996E-2,9.2999999999999999E-2,6.9999999999999999E-4,2.0199999999999999E-2,1.4E-2,1.3899999999999999E-2,9.7999999999999997E-3,0.97189999999999999,0.16739999999999999,0.69910000000000005,8147,34.113500000000002,9.4759722222222234,{"$f":"S26*238.8459","v":9035.7075891299992},37.8307,10.508527777777777,11860.179779579999,49.656199999999998,13.793388888888888,-21.1,-5.5,null,null,null,null," "]
[17,95.3005,2.5476999999999999,0.71740000000000004,9.4299999999999995E-2,0.1012,6.9999999999999999E-4,2.1299999999999999E-2,1.52E-2,1.5699999999999999E-2,1.01E-2,1.0136000000000001,0.16220000000000001,0.70330000000000004,8188,34.283999999999999,9.5233333333333334,{"$f":"S27*238.8459","v":9079.2014275199999},38.012799999999999,10.559111111111111,11881.126565009999,49.743899999999996,13.817749999999998,-22.8,-5,null,null,null,null," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8188,34.283999999999999,9.5233333333333334,{"$f":"S28*238.8459","v":9079.2014275199999},38.012799999999999,10.559111111111111,11881.126565009999,49.743899999999996,13.817749999999998,null,null,null,null,null,null," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8188,34.283999999999999,9.5233333333333334,{"$f":"S29*238.8459","v":9079.2014275199999},38.012799999999999,10.559111111111111,11881.126565009999,49.743899999999996,13.817749999999998,null,null,null,null,null,null," "]
[20,95.113399999999999,2.6697000000000002,0.74639999999999995,9.6199999999999994E-2,0.1033,5.0000000000000001E-4,2.2100000000000002E-2,1.5900000000000001E-2,2.06E-2,9.7999999999999997E-3,1.0518000000000001,0.1502,0.70469999999999999,8200,34.332999999999998,9.536944444444444,{"$f":"S30*238.8459","v":9091.6691835000001},38.064999999999998,10.573611111111111,11886.046790549999,49.764499999999998,13.823472222222222,-20.399999999999999,-4,null,null,null,null,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,95.472499999999997,2.4988999999999999,0.71079999999999999,9.5600000000000004E-2,0.1008,5.9999999999999995E-4,2.1100000000000001E-2,1.4800000000000001E-2,1.43E-2,9.4000000000000004E-3,0.91300000000000003,0.14829999999999999,0.70230000000000004,8193,34.304499999999997,9.5290277777777774,{"$f":"S31*238.8459","v":9084.8143061699993},38.036299999999997,10.565638888888888,11897.55916293,49.8127,13.83686111111111,-21.4,-5.0999999999999996,"<0,0001",1.6999999999999999E-3,null,null," "]
[22,96.099900000000005,2.1103999999999998,0.63819999999999999,9.5899999999999999E-2,9.7600000000000006E-2,5.9999999999999995E-4,2.0199999999999999E-2,1.38E-2,1.12E-2,9.1000000000000004E-3,0.76090000000000002,0.14230000000000001,0.69810000000000005,8170,34.209800000000001,9.5027222222222232,{"$f":"S32*238.8459","v":9299.9189237099999},38.936900000000001,10.815805555555556,11901.66731241,49.829900000000002,13.841638888888889,-18.600000000000001,-9.4,null,null,null,null," "]
[23,96.155900000000003,2.0728,0.61609999999999998,9.0899999999999995E-2,9.2299999999999993E-2,6.9999999999999999E-4,1.8800000000000001E-2,1.26E-2,9.2999999999999992E-3,9.4000000000000004E-3,0.78580000000000005,0.13550000000000001,0.69740000000000002,8161,34.169199999999996,9.4914444444444435,{"$f":"S33*238.8459","v":9050.6354578800001},37.8932,10.525888888888888,11894.19143574,49.7986,13.832944444444443,-19.3,-10,null,null,null,null,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,96.311000000000007,1.9573,0.58409999999999995,8.6300000000000002E-2,8.7999999999999995E-2,5.9999999999999995E-4,1.78E-2,1.2E-2,9.4000000000000004E-3,9.5999999999999992E-3,0.79220000000000002,0.13150000000000001,0.69610000000000005,8147,34.113,9.4758333333333322,{"$f":"S34*238.8459","v":9036.256934699999},37.832999999999998,10.509166666666665,11885.99902137,49.764299999999999,13.823416666666667,-18.399999999999999,-11.9,null,null,"відсут.",null," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8147,34.113,9.4758333333333322,{"$f":"S35*238.8459","v":9036.256934699999},37.832999999999998,10.509166666666665,11885.99902137,49.764299999999999,13.823416666666667,null,null,null,null,null,null," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8147,34.113,9.4758333333333322,{"$f":"S36*238.8459","v":9036.256934699999},37.832999999999998,10.509166666666665,11885.99902137,49.764299999999999,13.823416666666667,null,null,null,null,null,null," "]
[27,96.1023,2.0872999999999999,0.63080000000000003,9.7199999999999995E-2,0.1004,5.9999999999999995E-4,2.1399999999999999E-2,1.46E-2,1.3599999999999999E-2,9.4999999999999998E-3,0.77680000000000005,0.14549999999999999,0.69820000000000004,8169,34.201599999999999,9.5004444444444438,{"$f":"S37*238.8459","v":9058.9234106100012},37.927900000000001,10.535527777777778,11898.13239309,49.815100000000001,13.837527777777778,-18.600000000000001,-12,null,null,null,null," "]
[28,96.202299999999994,2.0463,0.62949999999999995,9.6500000000000002E-2,9.69E-2,6.9999999999999999E-4,2.01E-2,1.34E-2,1.0999999999999999E-2,9.2999999999999992E-3,0.72989999999999999,0.14410000000000001,0.69750000000000001,8167,34.197299999999998,9.49925,{"$f":"S38*238.8459","v":9057.9919116000001},37.923999999999999,10.534444444444444,11902.95708027,49.835299999999997,13.843138888888888,-17.899999999999999,-14.1,null,null,null,null," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B39:M39)+$K$42+$N$42","v":0}," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUMPRODUCT(O11:O38,' розрахунок'!AC6:AC33)/' розрахунок'!AC34","v":8171.1226714886579},{"$f":"SUMPRODUCT(P11:P38,' розрахунок'!AC6:AC33)/' розрахунок'!AC34","v":34.212946509298817},{"$f":"SUMPRODUCT(Q11:Q38,' розрахунок'!AC6:AC33)/' розрахунок'!AC34","v":9.5035962525830016},{"$f":"SUMPRODUCT(R11:R38,' розрахунок'!AC6:AC33)/' розрахунок'!AC34","v":9068.7866207126481},{"$f":"SUMPRODUCT(S11:S38,' розрахунок'!AC6:AC33)/' розрахунок'!AC34","v":37.969069700967992},{"$f":"SUMPRODUCT(T11:T38,' розрахунок'!AC6:AC33)/' розрахунок'!AC34","v":10.546963805824442}]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[]
[null," В.о.Начальник управління Херсонського ЛВУМГ                                                                                                         Кузьмін Р.Ф.                                                                                                                                   01.03.2017"]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією                                                                                                                                               Камишанова О.С.                                                                                                                                  01.03.2017                                                                     "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                                    Скавронський Є.К.                                                                                                                               01.03.2017"]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":" розрахунок","index":1,"n_rows":38,"n_cols":29,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,2,27],[2,28,4,28],[3,2,3,27]]}
["                                                                                                                                                                                                                                        Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу по маршруту № 656"]
[]
["Число місяця","Теплота згоряння вища, МДж/м3","Херсонська область",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Загальний обсяг газу, м3"]
[null,null,"Обсяг газу переданого за добу,  м3 "]
[null,null,"ГРС Херсон -1","ГРС Херсон-2","ГРС Белозірка","ГРС Станіслав","ГРС Східне","ГРС Садове","ГРС Цюрупинск","ГРС Виноградове","ГРС Н.Маячка","ГРС Обривки","ГРС Нова Каховка","ГРС Каховка","ГРС Каховка (Коробки)","ГРС Раздольне","ГРС Брилівка","ГРС Каланчак","ГРС Скадовськ","ГРС Новоолександрівка","ГРС Чаплинка","ГРС Хрестівка","ГРС Асканія Нова","ГРС Асканія Нова (Тавричанка)","ГРС Червоний Чабан","ТОВ\"РИТЕЙЛ-КР\"","РВУ\" ХАРКІВАВТОГАЗ\"","ТОВ\"ТЕК\"ІТЕРА\""]
[1,37.9771,1066.7919999999999,579.38,109.76300000000001,30.774000000000001,30.11,16.311,249.96100000000001,16.773,22.692,0,359.98700000000002,193.46,0,7.5890000000000004,47.173000000000002,43.951999999999998,127.815,13.38,58.15,16.306000000000001,0,27.251999999999999,14.247,5.5110000000000001,0.375,1.851,{"$f":"SUM(C6:AB6)","v":3039.6039999999998}]
[2,37.955500000000001,1054.742,574.50699999999995,107.48,29.899000000000001,28.934999999999999,15.694000000000001,241.28100000000001,15.930999999999999,21.501000000000001,0,350.14499999999998,184.209,0,7.2709999999999999,44.725000000000001,41.459000000000003,121.212,12.426,54.244999999999997,15.228,0,25.428999999999998,12.637,5.7549999999999999,0.69299999999999995,1.8069999999999999,2967.2109999999998]
[3,37.936799999999998,931.31399999999996,546.51199999999994,95.424000000000007,27.033000000000001,25.946999999999999,13.715999999999999,220.333,14.132,19.454999999999998,0,323.23700000000002,167.727,0,6.7530000000000001,39.914999999999999,37.018000000000001,110.49,11.204000000000001,49.253,13.933,0,23.170999999999999,11.372999999999999,5.6,0.69199999999999995,1.83,2696.0619999999994]
[4,37.936799999999998,832.60299999999995,484.3,83.852999999999994,23.536000000000001,22.638000000000002,11.933999999999999,196.32400000000001,11.936,16.762,0,287.642,151.19800000000001,0,6.0439999999999996,35.134999999999998,32.878,100.164,9.6609999999999996,42.21,12.032,0,20.488,10.151999999999999,5.3680000000000003,0,1.369,2398.2270000000008]
[5,37.936799999999998,829.11599999999999,474.14600000000002,86.262,24.446999999999999,23.19,12.486000000000001,202.16,12.510999999999999,16.934999999999999,0,290.89600000000002,152.69399999999999,0,6.0549999999999997,36.469000000000001,33.662999999999997,101.61199999999999,10.224,44.131999999999998,12.494999999999999,0,20.77,10.534000000000001,5.0999999999999996,0,0.81100000000000005,2406.7080000000001]
[6,37.827300000000001,854.23,484.31099999999998,85.677000000000007,24.172999999999998,23.747,12.371,192.94800000000001,12.234,16.905000000000001,0,293.73899999999998,155.77699999999999,0,5.98,36.244,34.15,99.578999999999994,10.138,44.1,12.412000000000001,0,20.664999999999999,10.662000000000001,5.5229999999999997,0.79600000000000004,1.3029999999999999,2437.6639999999998]
[7,37.853200000000001,948.28300000000002,518.923,97.644000000000005,28.225999999999999,28.422999999999998,14.394,229.49100000000001,14.173,19.756,0,325.12299999999999,176.05099999999999,0,6.649,41.677999999999997,39.268999999999998,112.509,11.986000000000001,50.865000000000002,14.387,0,23.72,13.222,5.9850000000000003,0.55100000000000005,1.71,2723.0179999999996]
[8,37.880899999999997,1035.0909999999999,557.16399999999999,108.265,31.608000000000001,32.235999999999997,15.891999999999999,258.09500000000003,16.998000000000001,22.902000000000001,0,345.91399999999999,196.489,0,7.3789999999999996,47.113,44.201000000000001,126.035,13.555,57.094999999999999,16.122,0,26.396999999999998,14.413,5.8159999999999998,0.61499999999999999,1.6579999999999999,2981.0529999999985]
[9,37.860100000000003,1057.307,567.00300000000004,112.072,32.658999999999999,32.793999999999997,16.664999999999999,264.61599999999999,17.14,23.327999999999999,0,370.59500000000003,203.73099999999999,0,7.6559999999999997,48.201999999999998,44.462000000000003,129.76,13.598000000000001,59.052,16.38,0,27.12,14.805,6.1219999999999999,0.59399999999999997,1.8280000000000001,3067.4889999999996]
[10,38.080399999999997,1088.883,582.54399999999998,114.09,33.338999999999999,33,16.956,271.29199999999997,17.329000000000001,23.699000000000002,0,373.95800000000003,204.73099999999999,0,7.734,48.923000000000002,44.808,131.15100000000001,13.449,59.027000000000001,16.657,0,27.523,14.537000000000001,6.0519999999999996,0.93400000000000005,2.1909999999999998,3132.8070000000002]
[11,38.080399999999997,1073.835,586.36300000000006,114.245,33.277000000000001,31.776,16.713999999999999,267.81900000000002,17.571999999999999,23.533999999999999,0,366.68,200.51400000000001,0,7.7249999999999996,48.527999999999999,45.593000000000004,130.673,13.26,58.921999999999997,17.09,0,27.611000000000001,14.646000000000001,4.085,0,1.224,3101.6860000000006]
[12,38.080399999999997,1027.3009999999999,565.46299999999997,105.352,29.7,29.117000000000001,15.302,245.989,15.696999999999999,21.285,0,348.197,187.13800000000001,0,7.4610000000000003,44.579000000000001,41.832000000000001,121.389,12.601000000000001,54.701999999999998,15.672000000000001,0,25.71,13.385999999999999,4.5330000000000004,0,0.45200000000000001,2932.8579999999997]
[13,37.901299999999999,998.43299999999999,553.80399999999997,102.45699999999999,28.753,28.042000000000002,14.592000000000001,236.154,14.815,20.773,0,336.41500000000002,184.87700000000001,0,7.181,42.915999999999997,39.262,116.015,11.856999999999999,53.192999999999998,15.385999999999999,0,25.218,12.73,5.6760000000000002,0.89900000000000002,1.357,2850.8049999999998]
[14,37.888599999999997,960.673,553.60799999999995,102.998,29.384,28.440999999999999,14.8,234.971,15.473000000000001,20.937000000000001,0,341.73599999999999,184.59100000000001,0,7.2140000000000004,43.808999999999997,41.389000000000003,118.536,12.260999999999999,53.664999999999999,15.708,0,25.363,13.29,5.6050000000000004,0,1.867,2826.319]
[15,37.835900000000002,924.30399999999997,533.13900000000001,97.212000000000003,27.175999999999998,26.251999999999999,14.331,220.86500000000001,14.750999999999999,19.494,0,323.02199999999999,174.59299999999999,0,6.8090000000000002,41.338999999999999,39.411999999999999,112.92700000000001,11.43,50.341000000000001,14.441000000000001,0,23.905999999999999,12.218,5.8319999999999999,0.86099999999999999,1.766,2696.4209999999989]
[16,37.8307,891.08399999999995,520.96,91.941999999999993,25.553000000000001,25.192,13.33,214.839,13.782,18.864000000000001,0,314.19900000000001,171.18199999999999,0,6.56,39.676000000000002,37.741999999999997,108.557,10.957000000000001,49.664999999999999,14.063000000000001,0,23.032,11.632999999999999,5.8659999999999997,0.61699999999999999,1.929,2611.2239999999997]
[17,38.012799999999999,847.04899999999998,508.53,88.665999999999997,24.64,24.167000000000002,12.967000000000001,203.56200000000001,13.147,17.965,0,302.71300000000002,165.113,0,6.2859999999999996,38.313000000000002,36.131,103.583,10.27,46.593000000000004,13.516,0,22.131,11.141999999999999,4.78,0.63,1.847,2503.741]
[18,38.012799999999999,805.48800000000006,489.31700000000001,83.456999999999994,23.279,22.18,11.935,185.56899999999999,12.441000000000001,17.09,0,280.34500000000003,156.52600000000001,0,6.1369999999999996,36.244999999999997,34.567,99.352000000000004,9.7629999999999999,44.52,12.856999999999999,0,21.25,10.516999999999999,3.7330000000000001,0,1.478,2368.0459999999998]
[19,38.012799999999999,779.35199999999998,477.22300000000001,80.528000000000006,22.184999999999999,21.641999999999999,11.673,177.839,11.782999999999999,16.242999999999999,0,272.68700000000001,151.92599999999999,0,5.86,35.192,33.587000000000003,95.741,9.7240000000000002,42.698,12.196,0,20.27,10.038,3.5859999999999999,0,0.63100000000000001,2292.6039999999989]
[20,38.064999999999998,782.875,434.21800000000002,79.412999999999997,22.66,21.402999999999999,11.42,179.93,11.452999999999999,15.952,0,267.46499999999997,147.23599999999999,0,5.8220000000000001,34.098999999999997,32.591000000000001,93.613,9.4740000000000002,41.83,11.997,0,19.777999999999999,10.07,4.2690000000000001,0.77400000000000002,1.524,2239.8659999999991]
[21,38.036299999999997,730.44500000000005,460.33800000000002,78.019000000000005,22.279,21.984000000000002,10.974,173.38399999999999,10.991,15.271000000000001,0,261.29199999999997,140.13499999999999,0,5.601,32.747999999999998,31.396000000000001,91.137,9.0850000000000009,41.081000000000003,11.602,0,19.186,9.7509999999999994,5.1269999999999998,0.71299999999999997,1.843,2184.3820000000005]
[22,38.936900000000001,709.82,463.34199999999998,76.588999999999999,21.632999999999999,20.997,10.865,167.988,10.904999999999999,14.948,0,253.005,133.643,0,5.4640000000000004,32.298999999999999,30.591999999999999,89.923000000000002,8.9410000000000007,39.863999999999997,11.371,0,18.864000000000001,9.7439999999999998,5.1559999999999997,0.48799999999999999,1.694,2138.1350000000002]
[23,37.8932,685.28899999999999,454.74299999999999,73.227000000000004,21.422000000000001,19.956,10.621,161.42599999999999,10.662000000000001,14.308,0,245.011,131.81200000000001,0,5.266,31.457000000000001,30.38,88.787000000000006,8.7780000000000005,39.014000000000003,11.234999999999999,0,18.425000000000001,9.6110000000000007,5.6669999999999998,0.50700000000000001,1.4139999999999999,2079.018]
[24,37.832999999999998,567.27300000000002,416.47199999999998,65.760999999999996,19.257999999999999,18.300999999999998,9.3109999999999999,142.28899999999999,9.7390000000000008,13.113,0,217.27799999999999,119.566,0,4.7880000000000003,28.658000000000001,27.451000000000001,80.828000000000003,7.5650000000000004,34.444000000000003,10.199,0,16.378,8.4610000000000003,5.9939999999999998,0.52300000000000002,1.6879999999999999,1825.338]
[25,37.832999999999998,624.00099999999998,420.887,76.061000000000007,22.06,20.463999999999999,10.553000000000001,164.024,11.234999999999999,14.750999999999999,0,241.59399999999999,133.29499999999999,0,5.1760000000000002,31.972999999999999,30.263000000000002,88.695999999999998,8.452,37.860999999999997,11.071,0,18.23,9.2650000000000006,4.55,0,1.583,1986.0449999999996]
[26,37.832999999999998,632.37699999999995,436.16,73.811999999999998,21.329000000000001,20.457999999999998,10.497999999999999,163.66200000000001,10.879,14.564,0,236.84399999999999,132.11000000000001,0,5.2119999999999997,31.81,29.686,87.552999999999997,8.8049999999999997,39.28,11.417,0,18.405999999999999,9.3149999999999995,4.72,0,0.61499999999999999,1999.5120000000002]
[27,37.927900000000001,592.02499999999998,430.87599999999998,70.233000000000004,20.579000000000001,19.329000000000001,10.250999999999999,153.50700000000001,10.286,14.015000000000001,0,232.12700000000001,127.53400000000001,0,5.1390000000000002,30.687000000000001,29.311,85.513999999999996,8.6340000000000003,37.68,10.997999999999999,0,17.609000000000002,9.1140000000000008,5.4269999999999996,0.89200000000000002,1.31,1923.0769999999998]
[28,37.923999999999999,{"$f":"570.588+0.127","v":570.71499999999992},393.93700000000001,63.171999999999997,18.613,17.398,{"$f":"9.111-0.001","v":9.1100000000000012},{"$f":"140.189-0.001","v":140.18799999999999},8.99,12.433999999999999,0,210.02699999999999,117.792,0,4.7160000000000002,27.449000000000002,25.959,75.334999999999994,7.673,{"$f":"34.194-0.001","v":34.193000000000005},9.7550000000000008,0,15.823,8.1780000000000008,6.5179999999999998,0.69399999999999995,{"$f":"1.801+0.09","v":1.891},1780.5600000000002]
["Загальний обсяг газу, м3",null,{"$f":"SUM(C6:C33)","v":23900.700000000004},14068.170000000004,2523.6740000000004,719.47399999999971,698.11900000000014,365.66599999999994,5760.5060000000012,373.75799999999998,509.476,0,8371.8730000000014,4545.6499999999978,0,177.52699999999999,1077.3539999999998,1013.004,2948.4859999999999,299.15100000000001,1317.675,376.52600000000001,0,619.72499999999991,319.69099999999992,147.95600000000002,12.847999999999999,42.471000000000011,70189.480000000025]
["Енергія, МДж",null,{"$f":"SUMPRODUCT(B6:B33,C6:C33)","v":907491.56175749993},{"$f":"SUMPRODUCT(B6:B33,D6:D33)","v":534174.10811500007},{"$f":"SUMPRODUCT(B6:B33,E6:E33)","v":95820.841101699989},{"$f":"SUMPRODUCT(B6:B33,F6:F33)","v":27317.229465199998},{"$f":"SUMPRODUCT(B6:B33,G6:G33)","v":26506.342019599993},{"$f":"SUMPRODUCT(B6:B33,H6:H33)","v":13883.744131400001},{"$f":"SUMPRODUCT(B6:B33,I6:I33)","v":218715.09524239998},{"$f":"SUMPRODUCT(B6:B33,J6:J33)","v":14190.740883200004},{"$f":"SUMPRODUCT(B6:B33,K6:K33)","v":19343.858569300002},{"$f":"SUMPRODUCT(B6:B33,L6:L33)","v":0},{"$f":"SUMPRODUCT(B6:B33,M6:M33)","v":317868.73615739995},{"$f":"SUMPRODUCT(B6:B33,N6:N33)","v":172588.2142624},{"$f":"SUMPRODUCT(B6:B33,O6:O33)","v":0},{"$f":"SUMPRODUCT(B6:B33,P6:P33)","v":6740.5901238999995},{"$f":"SUMPRODUCT(B6:B33,Q6:Q33)","v":40905.378400399997},{"$f":"SUMPRODUCT(B6:B33,R6:R33)","v":38462.225078700001},{"$f":"SUMPRODUCT(B6:B33,S6:S33)","v":111949.93849739997},{"$f":"SUMPRODUCT(B6:B33,T6:T33)","v":11358.195241899999},{"$f":"SUMPRODUCT(B6:B33,U6:U33)","v":50030.328651400006},{"$f":"SUMPRODUCT(B6:B33,V6:V33)","v":14296.148370499999},{"$f":"SUMPRODUCT(B6:B33,W6:W33)","v":0},{"$f":"SUMPRODUCT(B6:B33,X6:X33)","v":23530.273775600002},{"$f":"SUMPRODUCT(B6:B33,Y6:Y33)","v":12138.206730799999},{"$f":"SUMPRODUCT(B6:B33,Z6:Z33)","v":5617.0014747000014},{"$f":"SUMPRODUCT(B6:B33,AA6:AA33)","v":487.78966789999998},{"$f":"SUMPRODUCT(B6:B33,AB6:AB33)","v":1612.7106764000002},{"$f":"SUMPRODUCT(B6:B33,AC6:AC33)","v":2665029.2583947}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), МДж/м³",null,{"$f":"C35/C34","v":37.969246162560083},37.970404687674367,37.968787213285061,37.968334457117294,37.968228940338236,37.96837587142366,37.968035315369853,37.967724793047921,37.968144857265116,{"$error":"#DIV/0!"},37.968652433857976,37.967774523423508,{"$error":"#DIV/0!"},37.969380003605089,37.9683728843073,37.968482926720924,37.968617961014559,37.968100530835592,37.968640712922387,37.968555612361428,{"$error":"#DIV/0!"},37.968895519141562,37.968559423943752,37.963999261266871,37.966194575031132,37.972043898189348,{"$f":"AC35/AC34","v":37.969069700967992}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), ккал/м³",null,{"$f":"C36*238.8459","v":9068.79877201821},{"$f":"D36*238.8459","v":9069.0754809918035},9068.6891538655618,9068.5810149111912,9068.5558126611322,9068.5909065484684,9068.5095661312971,9068.4353991478438,9068.5357297638584,{"$error":"#DIV/0!"},9068.656962351999,9068.4472770441589,{"$error":"#DIV/0!"},9068.8307394030599,9068.5901930879736,9068.6164762672925,9068.6487286546871,9068.5251425779043,9068.6541628545892,9068.6338369345158,{"$error":"#DIV/0!"},9068.7150222753335,9068.6347473153273,9067.545571156621,9068.0699128484284,9069.466999702543,9068.7566248904313]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), кВт*год./м³",null,{"$f":"C36/3.6","v":10.547012822933356},{"$f":"D36/3.6","v":10.547334635465102},10.546885337023628,10.54675957142147,10.546730261205065,10.54677107539546,10.546676476491626,10.546590220291089,10.546706904795865,{"$error":"#DIV/0!"},10.546847898293882,10.546604034284307,{"$error":"#DIV/0!"},10.547050001001413,10.546770245640916,10.546800812978034,10.546838322504044,10.546694591898776,10.54684464247844,10.546821003433729,{"$error":"#DIV/0!"},10.546915421983767,10.546822062206598,10.545555350351908,10.546165159730871,10.547789971719263,10.546963805824442]

{"sheet":"додаток","index":2,"n_rows":40,"n_cols":6,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[30,0,30,1],[0,0,0,4],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,2,4],[4,0,29,0]]}
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 656"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Херсонська  область","ГРС-1 Херсон",{"$f":"' розрахунок'!C36","v":37.969246162560083},9069,10.55]
[null,"ГРС-2 Херсон",{"$f":"' розрахунок'!D36","v":37.970404687674367},9069,10.55]
[null,"ГРС Белозірка",37.97,9069,10.55]
[null,"ГРС Станіслав ",37.97,9069,10.55]
[null,"ГРС Східне",37.97,9069,10.55]
[null,"ГРС Садове",37.97,9069,10.55]
[null,"ГРС Цюрупинск",37.97,9068,10.55]
[null,"ГРС Виноградове",37.97,9068,10.55]
[null,"ГРС Нова Маячка",37.97,9069,10.55]
[null,"ГРС Обривки",{"$f":"'[1] розрахунок'!L36","v":0},0,0]
[null,"ГРС Нова Каховка",37.97,9069,10.55]
[null,"ГРС  Каховка (Лінія Каховка)",37.97,9068,10.55]
[null,"ГРС Каховка (лІнія Коробки)",{"$f":"'[1] розрахунок'!O36","v":0},0,0]
[null,"ГРС Раздольне ",37.97,9069,10.55]
[null,"ГРС Брилівка",37.97,9069,10.55]
[null,"ГРС Каланчак ",37.97,9069,10.55]
[null,"ГРС Скадовськ",37.97,9069,10.55]
[null,"ГРС Новоолександрівка",37.97,9069,10.55]
[null,"ГРС Чаплинка",37.97,9069,10.55]
[null,"ГРС Хрестівка",37.97,9069,10.55]
[null,"ГРС Асканія Нова",{"$f":"'[1] розрахунок'!W36","v":0},0,0]
[null,"ГРС Асканія Нова (Тавричанка)",37.97,9069,10.55]
[null,"ГРС Червоний Чабан",37.97,9069,10.55]
[null,"ТОВ \" РИТЕЙЛ - КР\"",37.97,9068,10.55]
[null,"РВУ \" ХАРКІВАВТОГАЗ\"",37.97,9068,10.55]
[null,"ТОВ\"ТЕК\" ІТЕРА\"",37.97,9069,10.55]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 656",null,37.97,9069,10.55]
[]
[]
[]
["В.о.Начальник управління Херсонського ЛВУМГ                                       Кузьмін Р.Ф.                                                                          ",null,null,null,null,"2017-03-01"]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторії                                                                        Камишанова О.С.                                                                                                   ",null,null,null,null,"2017-03-01"]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник  служби ГВ та М                                                            Скавронський Є.К. ",null,null,null,null,"2017-03-01"]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":3,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]