{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 192"]
["Філія \"УМГ \"Київтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Мринським ВУПЗГ та прийнятого  РВУ \"Київавтогаз\", ПАТ \"Чернігівгаз\""]
["Мринське ВУПЗГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 192"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № 98/20 чинно до 05.11.2020 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Київ-Брянськ\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-02-01",null," по","2017-02-28"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8319.0025795356833,34.83,9.6749999999999989,9311,38.549999999999997,10.708333333333332,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,89.377499999999998,5.7013999999999996,1.1081000000000001,0.1192,0.18140000000000001,5.1000000000000004E-3,4.6699999999999998E-2,3.9199999999999999E-2,7.17E-2,2.3E-3,1.5875999999999999,1.7598,0.75270000000000004,8311.5983567402309,34.798999999999999,9.6663888888888891,9200.3439380911441,38.520000000000003,10.700000000000001,11638.960542657876,48.73,13.53611111111111,-17.600000000000001,-19.399999999999999,null,null,null,100]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8311.5983567402309,34.798999999999999,9.6663888888888891,9200.3439380911441,38.520000000000003,10.700000000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8311.5983567402309,34.798999999999999,9.6663888888888891,9200.3439380911441,38.520000000000003,10.700000000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8311.5983567402309,34.798999999999999,9.6663888888888891,9200.3439380911441,38.520000000000003,10.700000000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8311.5983567402309,34.798999999999999,9.6663888888888891,9200.3439380911441,38.520000000000003,10.700000000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8311.5983567402309,34.798999999999999,9.6663888888888891,9200.3439380911441,38.520000000000003,10.700000000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8311.5983567402309,34.798999999999999,9.6663888888888891,9200.3439380911441,38.520000000000003,10.700000000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,89.615399999999994,5.4485999999999999,1.1264000000000001,0.1182,0.18940000000000001,7.1999999999999998E-3,5.2200000000000003E-2,4.6199999999999998E-2,5.1400000000000001E-2,5.1999999999999998E-3,1.5862000000000001,1.7536,0.75019999999999998,8290.3410719403837,34.71,9.6416666666666675,9176.4593484283942,38.42,10.672222222222222,11631.795165759053,48.7,13.527777777777779,-20.2,-21,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8290.3410719403837,34.71,9.6416666666666675,9176.4593484283942,38.42,10.672222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8290.3410719403837,34.71,9.6416666666666675,9176.4593484283942,38.42,10.672222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8290.3410719403837,34.71,9.6416666666666675,9176.4593484283942,38.42,10.672222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8290.3410719403837,34.71,9.6416666666666675,9176.4593484283942,38.42,10.672222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8290.3410719403837,34.71,9.6416666666666675,9176.4593484283942,38.42,10.672222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,89.722999999999999,5.3131000000000004,1.1220000000000001,0.1196,0.18559999999999999,4.4000000000000003E-3,4.9599999999999998E-2,4.1200000000000001E-2,8.2000000000000003E-2,7.4999999999999997E-3,1.6051,1.7468999999999999,0.751,8292.7295309066594,34.72,9.6444444444444439,9181.2362663609438,38.44,10.677777777777777,11627.018247826501,48.68,13.522222222222222,-18.5,-19.399999999999999,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8292.7295309066594,34.72,9.6444444444444439,9181.2362663609438,38.44,10.677777777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8292.7295309066594,34.72,9.6444444444444439,9181.2362663609438,38.44,10.677777777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8292.7295309066594,34.72,9.6444444444444439,9181.2362663609438,38.44,10.677777777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8292.7295309066594,34.72,9.6444444444444439,9181.2362663609438,38.44,10.677777777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8292.7295309066594,34.72,9.6444444444444439,9181.2362663609438,38.44,10.677777777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8292.7295309066594,34.72,9.6444444444444439,9181.2362663609438,38.44,10.677777777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8292.7295309066594,34.72,9.6444444444444439,9181.2362663609438,38.44,10.677777777777777,null,null,null,null,null,2.3E-3,7.4999999999999997E-3,0,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8292.7295309066594,34.72,9.6444444444444439,9181.2362663609438,38.44,10.677777777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8292.7295309066594,34.72,9.6444444444444439,9181.2362663609438,38.44,10.677777777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8292.7295309066594,34.72,9.6444444444444439,9181.2362663609438,38.44,10.677777777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8292.7295309066594,34.72,9.6444444444444439,9181.2362663609438,38.44,10.677777777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,89.997600000000006,5.1307999999999998,1.1137999999999999,0.1202,0.1822,6.8999999999999999E-3,4.41E-2,3.5299999999999998E-2,6.2600000000000003E-2,4.0000000000000001E-3,1.5718000000000001,1.7306999999999999,0.74870000000000003,8276.010318142733,34.65,9.625,9162.1285946307435,38.36,10.655555555555555,11622.241329893952,48.66,13.516666666666666,-12.8,-10.4,null,null,null,100,"ОК"]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8276.010318142733,34.65,9.625,9162.1285946307435,38.36,10.655555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8276.010318142733,34.65,9.625,9162.1285946307435,38.36,10.655555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8276.010318142733,34.65,9.625,9162.1285946307435,38.36,10.655555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8276.010318142733,34.65,9.625,9162.1285946307435,38.36,10.655555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Вміст одоранта при одоризації становить 16 г на 1 000 м³ газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8298.1172950575674,34.742557490947036,9.6507104141519555,9187,38.459950888385023,10.68331969121806]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник  Мринського ВУПЗГ                                                                                                                             Гладких В.М.                                                       01.03.2017р.                                                                        "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач ВХАЛ                                                                                                                                                      Блуд Т.В.                                                            01.03.2017р.                                                                                                   "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                     Шкура Ю. Г.                                                       01.03.2017р."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":18,"n_cols":6,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[8,0,8,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,7,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 192"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Чернігівська область","ГРС Носівка",38.464211812097105,9187.019288050964,10.684503281138085]
[null,"ГРС Лихачів",38.462629357976645,9186.6413253723549,10.684063710549069]
[null,"ГРС Мрин",38.462441688505365,9186.5965012885827,10.684011580140378]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 192",null,38.463939668001267,9186.9542875494644,10.684427685555907]
[]
[]
[]
["Начальник  Мринського ВУПЗГ                                                                    Гладких В.М.                                                                                       ",null,null,null,null,"01.03.2017р."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач ВХАЛ                                                                                                        Блуд Т.В.                                                                                                       ",null,null,null,null,"01.03.2017р."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М                                                                                    Шкура Ю.Г.",null,null,null,null,"01.03.2017р."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]