{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,6,1,27],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 207"]
["Філія \"УМГ \"Львівтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Волинським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Волиньгаз\", АГНКС-Ковель, АГНКС-Володимир Волинськ, ТзОВ Трансгазіндастрі"]
["Ковельський п/м Волинське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 207"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № 56/04-2014 чинно до 02.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"ІВАЦЕВИЧІ - ДОЛИНА ІІ, ІІІ нитки\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-03-01",null," по","2017-03-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,93.526399999999995,3.2461000000000002,0.85580000000000001,0.1082,0.14269999999999999,2.3E-3,3.56E-2,2.7400000000000001E-2,0.03,6.0000000000000001E-3,1.1347,0.88480000000000003,0.72009999999999996,{"$f":"P11*238.8459","v":8204.3566650000012},34.35,{"$f":"P11/3.6","v":9.5416666666666661},{"$f":"S11*238.8459","v":9092.8634130000009},38.07,{"$f":"S11/3.6","v":10.574999999999999},{"$f":"V11*238.8459","v":11760.772116},49.24,{"$f":"V11/3.6","v":13.677777777777777},-13.1,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":100}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8204.3566650000012},34.35,9.5416666666666661,{"$f":"S12*238.8459","v":9092.8634130000009},38.07,10.574999999999999,null,null,null,-13.1,null,null,null,null,0]
[3,95.689400000000006,2.2444000000000002,0.67769999999999997,0.1028,0.11,1.5E-3,2.4799999999999999E-2,1.78E-2,2.12E-2,6.4000000000000003E-3,0.79430000000000001,0.30969999999999998,0.70230000000000004,8178.0836160000008,34.24,9.5111111111111111,9066.5903639999997,37.96,10.544444444444444,{"$f":"V13*238.8459","v":11875.418147999999},49.72,{"$f":"V13/3.6","v":13.81111111111111},-13.8,null,null,null,null,100,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8178.0836160000008,34.24,9.5111111111111111,9066.5903639999997,37.96,10.544444444444444,null,null,null,-13.2,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8178.0836160000008,34.24,9.5111111111111111,9066.5903639999997,37.96,10.544444444444444,null,null,null,-12.6,null,null,null,null,0," "]
[6,94.269800000000004,2.9188999999999998,0.80569999999999997,0.1086,0.1326,2.0999999999999999E-3,3.1800000000000002E-2,2.3699999999999999E-2,2.86E-2,4.5999999999999999E-3,0.99390000000000001,0.67979999999999996,0.71409999999999996,8201.9682060000014,34.340000000000003,9.5388888888888896,9090.4749540000012,38.06,10.572222222222223,11806.152837,49.43,{"$f":"V16/3.6","v":13.730555555555554},-13.1,null,null,null,null,100.00009999999999," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201.9682060000014,34.340000000000003,9.5388888888888896,9090.4749540000012,38.06,10.572222222222223,null,null,null,-13.8,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201.9682060000014,34.340000000000003,9.5388888888888896,9090.4749540000012,38.06,10.572222222222223,null,null,null,-13.3,null,null,null,null,0," "]
[9,95.493600000000001,2.3411,0.69840000000000002,0.1048,0.1133,1.5E-3,2.5499999999999998E-2,1.84E-2,2.2200000000000001E-2,4.1000000000000003E-3,0.81389999999999996,0.36320000000000002,0.70399999999999996,8182.8605339999995,34.26,9.5166666666666657,9071.3672819999992,37.979999999999997,10.549999999999999,11865.864312,49.68,13.799999999999999,-13.6,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[10,94.793099999999995,2.6880000000000002,0.77780000000000005,0.1109,0.1278,1.9E-3,2.98E-2,2.24E-2,2.63E-2,4.3E-3,0.89910000000000001,0.51859999999999995,0.70989999999999998,8201.9682060000014,34.340000000000003,9.5388888888888896,9092.8634130000009,38.07,10.574999999999999,11844.368181000002,49.59,13.775,-13.2,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201.9682060000014,34.340000000000003,9.5388888888888896,9092.8634130000009,38.07,10.574999999999999,null,null,null,-12.3,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201.9682060000014,34.340000000000003,9.5388888888888896,9092.8634130000009,38.07,10.574999999999999,null,null,null,-12.8,null,null,null,null,0," "]
[13,95.725300000000004,2.2267000000000001,0.67630000000000001,0.10290000000000001,0.1103,1.5E-3,2.5100000000000001E-2,1.7999999999999999E-2,2.3199999999999998E-2,4.4999999999999997E-3,0.78090000000000004,0.30530000000000002,0.70220000000000005,8178.0836160000008,34.24,9.5111111111111111,9068.9788229999995,37.97,10.547222222222222,11877.806606999999,49.73,13.813888888888888,-12.8,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8178.0836160000008,34.24,9.5111111111111111,9068.9788229999995,37.97,10.547222222222222,null,null,null,-13.2,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8178.0836160000008,34.24,9.5111111111111111,9068.9788229999995,37.97,10.547222222222222,null,null,null,-9.4,null,null,null,null,0," "]
[16,90.969300000000004,4.4398,0.97309999999999997,0.107,0.15,2.8999999999999998E-3,4.2099999999999999E-2,3.3399999999999999E-2,4.1099999999999998E-2,5.1999999999999998E-3,1.4169,1.8190999999999999,0.74160000000000004,8204.3566650000012,34.35,9.5416666666666661,9090.4749540000012,38.06,10.572222222222223,11584.02615,48.5,13.472222222222221,-9.6,null,null,null,null,99.999900000000025," "]
[17,91.777100000000004,4.1022999999999996,0.93889999999999996,0.109,0.14199999999999999,3.0000000000000001E-3,3.6499999999999998E-2,2.7400000000000001E-2,3.78E-2,6.1000000000000004E-3,1.2965,1.5235000000000001,0.73470000000000002,8206.7451239999991,34.36,9.5444444444444443,9092.8634130000009,38.07,10.574999999999999,11643.737625,48.75,13.541666666666666,-9.1999999999999993,null,null,null,null,100.0001," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8206.7451239999991,34.36,9.5444444444444443,9092.8634130000009,38.07,10.574999999999999,null,null,null,-8.1,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8206.7451239999991,34.36,9.5444444444444443,9092.8634130000009,38.07,10.574999999999999,null,null,null,-8.5,null,null,null,null,0," "]
[20,93.758099999999999,3.1711,0.82340000000000002,0.1095,0.12640000000000001,2.5000000000000001E-3,2.9899999999999999E-2,2.1999999999999999E-2,3.0200000000000001E-2,6.7999999999999996E-3,1.0445,0.87570000000000003,0.71819999999999995,8197.191288,34.32,9.5333333333333332,9088.0864949999996,38.049999999999997,10.569444444444443,11767.937493000001,49.27,13.686111111111112,-8.4,null,null,null,null,100.00009999999999,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,95.652500000000003,2.3254000000000001,0.70099999999999996,0.107,0.1069,1.8E-3,2.2200000000000001E-2,1.6199999999999999E-2,2.1100000000000001E-2,5.3E-3,0.73899999999999999,0.30149999999999999,0.7026,8190.0259109999997,34.29,9.5250000000000004,9080.9211180000002,38.020000000000003,10.561111111111112,11889.748902000001,49.78,13.827777777777778,-10.7,null,null,null,null,99.999900000000011," "]
[22,92.885400000000004,3.6044999999999998,0.88149999999999995,0.1108,0.13450000000000001,2.5999999999999999E-3,2.5999999999999999E-2,3.2399999999999998E-2,2.5999999999999999E-2,6.1000000000000004E-3,1.1691,1.1229,0.72509999999999997,8204.3566650000012,34.35,9.5416666666666661,9092.8634130000009,38.07,10.574999999999999,11717.779854,49.06,13.627777777777778,-8.4,null,null,null,null,100.0018," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8204.3566650000012,34.35,9.5416666666666661,9092.8634130000009,38.07,10.574999999999999,null,null,null,-8.1999999999999993,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8204.3566650000012,34.35,9.5416666666666661,9092.8634130000009,38.07,10.574999999999999,null,null,null,-7.4,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8204.3566650000012,34.35,9.5416666666666661,9092.8634130000009,38.07,10.574999999999999,null,null,null,-9,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8204.3566650000012,34.35,9.5416666666666661,9092.8634130000009,38.07,{"$f":"S36/3.6","v":10.574999999999999},null,null,null,-12.9,null,null,null,null,0," "]
[27,95.707599999999999,2.3567,0.72840000000000005,0.1133,0.1108,1.9E-3,2.1899999999999999E-2,1.5299999999999999E-2,1.44E-2,4.1999999999999997E-3,0.68979999999999997,0.23580000000000001,0.70209999999999995,8204.3566650000012,34.35,9.5416666666666661,9095.2518719999989,38.08,10.577777777777778,11913.633492000001,49.88,13.855555555555556,-12.5,null,"не вияв","не вияв","не вияв",100.00009999999999," "]
[28,92.799099999999996,3.661,0.89070000000000005,0.11070000000000001,0.13830000000000001,3.0999999999999999E-3,3.49E-2,2.5100000000000001E-2,1.41E-2,5.1999999999999998E-3,1.1594,1.1585000000000001,0.72570000000000001,8204.3566650000012,34.35,9.5416666666666661,9092.8634130000009,38.07,10.574999999999999,11715.391394999999,49.05,13.624999999999998,-10.7,null,null,null,null,100.00009999999999," "]
[29,91.974199999999996,4.0293000000000001,0.92079999999999995,0.1103,0.1429,3.3E-3,3.6299999999999999E-2,2.7E-2,2.8000000000000001E-2,5.1000000000000004E-3,1.3219000000000001,1.4008,0.73250000000000004,8204.3566650000012,34.35,{"$f":"P39/3.6","v":9.5416666666666661},9092.8634130000009,38.07,{"$f":"S39/3.6","v":10.574999999999999},11899.302738,49.82,13.838888888888889,-8.6999999999999993,null,null,null,null,99.999899999999997," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8204.3566650000012,34.35,{"$f":"P40/3.6","v":9.5416666666666661},9092.8634130000009,38.07,{"$f":"S40/3.6","v":10.574999999999999},null,null,null,-8.6,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8204.3566650000012,34.35,{"$f":"P41/3.6","v":9.5416666666666661},9092.8634130000009,38.07,{"$f":"S41/3.6","v":10.574999999999999},null,null,null,-7.9,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8197.314666115979,34.320516559488695,9.5334768220801891,9086.2109627863465,38.042147521838764,10.567263200510766]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник Волинського ЛВУМГ                                                                                                                            Цьома Ю.О.                                                                                       "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Хімік ІІ категорії                                                                                                                                                         Горобець М.П.                                                                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                                   Солодуха В.С."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":38,"n_cols":6,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[28,0,28,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,27,0],[1,0,1,4]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №207"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Волинська область","ГРС Ковель м Ковель",38.042083971153808,9086.1957839658062,10.567245547542724]
[null,"ГРС Ковель с Люблинець",0,0,0]
[null,"ГРС Нововолинськ",38.042057458211268,9086.1894514581818,10.567238182836464]
[null,"ГРС Іваничі",38.042162321677722,9086.2144976672043,10.567267311577146]
[null,"ГРС Буцинь",38.041992732751368,9086.1739920474593,10.567220203542046]
[null,"грс Стара Вижівка",38.042301582514277,9086.2477595470464,10.567305995142855]
[null,"ГРС Володимир Волинськ",38.042301582514277,9086.2477595470464,10.567305995142855]
[null,"ГРС Камінь каширськ",38.041856385365477,9086.141426033364,10.567182329268189]
[null,"ГРС Бузаки ",38.042214416774243,9086.141426033364,10.567278135238723]
[null,"ГРС Облапи",38.041469463900455,9086.0490114278218,10.56707485108346]
[null,"ГРС Соснина",38.042486730831619,9086.2919814635352,10.567357425231005]
[null,"ГРС Селець",38.04235696355925,9086.2609870825763,10.567321378766458]
[null,"ГРС Мощена",38.0426741624117,9086.3367487279684,10.567409489558806]
[null,"ГРС Ружин",38.042588852204318,9086.3163727347073,10.567385792278976]
[null,"ГРС Велика Глуша",38.042147694379736,9086.2110039970521,10.567263248438815]
[null,"ГРС Ратно",38.042322311282675,9086.2527105283898,10.567311753134076]
[null,"ГРС Кортеліси",38.042172176825751,9086.216851528905,10.567270049118264]
[null,"ГРС Устилуг",38.043156689872689,9086.4519984336639,10.567543524964636]
[null,"ГРС Любешів",38.042643447329354,9086.3294125564826,10.567400957591486]
[null,"ГРС Локачі",38.042433924834292,9086.2793689675782,10.567342756898414]
[null,"АГНКС Ковель",38.044577623182349,9086.7913825288488,10.567938228661763]
[null,"АГНКС Вол. Волинськ",38.045329807551056,9086.9710386813586,10.568147168764183]
[null,"ТзОВ Трансгазіндастрі",38.044349772461132,9086.7369613182746,10.567874936794759]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 207",null,38.042147521838764,9086.2109627863501,10.567263200510768]
[]
[]
[]
["Начальник Волинського ЛВУМГ                                                                                                                ",null,null,"Цьома Ю.О."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","              підпис","дата"]
["Хімік ІІ категорії                                                                                                                                                                        ",null,null,"Горобець М.П."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","              підпис","дата"]
["Начальник служби метрології",null,null,"Солодуха В.С."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","              підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]