## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 614
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Криворізьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Криворіжгаз", ПАТ "Дніпропетровськгаз"ТОВ"ІНТЕРПАЙП НІКОТЬЮБ"
Криворізьке ЛВУМГ | [5 empty] | Маршрут № 614
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № ПЄ 0048/2013 чинне до 16.05.2018р. | [9 empty] | по газопроводу ШДО, ШДКРІ | [10 empty] | за період з |  | 2017-03-01 |  | по | 2017-03-31
Число місяця | Компонентний склад, мол. % | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси за вуглеводнями, °С | Вміст сірководню, г/м3 | Вміст меркаптанової сірки, г/м3 | Вміст механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт⋅год/м³ | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт⋅год/м³ | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт⋅год/м³
1 | 95.3148 | 2.4431 | 0.8422 | 0.1189 | 0.1544 | 0.0016 | 0.0333 | 0.0263 | 0.0275 | 0.0051 | 0.8345 | 0.1983 | 0.706 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11916.0218 | 49.89 | 13.8583 |  |  |  |  | відсутні | 100
2 | 95.7656 | 2.2031 | 0.6851 | 0.1001 | 0.1104 | 0.0015 | 0.0237 | 0.0184 | 0.0268 | 0.0051 | 0.8815 | 0.1787 | 0.7012 | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11882.5834 | 49.75 | 13.8194 | [5 empty] | 100
3 | 95.871 | 2.1746 | 0.675 | 0.0998 | 0.1068 | 0.0015 | 0.0216 | 0.016 | 0.0244 | 0.0041 | 0.8311 | 0.1741 | 0.7003 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11887.3603 | 49.77 | 13.825 | -20.1 | -18 |  |  |  | 100 | ОК
4 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11887.3603 | 49.77 | 13.825 | [5 empty] | 0
5 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11887.3603 | 49.77 | 13.825 | [5 empty] | 0
6 | 95.8993 | 2.2092 | 0.6632 | 0.0983 | 0.1034 | 0.0017 | 0.0208 | 0.015 | 0.0207 | 0.0039 | 0.7943 | 0.1703 | 0.6999 | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11894.5257 | 49.8 | 13.8333 | [5 empty] | 100.0001
7 | 95.6916 | 2.3147 | 0.6933 | 0.1015 | 0.1104 | 0.0019 | 0.0227 | 0.0167 | 0.0228 | 0.0041 | 0.8413 | 0.1791 | 0.7016 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11892.1372 | 49.79 | 13.8306 | [5 empty] | 100.0001
8 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11892.1372 | 49.79 | 13.8306 | [5 empty] | 0
9 | 95.2361 | 2.5289 | 0.772 | 0.1116 | 0.1272 | 0.0021 | 0.0279 | 0.0213 | 0.0352 | 0.004 | 0.9308 | 0.2028 | 0.7056 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11894.5257 | 49.8 | 13.8333 | [5 empty] | 99.9999
10 | 95.4236 | 2.4432 | 0.7348 | 0.1068 | 0.1199 | 0.0021 | 0.0258 | 0.0194 | 0.0311 | 0.0051 | 0.8964 | 0.1916 | 0.7039 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11892.1372 | 49.79 | 13.8306 | -21.1 | -18 | <0,0001 | 0.0017 |  | 99.9998
11 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11892.1372 | 49.79 | 13.8306 | [5 empty] | 0
12 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11892.1372 | 49.79 | 13.8306 | [5 empty] | 0
13 | 95.6073 | 2.3566 | 0.717 | 0.1076 | 0.1166 | 0.0019 | 0.0244 | 0.0178 | 0.0258 | 0.0051 | 0.8377 | 0.1822 | 0.7025 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11899.3026 | 49.82 | 13.8389 | [5 empty] | 100 | ОК
14 | 95.2384 | 2.5356 | 0.7675 | 0.1117 | 0.1279 | 0.0022 | 0.0276 | 0.0209 | 0.0311 | 0.0047 | 0.9302 | 0.2021 | 0.7054 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11894.5257 | 49.8 | 13.8333 |  |  | <0,0001 | 0.0013 |  | 99.9999
15 | 94.7815 | 2.7758 | 0.9295 | 0.132 | 0.1706 | 0.0022 | 0.0379 | 0.03 | 0.0385 | 0.0048 | 0.876 | 0.2214 | 0.7105 | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11930.3525 | 49.95 | 13.875 | [5 empty] | 100.0002
16 | 95.0851 | 2.6326 | 0.8186 | 0.1205 | 0.1364 | 0.0021 | 0.0296 | 0.0224 | 0.0347 | 0.0044 | 0.9013 | 0.2123 | 0.7071 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11906.4679 | 49.85 | 13.8472 | -19.8 | -17 |  |  |  | 100 | ОК
17 | 95.0929 | 2.6294 | 0.813 | 0.1198 | 0.1349 | 0.0021 | 0.0291 | 0.0219 | 0.0352 | 0.0041 | 0.9043 | 0.2133 | 0.7069 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11904.0795 | 49.84 | 13.8444 | [5 empty] | 100 | ОК
18 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11904.0795 | 49.84 | 13.8444 | [5 empty] | 0
19 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11904.0795 | 49.84 | 13.8444 | [5 empty] | 0
20 | 94.9354 | 2.7312 | 0.8478 | 0.1244 | 0.1376 | 0.0022 | 0.0299 | 0.022 | 0.0356 | 0.0048 | 0.9095 | 0.2195 | 0.7082 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11911.2449 | 49.87 | 13.8528 | [5 empty] | 99.9999
21 | 95 | 2.6936 | 0.8311 | 0.1221 | 0.1381 | 0.0023 | 0.0296 | 0.0223 | 0.0352 | 0.0053 | 0.9059 | 0.2145 | 0.7077 | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11908.8564 | 49.86 | 13.85 | -18.8 | -16 | <0,0001 | 0.0027 |  | 100 | ОК
22 | 95.113 | 2.667 | 0.831 | 0.121 | 0.135 | 0.004 | 0.027 | 0.02 | 0.03 |  | 0.846 | 0.206 | 0.707 | 8240.1835 | 34.5 | 9.5833 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11925.5756 | 49.93 | 13.8694 | [5 empty] | 100 | ОК
23 | 95.445 | 2.516 | 0.794 | 0.119 | 0.125 | 0.004 | 0.023 | 0.017 | 0.023 |  | 0.748 | 0.186 | 0.704 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11932.741 | 49.96 | 13.8778 | [5 empty] | 100 | ОК
24 | 95.628 | 2.472 | 0.796 | 0.122 | 0.121 | 0.003 | 0.022 | 0.014 | 0.014 |  | 0.634 | 0.174 | 0.703 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11949.4602 | 50.03 | 13.8972 | [5 empty] | 100 | ОК
25 | 95.451 | 2.59 | 0.837 | 0.128 | 0.129 | 0.003 | 0.023 | 0.015 | 0.015 |  | 0.625 | 0.184 | 0.704 | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11956.6256 | 50.06 | 13.9056 | [5 empty] | 100 | ОК
26 | 95.425 | 2.609 | 0.842 | 0.129 | 0.129 | 0.003 | 0.023 | 0.015 | 0.015 |  | 0.623 | 0.187 | 0.705 | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11959.014 | 50.07 | 13.9083 | [5 empty] | 100 | ОК
27 | 95.4667 | 2.5688 | 0.8222 | 0.1295 | 0.1258 | 0.0014 | 0.0231 | 0.016 | 0.0129 | 0.005 | 0.64 | 0.1886 | 0.7042 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11944.6833 | 50.01 | 13.8917 | [5 empty] | 100 | ОК
28 | 95.4104 | 2.602 | 0.8343 | 0.1318 | 0.1282 | 0.0014 | 0.0233 | 0.0161 | 0.0126 | 0.0052 | 0.6437 | 0.1911 | 0.7046 | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11947.0717 | 50.02 | 13.8944 |  |  | <0,0001 | <0,0002 | відсутні | 100.0001
29 | 94.6835 | 2.8868 | 0.8847 | 0.1287 | 0.1508 | 0.0026 | 0.0326 | 0.0245 | 0.0333 | 0.0039 | 0.9392 | 0.2295 | 0.7102 | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11913.6333 | 49.88 | 13.8556 | -17.6 | -14.9 |  |  |  | 100.0001
30 | 94.6002 | 2.8943 | 0.9158 | 0.1325 | 0.1612 | 0.0026 | 0.0361 | 0.0279 | 0.0546 | 0.0038 | 0.9303 | 0.2408 | 0.7117 | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11923.1872 | 49.92 | 13.8667 | [5 empty] | 100.0001
31 | 94.7395 | 2.7888 | 0.946 | 0.1347 | 0.1805 | 0.0023 | 0.0406 | 0.0327 | 0.0431 | 0.0056 | 0.8687 | 0.2173 | 0.7112 | 8278.3989 | 34.66 | 9.6278 | 9171.6826 | 38.4 | 10.6667 | 11937.5179 | 49.98 | 13.8833 | [5 empty] | 99.9998
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8220.8443 | 34.419 | 9.5608 | 9110.8858 | 38.1455 | 10.596
Середньозважене значення теплоти згоряння:
Начальник Криворізького ЛВУМГ Охримчук А.О.
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [11 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
Завідувач лабораторії Степанова О.Г.
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [11 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
Начальник служби ГВ та М Байда Ю.А.
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [11 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 614
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | МДж/м³ | ккал/м³ | кВт*год./м³
Дніпропетровська область | ГРС 1 м.Кривий Ріг | 38.14 | 9110 | 10.6
ГРС Вороновиця
ГРС Побережне
ГРС Іллінці
ГРС Тягун
ГРС Оратів
ГРС Осична
ГРС Росоша
ГРС Погребище
ГРС Вороновиця
ГРС Побережне
ГРС Іллінці
ГРС Тягун
ГРС Оратів
ГРС Осична
ГРС Росоша
ГРС Погребище
ГРС Вороновиця
ГРС Побережне
ГРС Іллінці
ГРС Тягун
ГРС Оратів
ГРС Осична
ГРС Росоша
ГРС Погребище
ГРС Вороновиця
ГРС Побережне
ГРС Іллінці
ГРС Тягун
ГРС Оратів
ГРС Осична
ГРС Росоша
ГРС Погребище
| ГРС 1 А м.Кривий Ріг | 38.15 | 9113 | 10.6
| ГРС 2 м.Кривий Ріг | 38.13 | 9106 | 10.59
| ГРС с.Широке | 38.15 | 9112 | 10.6
| ГРС с.Лошкарівка | 38.15 | 9111 | 10.6
| ГРС Зеленодольськ | 38.19 | 9122 | 10.61
| ГРС с.Дмитрово к-п Апостолово Червона Зірка | 38.15 | 9111 | 10.6
| ГРС м.Апостолове | 38.15 | 9112 | 10.6
| ГРСс.Гуляй Поле | 38.15 | 9112 | 10.6
| ГРС с. Лозоватка | 38.15 | 9112 | 10.6
| ГРС м.Марганець | 38.15 | 9112 | 10.6
| ГРС с.Дмитрівка Нікопольський р-н | 38.15 | 9112 | 10.6
| ГРС с.Кірове к-п Котовського Нікопоь | 38.15 | 9112 | 10.6
| #REF! |  |  | 10.54
| ГРС м.Нікополь | 38.15 | 9111 | 10.6
| ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКОТЬЮБ" | 38.16 | 9114 | 10.6
| ГРС с.Олексанодропіль | 38.15 | 9112 | 10.6
| ГРС м.Орджонікідзе | 38.15 | 9112 | 10.6
| ГРС 2 Нікополь | 38.15 | 9111 | 10.6
| ГРС Червоноармійське Солонянський р-н | 38.15 | 9112 | 10.6
| ГРС смт. Софіївка | 38.15 | 9112 | 10.6
| ГРСс. Сергіївка | 38.15 | 9113 | 10.6
| ГРС с.Кам'яне Поле | 38.15 | 9111 | 10.6
| ГРС с.Новоюлівка | 38.15 | 9112 | 10.6
| КПВС | 0 | 0 | 0
| ГРСс. Олександрівка | 38.15 | 9112 | 10.6
Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 614 |  | 38.15 | 9111 | 10.6
Начальник Криворізького ЛВУМГ |  |  | Охримчук А.О
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  |  | прізвище | підпис | дата
Завідувач лабораторії |  |  | Степанова О.Г.
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  |  | прізвище | підпис | дата
Начальник служби ГВ та М |  |  | Байда Ю.А.
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  |  | прізвище | підпис | дата

## variablesList (hidden)
3 | x:\gaysin | 10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215 | x:\
x:\Illinci
x:\Talne