{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":30,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,20,41,27],[42,7,42,13],[42,20,42,27],[43,20,43,27],[8,11,9,11],[8,12,9,12],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[41,0,41,13],[41,14,42,14],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[6,26,9,26],[6,27,9,27],[7,13,9,13],[7,14,7,22],[8,1,9,1],[6,0,9,0],[6,1,7,12],[6,13,6,22],[6,23,9,23],[6,24,9,24],[8,2,9,2],[8,3,9,3],[8,4,9,4],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[6,25,9,25],[8,7,9,7],[8,8,9,8],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[4,13,4,17],[4,21,4,22],[4,23,4,24],[4,26,4,27],[0,6,0,24],[0,25,0,27],[1,6,1,24],[2,7,2,23],[3,10,3,20]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 524"]
["Філія \"УМГ \" Прикарпаттрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Закарпатським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ \"Закарпатгаз\" та ТзОВ \"СТЕЙТ ОІЛ\" "]
["ГКС Ужгород п/м  Закарпатського  ЛВУМГ",null,null,null,null,null,null,"маршрут №524"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РВ-0033-13 чинне до 26.06.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу \"ДУД-І\"",null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-03-01",null," по","2017-03-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси\n вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси\n вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина   абсолютна, \nкг/м3,  при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"]
[1,96.185599999999994,2.1046999999999998,0.64019999999999999,0.1014,9.7199999999999995E-2,5.1999999999999998E-3,1.8499999999999999E-2,1.1900000000000001E-2,1.38E-2,null,0.66649999999999998,0.155,0.69789999999999996,{"$f":"P11*238.8459","v":8180.4720749999997},34.25,{"$f":"P11/3.6","v":9.5138888888888893},{"$f":"S11*238.8459","v":9071.3672819999992},37.979999999999997,{"$f":"S11/3.6","v":10.549999999999999},{"$f":"V11*238.8459","v":11916.021951000001},49.89,{"$f":"V11/3.6","v":13.858333333333333},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":99.999999999999986},{"$f":"IF(AC11=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[2,96.199200000000005,2.1150000000000002,0.64800000000000002,0.10100000000000001,9.8000000000000004E-2,5.0000000000000001E-3,1.7999999999999999E-2,1.0999999999999999E-2,1.2E-2,null,0.6532,0.1396,0.69779999999999998,{"$f":"P12*238.8459","v":8182.8605339999995},34.26,{"$f":"P12/3.6","v":9.5166666666666657},{"$f":"S12*238.8459","v":9076.1442000000006},38,{"$f":"S12/3.6","v":10.555555555555555},{"$f":"V12*238.8459","v":11923.187328},49.92,{"$f":"V12/3.6","v":13.866666666666667},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B12:M12)+$K$42+$N$42","v":99.999999999999986},"ОК"]
[3,96.194599999999994,2.1177999999999999,0.64739999999999998,0.1016,9.7799999999999998E-2,5.1000000000000004E-3,1.77E-2,1.14E-2,1.21E-2,null,0.65549999999999997,0.13900000000000001,0.69779999999999998,8182.8605339999995,34.26,9.5166666666666657,9073.7557410000009,37.99,10.552777777777779,11923.187328,49.92,13.866666666666667,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B13:M13)+$K$42+$N$42","v":100.00000000000001},"ОК"]
[4,96.217399999999998,2.1029,0.64339999999999997,0.1003,9.6500000000000002E-2,5.5999999999999999E-3,1.7600000000000001E-2,1.14E-2,1.23E-2,null,0.65759999999999996,0.13500000000000001,0.6976,8180.4720749999997,34.25,9.5138888888888893,9073.7557410000009,37.99,10.552777777777779,11923.187328,49.92,13.866666666666667,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B14:M14)+$K$42+$N$42","v":100.00000000000001},"ОК"]
[5,96.188900000000004,2.1252,0.64970000000000006,0.1008,9.69E-2,5.1000000000000004E-3,1.7299999999999999E-2,1.0699999999999999E-2,1.26E-2,null,0.65559999999999996,0.13719999999999999,0.69779999999999998,8182.8605339999995,34.26,9.5166666666666657,9076.1442000000006,38,10.555555555555555,11923.187328,49.92,13.866666666666667,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B15:M15)+$K$42+$N$42","v":100.00000000000003},"ОК"]
[6,96.159400000000005,2.1456,0.65359999999999996,0.1011,9.7199999999999995E-2,4.8999999999999998E-3,1.7399999999999999E-2,1.0699999999999999E-2,1.2999999999999999E-2,null,0.65849999999999997,0.1386,0.69799999999999995,8185.2489930000011,34.270000000000003,9.5194444444444457,9076.1442000000006,38,10.555555555555555,11923.187328,49.92,13.866666666666667,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B16:M16)+$K$42+$N$42-K16","v":100.00000000000001},"ОК"]
[7,96.086200000000005,2.1987000000000001,0.6714,0.10390000000000001,9.98E-2,4.8999999999999998E-3,1.78E-2,1.0800000000000001E-2,1.29E-2,null,0.65280000000000005,0.14080000000000001,0.6986,8192.4143699999986,34.299999999999997,9.5277777777777768,9083.309577,38.03,10.563888888888888,11927.964246,49.94,13.872222222222222,-14.4,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B17:M17)+$K$42+$N$42","v":100.00000000000001},"ОК"]
[8,96.040800000000004,2.2326000000000001,0.67420000000000002,0.1056,0.10150000000000001,5.0000000000000001E-3,1.7999999999999999E-2,1.0800000000000001E-2,1.29E-2,null,0.65549999999999997,0.1431,0.69899999999999995,8194.8028290000002,34.31,9.5305555555555568,9088.0864949999996,38.049999999999997,10.569444444444443,11927.964246,49.94,13.872222222222222,null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[9,95.985900000000001,2.2667999999999999,0.68859999999999999,0.1077,0.1038,5.4000000000000003E-3,1.8100000000000002E-2,1.09E-2,1.34E-2,5.4999999999999997E-3,0.64859999999999995,0.14530000000000001,0.69950000000000001,8199.5797469999998,34.33,9.5361111111111097,9092.8634130000009,38.07,10.574999999999999,11932.741164000001,49.96,13.877777777777778,null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[10,95.9636,2.2768000000000002,0.69650000000000001,0.1086,0.1048,5.5999999999999999E-3,1.89E-2,1.1599999999999999E-2,1.37E-2,null,0.65459999999999996,0.14530000000000001,0.69969999999999999,8201.9682060000014,34.340000000000003,9.5388888888888896,9095.2518719999989,38.08,10.577777777777778,11932.741164000001,49.96,13.877777777777778,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[11,95.905699999999996,2.3228,0.70169999999999999,0.1105,0.10639999999999999,5.3E-3,1.9400000000000001E-2,1.2E-2,1.3899999999999999E-2,null,0.6532,0.14910000000000001,0.70009999999999994,8206.7451239999991,34.36,9.5444444444444443,9100.0287900000003,38.1,10.583333333333334,11935.129622999999,49.97,13.880555555555555,null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[12,95.824799999999996,2.3733,0.72319999999999995,0.1139,0.1101,5.3E-3,1.9900000000000001E-2,1.23E-2,1.47E-2,null,0.64910000000000001,0.15340000000000001,0.70089999999999997,8213.9105010000003,34.39,9.5527777777777771,9107.1941670000015,38.130000000000003,10.591666666666667,11939.906541,49.99,13.886111111111111,null,null,null,null,null,100.00000000000003,"ОК"]
[13,95.805599999999998,2.3860999999999999,0.72370000000000001,0.1157,0.1123,5.4999999999999997E-3,2.0199999999999999E-2,1.2500000000000001E-2,1.4800000000000001E-2,null,0.64970000000000006,0.15390000000000001,0.70109999999999995,8216.2989600000001,34.4,9.5555555555555554,9109.5826259999994,38.14,10.594444444444445,11939.906541,49.99,13.886111111111111,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B23:M23)+$K$42+$N$42-K23","v":99.999999999999986},"ОК"]
[14,95.814400000000006,2.3746,0.72660000000000002,0.11609999999999999,0.11310000000000001,6.0000000000000001E-3,2.07E-2,1.38E-2,1.38E-2,null,0.6512,0.1497,0.70099999999999996,8216.2989600000001,34.4,9.5555555555555554,9109.5826259999994,38.14,10.594444444444445,11942.295,50,13.888888888888889,-14.2,"<-12,0",null,null,null,{"$f":"SUM(B24:M24)+$K$42+$N$42","v":100.00000000000003},"ОК"]
[15,95.837599999999995,2.3578000000000001,0.72109999999999996,0.1159,0.113,5.8999999999999999E-3,2.07E-2,1.37E-2,1.37E-2,null,0.6532,0.1474,0.70079999999999998,8213.9105010000003,34.39,9.5527777777777771,9107.1941670000015,38.130000000000003,10.591666666666667,11939.906541,49.99,13.886111111111111,null,null,null,null,0,100,"ОК"]
[16,95.865300000000005,2.3424,0.71799999999999997,0.1158,0.1129,6.1000000000000004E-3,2.06E-2,1.38E-2,1.3299999999999999E-2,null,0.64980000000000004,0.14199999999999999,0.7006,8213.9105010000003,34.39,9.5527777777777771,9107.1941670000015,38.130000000000003,10.591666666666667,11939.906541,49.99,13.886111111111111,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[17,95.869100000000003,2.3391000000000002,0.72109999999999996,0.1154,0.11269999999999999,6.1000000000000004E-3,2.07E-2,1.3899999999999999E-2,1.3899999999999999E-2,null,0.64770000000000005,0.14030000000000001,0.7006,8213.9105010000003,34.39,9.5527777777777771,9107.1941670000015,38.130000000000003,10.591666666666667,11942.295,50,13.888888888888889,null,null,null,null,null,100.00000000000003,"ОК"]
[18,95.811199999999999,2.3811,0.72740000000000005,0.1159,0.113,5.8999999999999999E-3,2.07E-2,1.3599999999999999E-2,1.47E-2,null,0.65010000000000001,0.1464,0.70109999999999995,8216.2989600000001,34.4,9.5555555555555554,9111.9710849999992,38.15,10.597222222222221,11942.295,50,13.888888888888889,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[19,95.775599999999997,2.4043000000000001,0.7319,0.1159,0.1124,5.5999999999999999E-3,2.0500000000000001E-2,1.29E-2,1.5100000000000001E-2,null,0.65190000000000003,0.15390000000000001,0.70130000000000003,8218.6874189999999,34.409999999999997,9.5583333333333318,9111.9710849999992,38.15,10.597222222222221,11942.295,50,13.888888888888889,null,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[20,95.701599999999999,2.4662000000000002,0.75329999999999997,0.1188,0.115,5.7000000000000002E-3,2.06E-2,1.3100000000000001E-2,1.4800000000000001E-2,null,0.63529999999999998,0.15559999999999999,0.70199999999999996,8225.8527959999992,34.44,9.5666666666666664,9121.5249210000002,38.19,10.608333333333333,11949.460376999999,50.03,13.897222222222222,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B30:M30)+$K$42+$N$42-K30","v":99.999999999999986},"ОК"]
[21,95.670400000000001,2.4893999999999998,0.76049999999999995,0.1212,0.11799999999999999,5.5999999999999999E-3,2.1100000000000001E-2,1.37E-2,1.4999999999999999E-2,null,0.63280000000000003,0.15229999999999999,0.70230000000000004,8230.6297140000006,34.46,9.5722222222222229,9126.3018389999997,38.21,10.613888888888889,11951.848835999999,50.04,13.899999999999999,-14.6,null,2.0000000000000001E-4,2.9999999999999997E-4,null,{"$f":"SUM(B31:M31)+$K$42+$N$42","v":100},"ОК"]
[22,95.7393,2.4457,0.74280000000000002,0.1196,0.11650000000000001,5.4999999999999997E-3,2.1100000000000001E-2,1.2999999999999999E-2,1.5599999999999999E-2,null,0.63329999999999997,0.14760000000000001,0.70169999999999999,8225.8527959999992,34.44,9.5666666666666664,9121.5249210000002,38.19,10.608333333333333,11949.460376999999,50.03,13.897222222222222,null,null,null,null,null,100.00000000000003,"ОК"]
[23,95.856399999999994,2.3641000000000001,0.72019999999999995,0.1164,0.1132,5.5999999999999999E-3,2.0199999999999999E-2,1.2200000000000001E-2,1.55E-2,null,0.6351,0.1411,0.70069999999999999,8216.2989600000001,34.4,9.5555555555555554,9109.5826259999994,38.14,10.594444444444445,11944.683459,50.01,13.891666666666666,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[24,95.793099999999995,2.4026000000000001,0.73680000000000001,0.11849999999999999,0.1152,5.4999999999999997E-3,2.06E-2,1.2800000000000001E-2,1.52E-2,null,0.63390000000000002,0.14580000000000001,0.70130000000000003,8221.0758779999996,34.42,9.5611111111111118,9116.7480030000006,38.17,10.602777777777778,11947.071918000001,50.02,13.894444444444446,null,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[25,95.656199999999998,2.5074000000000001,0.75780000000000003,0.1239,0.121,5.4999999999999997E-3,2.1700000000000001E-2,1.38E-2,1.5699999999999999E-2,null,0.62190000000000001,0.15509999999999999,0.70240000000000002,8233.0181730000004,34.47,9.5749999999999993,9128.6902979999995,38.22,10.616666666666665,11954.237294999999,50.05,13.902777777777777,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[26,95.609700000000004,2.5407999999999999,0.76939999999999997,0.1255,0.1226,5.5999999999999999E-3,2.1299999999999999E-2,1.2699999999999999E-2,1.6199999999999999E-2,null,0.61660000000000004,0.15959999999999999,0.70279999999999998,8237.795091,34.49,9.5805555555555557,9133.4672160000009,38.24,10.622222222222222,11956.625754000001,50.06,13.905555555555555,null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[27,95.472399999999993,2.6354000000000002,0.79559999999999997,0.13109999999999999,0.12839999999999999,5.8999999999999999E-3,2.2599999999999999E-2,1.38E-2,1.7000000000000001E-2,null,0.61280000000000001,0.16500000000000001,0.70399999999999996,8249.7373860000007,34.54,9.5944444444444432,9145.4095109999998,38.29,10.636111111111111,11963.791131,50.09,13.91388888888889,null,null,null,null,null,99.999999999999986,{"$f":"IF(AC37=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[28,95.427999999999997,2.6699000000000002,0.80049999999999999,0.1328,0.13020000000000001,5.8999999999999999E-3,2.3300000000000001E-2,1.46E-2,1.7299999999999999E-2,null,0.61119999999999997,0.1663,0.70440000000000003,8254.5143040000003,34.56,9.6,9150.1864290000012,38.31,10.641666666666667,11966.17959,50.1,13.916666666666666,-15,"<-12,8",null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[29,95.555999999999997,2.577,0.77790000000000004,0.12740000000000001,0.1249,5.7000000000000002E-3,2.1899999999999999E-2,1.32E-2,1.7100000000000001E-2,null,0.62039999999999995,0.1585,0.70330000000000004,8242.5720089999995,34.51,9.5861111111111104,9138.2441339999987,38.26,10.627777777777776,11959.014213,50.07,13.908333333333333,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[30,95.547200000000004,2.5819000000000001,0.78249999999999997,0.1275,0.125,5.7000000000000002E-3,2.24E-2,1.3899999999999999E-2,1.67E-2,null,0.61880000000000002,0.15840000000000001,0.70340000000000003,8242.5720089999995,34.51,9.5861111111111104,9140.6325930000003,38.270000000000003,10.630555555555556,11959.014213,50.07,13.908333333333333,null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[31,95.453000000000003,2.6312000000000002,0.79179999999999995,0.13070000000000001,0.12740000000000001,5.7999999999999996E-3,2.3599999999999999E-2,1.46E-2,2.0400000000000001E-2,null,0.62450000000000006,0.17699999999999999,0.70430000000000004,8247.3489270000009,34.53,9.5916666666666668,9145.4095109999998,38.29,10.636111111111111,11959.014213,50.07,13.908333333333333,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8211.8521291491124,34.381382008856399,9.550383891349,9105.7062889144618,38.123770552119431,10.589936264477616]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник Закарпатського ЛВУМГ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Лукіта В.Ф.",null,null,null,null,null,"03.04.17р."]
[null,null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Начальник ВХАЛ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Завадяк О.В.",null,null,null,null,null,"03.04.17р."]
[null,null,null,null,"Лабораторія, де здійснювались аналізи газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Начальник метрологічної служби",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Водянчук М.В.",null,null,null,null,null,"03.04.17р."]
[null,null,null,null,"Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":28,"n_cols":6,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[18,0,18,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,17,0],[1,0,1,4]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 524"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Закарпатська область","ГРС Мукачево",38.119999999999997,9105,10.59]
[null,"ГРС Зняцево",38.119999999999997,9105,10.59]
[null,"ГРС Залужжя",38.130000000000003,9106,10.59]
[null,"ГРС Бобовище",38.130000000000003,9106,10.59]
[null,"ГРС Карпати",38.119999999999997,9106,10.59]
[null,"ГРС Берегово",38.119999999999997,9105,10.59]
[null,"ГРС Береги",38.119999999999997,9106,10.59]
[null,"ГРС Свалява",38.130000000000003,9106,10.59]
[null,"ГРС Керецьки",38.130000000000003,9106,10.59]
[null,"ГРС Росош",38.130000000000003,9107,10.59]
[null,"ГРС Міжгір\\я",38.130000000000003,9106,10.59]
[null,"ГРС Майдан",38.130000000000003,9106,10.59]
[null,"ГРС Репинне",38.130000000000003,9106,10.59]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 524",null,38.119999999999997,9106,10.59]
[]
[]
[]
["Начальник управління Закарпатського ЛВУМГ                                                                                                      ",null,null,"Лукіта В.Ф.",null,"03.04.17р."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник ВХАЛ",null,null,"Завадяк О.В.",null,"03.04.17р."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник метрологічної служби",null,null,"Водянчук М.В.",null,"03.04.17р."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]