{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList","Лист1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[41,0,41,13],[8,3,9,3],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[6,13,6,22],[7,14,7,22],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,12,9,12],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[2,12,2,18],[3,11,3,19],[4,10,4,20],[4,21,4,27],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 608"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Запорізьким ЛВУМГ  та прийнятого  ПАТ \"Запоріжгаз\", ПРаТ \"Енерготехнології\""]
["Запорізький п/м  Запорізького ЛВУМГ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Маршрут №  608"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № АВ-14-15  чинне до  10.09.2020 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводам  ШДО, ШДКРІ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період   з   01.03.2017р.   по   31.03.2017р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,95.688900000000004,2.2532999999999999,0.70209999999999995,0.10340000000000001,0.1159,1.9E-3,2.7E-2,2.1499999999999998E-2,2.9100000000000001E-2,7.4999999999999997E-3,0.86450000000000005,0.18490000000000001,0.70209999999999995,{"$f":"P11*238.8459","v":8190.3841798499998},34.291499999999999,{"$f":"P11/3.6","v":9.5254166666666666},{"$f":"S11*238.8459","v":9081.5421173399991},38.022599999999997,{"$f":"S11/3.6","v":10.561833333333333},{"$f":"V11*238.8459","v":11895.0035118},49.802,{"$f":"V11/3.6","v":13.833888888888888},-19.7,-13.4,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":100}]
[2,95.6447,2.2967,0.70940000000000003,0.10390000000000001,0.1162,2E-3,2.52E-2,1.9199999999999998E-2,2.9000000000000001E-2,4.3E-3,0.8639,0.18540000000000001,0.70230000000000004,8193.3936381900003,34.304099999999998,{"$f":"P12/3.6","v":9.5289166666666656},{"$f":"S12*238.8459","v":9084.7904215800008},38.036200000000001,{"$f":"S12/3.6","v":10.565611111111112},{"$f":"V12*238.8459","v":11897.224778670001},49.811300000000003,{"$f":"V12/3.6","v":13.836472222222223},null,null,null,null,null,99.999899999999997]
[3,95.983999999999995,2.1606999999999998,0.65959999999999996,9.9099999999999994E-2,0.104,1.8E-3,2.1600000000000001E-2,1.55E-2,1.9099999999999999E-2,7.1000000000000004E-3,0.75839999999999996,0.16919999999999999,0.69950000000000001,8180.1615753300002,34.248699999999999,{"$f":"P13/3.6","v":9.513527777777778},9070.9612439699995,37.978299999999997,10.549527777777778,11903.267579939999,49.836599999999997,13.843499999999999,null,null,null,null,null,100.0001,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8180.1615753300002,34.248699999999999,9.513527777777778,9070.9612439699995,37.978299999999997,10.549527777777778,11903.267579939999,49.836599999999997,13.843499999999999,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8180.1615753300002,34.248699999999999,9.513527777777778,9070.9612439699995,37.978299999999997,10.549527777777778,11903.267579939999,49.836599999999997,13.843499999999999,null,null,null,null,null,0," "]
[6,95.769800000000004,2.2864,0.68569999999999998,0.1016,0.11,2.3E-3,2.3199999999999998E-2,1.7000000000000001E-2,2.46E-2,7.1999999999999998E-3,0.79900000000000004,0.17330000000000001,0.70109999999999995,8191.8411398400003,34.297600000000003,9.5271111111111111,9083.3334615899985,38.030099999999997,10.563916666666666,11905.130577960001,49.8444,13.845666666666666,null,null,null,null,"відсутні",100.00010000000002," "]
[7,95.159599999999998,2.5781000000000001,0.81699999999999995,0.11600000000000001,0.14230000000000001,2.3999999999999998E-3,3.2000000000000001E-2,2.4500000000000001E-2,3.3599999999999998E-2,5.7000000000000002E-3,0.88460000000000005,0.2041,0.70669999999999999,8232.70767333,34.468699999999998,9.574638888888888,9126.7795308000004,38.212000000000003,10.614444444444445,11915.377067070001,49.887300000000003,13.857583333333334,null,null,null,null,null,99.999900000000011," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8232.70767333,34.468699999999998,9.574638888888888,9126.7795308000004,38.212000000000003,10.614444444444445,11915.377067070001,49.887300000000003,13.857583333333334,null,null,null,null,null,0," "]
[9,95.593999999999994,2.3742999999999999,0.71450000000000002,0.106,0.1171,2.3E-3,2.5499999999999998E-2,1.9E-2,2.9000000000000001E-2,5.5999999999999999E-3,0.82820000000000005,0.1847,0.70269999999999999,8202.3264748500005,34.341500000000003,9.5393055555555559,9094.4636805299997,38.076700000000002,10.576861111111112,11906.539768769999,49.850299999999997,13.847305555555554,-17.100000000000001,-12.1,"< 0,0001",1.5E-3,null,100.00019999999999," "]
[10,95.763599999999997,2.2902,0.68669999999999998,0.1032,0.11070000000000001,2.2000000000000001E-3,2.3900000000000001E-2,1.7399999999999999E-2,2.41E-2,5.7999999999999996E-3,0.79559999999999997,0.17680000000000001,0.70120000000000005,8192.7965234399999,34.301600000000001,9.5282222222222224,9084.3843835500011,38.034500000000001,10.565138888888889,11905.67992353,49.846699999999998,13.846305555555555,null,null,null,null,null,100.00019999999998," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8192.7965234399999,34.301600000000001,9.5282222222222224,9084.3843835500011,38.034500000000001,10.565138888888889,11905.67992353,49.846699999999998,13.846305555555555,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8192.7965234399999,34.301600000000001,9.5282222222222224,9084.3843835500011,38.034500000000001,10.565138888888889,11905.67992353,49.846699999999998,13.846305555555555,null,null,null,null,null,0," "]
[13,95.176599999999993,2.5779000000000001,0.78280000000000005,0.1144,0.1338,2.7000000000000001E-3,3.0300000000000001E-2,2.3400000000000001E-2,3.7900000000000003E-2,7.0000000000000001E-3,0.90790000000000004,0.20519999999999999,0.70630000000000004,8225.20791207,34.4373,9.5659166666666664,9118.6587701999997,38.177999999999997,10.604999999999999,11907.972844169999,49.856299999999997,13.848972222222221,null,null,null,null,null,99.999899999999982," "]
[14,95.008300000000006,2.5994000000000002,0.85309999999999997,0.12839999999999999,0.16489999999999999,2.5999999999999999E-3,4.1300000000000003E-2,3.4500000000000003E-2,4.4299999999999999E-2,7.4000000000000003E-3,0.90500000000000003,0.2109,0.70879999999999999,8250.7644233699993,34.5443,9.5956388888888888,9146.0305103400005,38.2926,10.636833333333334,11922.4707903,49.917000000000002,13.865833333333333,null,null,null,null,null,100.00010000000002," "]
[15,95.0655,2.6555,0.82650000000000001,0.12239999999999999,0.1394,2.5000000000000001E-3,3.1399999999999997E-2,2.4E-2,3.6200000000000003E-2,4.7000000000000002E-3,0.87439999999999996,0.2175,0.70740000000000003,8239.7297427899994,34.498100000000001,9.5828055555555558,9134.3031766499989,38.243499999999997,10.623194444444444,11918.649255900002,49.901000000000003,13.861388888888889,-19.399999999999999,-13.9,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[16,95.099000000000004,2.6301000000000001,0.81740000000000002,0.121,0.1368,2.3999999999999998E-3,3.0599999999999999E-2,2.3099999999999999E-2,3.49E-2,7.3000000000000001E-3,0.8821,0.2155,0.70709999999999995,8234.7617480699992,34.4773,9.5770277777777775,9128.9530284899993,38.2211,10.616972222222222,11914.85160609,49.885100000000001,13.856972222222222,null,null,null,null,null,100.00019999999999," "]
[17,95.034300000000002,2.6736,0.82799999999999996,0.1222,0.1384,2.5000000000000001E-3,3.0499999999999999E-2,2.3E-2,3.4200000000000001E-2,7.1999999999999998E-3,0.88519999999999999,0.2208,0.70750000000000002,8238.4399749299992,34.492699999999999,9.5813055555555557,9132.8462166600002,38.237400000000001,10.621499999999999,11915.83087428,49.889200000000002,13.858111111111111,null,null,null,null,null,99.999899999999997," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8238.4399749299992,34.492699999999999,9.5813055555555557,9132.8462166600002,38.237400000000001,10.621499999999999,11915.83087428,49.889200000000002,13.858111111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8238.4399749299992,34.492699999999999,9.5813055555555557,9132.8462166600002,38.237400000000001,10.621499999999999,11915.83087428,49.889200000000002,13.858111111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[20,94.9876,2.7098,0.83509999999999995,0.1232,0.1406,2.7000000000000001E-3,3.1600000000000003E-2,2.41E-2,3.7600000000000001E-2,3.7000000000000002E-3,0.88570000000000004,0.21829999999999999,0.70799999999999996,8244.243930300001,34.517000000000003,9.588055555555556,9139.1039792399988,38.263599999999997,10.628777777777776,11920.153985069999,49.907299999999999,13.863138888888889,null,null,null,null,null,100,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[21,95.184299999999993,2.6429999999999998,0.8135,0.122,0.13500000000000001,2.5000000000000001E-3,2.9399999999999999E-2,2.1700000000000001E-2,3.04E-2,6.4999999999999997E-3,0.80989999999999995,0.2019,0.70640000000000003,8239.8730503299994,34.498699999999999,9.5829722222222227,9134.6853300900002,38.245100000000001,10.623638888888889,11928.203091900001,49.941000000000003,13.8725,null,null,null,null,"відсутні",100.00009999999999," "]
[22,95.342699999999994,2.5396999999999998,0.78790000000000004,0.1192,0.13020000000000001,2.3E-3,2.8000000000000001E-2,2.0899999999999998E-2,2.8899999999999999E-2,7.0000000000000001E-3,0.79849999999999999,0.19450000000000001,0.70509999999999995,8229.2682923700013,34.454300000000003,9.5706388888888902,9123.3879190200005,38.197800000000001,10.6105,11924.21436537,49.924300000000002,13.867861111111111,-17.399999999999999,-11.3,null,null,null,99.999800000000008," "]
[23,95.2988,2.6086999999999998,0.80130000000000001,0.1225,0.13039999999999999,2.5000000000000001E-3,2.7199999999999998E-2,1.9900000000000001E-2,2.5499999999999998E-2,0.01,0.75329999999999997,0.2001,0.70540000000000003,8237.3412837900014,34.488100000000003,9.5800277777777776,9132.1296789600001,38.234400000000001,10.620666666666667,11932.78893318,49.9602,13.877833333333333,null,null,null,null,null,100.00019999999999,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,95.261200000000002,2.6341999999999999,0.81399999999999995,0.1245,0.13289999999999999,2.3999999999999998E-3,2.7900000000000001E-2,2.0199999999999999E-2,2.6800000000000001E-2,6.3E-3,0.747,0.20250000000000001,0.70579999999999998,8242.5958935899998,34.510100000000001,9.5861388888888897,9137.8142113800004,38.258200000000002,10.627277777777778,11936.682121350001,49.976500000000001,13.882361111111111,null,null,"< 0,0001",3.2000000000000002E-3,null,99.999899999999982," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8242.5958935899998,34.510100000000001,9.5861388888888897,9137.8142113800004,38.258200000000002,10.627277777777778,11936.682121350001,49.976500000000001,13.882361111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8242.5958935899998,34.510100000000001,9.5861388888888897,9137.8142113800004,38.258200000000002,10.627277777777778,11936.682121350001,49.976500000000001,13.882361111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[27,95.273899999999998,2.6415999999999999,0.81640000000000001,0.12559999999999999,0.1326,2.3999999999999998E-3,2.7300000000000001E-2,2.01E-2,2.5899999999999999E-2,6.6E-3,0.72350000000000003,0.20419999999999999,0.70579999999999998,8244.7455066900002,34.519100000000002,9.5886388888888892,9140.1787857899999,38.268099999999997,10.630027777777777,11940.240925259999,49.991399999999999,13.8865,null,null,null,null,null,100.00009999999999," "]
[28,94.648899999999998,2.9397000000000002,0.89159999999999995,0.12970000000000001,0.15409999999999999,3.3999999999999998E-3,3.5200000000000002E-2,2.6599999999999999E-2,4.24E-2,2.3E-3,0.89729999999999999,0.2288,0.71079999999999999,8270.8752481500014,34.628500000000003,9.6190277777777791,9167.5505259300007,38.3827,10.661861111111111,11933.36216334,49.962600000000002,13.878500000000001,null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[29,93.442999999999998,3.3344,1.1133,0.15509999999999999,0.2155,3.3999999999999998E-3,5.2699999999999997E-2,4.1300000000000003E-2,6.2700000000000006E-2,5.8999999999999999E-3,1.1615,0.4113,0.72209999999999996,8317.4263140599996,34.823399999999999,9.6731666666666669,9216.0362436300002,38.585700000000003,10.718250000000001,11902.479388470001,49.833300000000001,13.842583333333334,null,null,null,null,null,100.00010000000002," "]
[30,94.051299999999998,3.1328999999999998,1.1405000000000001,0.15890000000000001,0.23699999999999999,3.0999999999999999E-3,5.6500000000000002E-2,4.6399999999999997E-2,4.4400000000000002E-2,2.0999999999999999E-3,0.86870000000000003,0.25840000000000002,0.71809999999999996,8345.2518614100009,34.939900000000002,9.7055277777777782,9247.2534027599995,38.7164,10.754555555555555,11976.187233209999,50.1419,13.928305555555555,-14.1,-8,null,null,null,100.00020000000001]
[31,95.477699999999999,2.4641999999999999,0.75229999999999997,0.1143,0.1275,2.5999999999999999E-3,2.8299999999999999E-2,2.1299999999999999E-2,3.1899999999999998E-2,7.3000000000000001E-3,0.79569999999999996,0.1769,0.70399999999999996,8221.4580314399991,34.421599999999998,9.5615555555555556,{"$f":"S41*238.8459","v":9115.0760816999991},38.162999999999997,10.600833333333332,11922.709636199999,49.917999999999999,13.86611111111111,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8228,34.450000000000003,9.57,9122,38.19,10.61]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Запорізького    ЛВУМГ                                                                                                                                 Дереновський О.Б.                                                                                       "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторії                                                                                                                                                                          Огородник Ю.В.                                                                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                                                  Учуєв Г.М. "]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":20,"n_cols":6,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,8,0],[9,0,9,1],[0,0,0,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[1,0,1,4]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 608"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Запорізька область","ГРС-1 м.Запоріжжя",38.19,9122,10.61]
[null,"ГРС с.Тернівка (к-п Дніпро)",38.19,9122,10.61]
[null,"ГРС с.Сергіївка (р-п Чапаєвський)",38.19,9122,10.61]
[null,"ПРаТ \"Енерготехнології\""]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 608"]
[]
[]
[]
["Начальник управління Запорізького ЛВУМГ                                                                                      Дереновський О.Б.                                                                             "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторії                                                                                                                          Огородник Ю.В.                                                                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
[]
["Начальник служби ГВ та М                                                                                                                    Учуєв Г.М. "]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]

{"sheet":"Лист1","index":3,"n_rows":34,"n_cols":44,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Данные по объекту Быт-1 (осн.) за 3/17.",null,null,null,null,null,"Данные по объекту Быт-2 (осн.) за 3/17.",null,null,null,null,null,"Данные по объекту Запорожсталь (осн.) за 3/17.",null,null,null,null,null,"Данные по объекту ЗапорожстальТД (осн.) за 3/17.",null,null,null,null,null,"Данные по объекту ПерПерепад (осн.) за 3/17.",null,null,null,null,null,"Данные по объекту Чапаевский (осн.) за 3/17.",null,null,null,null,null,"Данные по объекту Терновка (осн.) за 3/17."]
["День"," V, м3"," dP, кгс/м2"," Pабс, кгс/см2"," T, °C","ABC","День"," V, м3"," dP, кгс/м2"," Pабс, кгс/см2"," T, °C","ABC","День"," V, м3"," dP, кгс/м2"," Pабс, кгс/см2"," T, °C","ABC","День"," V, м3"," dP, кгс/м2"," Pабс, кгс/см2"," T, °C","ABC","День"," V, м3"," dP, кгс/м2"," Pабс, кгс/см2"," T, °C","ABC","День"," V, м3"," dP, кгс/м2"," Pабс, кгс/см2"," T, °C","ABC","День"," V, м3"," dP, кгс/м2"," Pабс, кгс/см2"," T, °C","ABC"]
[1,222879.72,238.702,44.04,19.420000000000002," B",1,0,0,44,15.08," B",1,0,0,44.03,11.53," B",1,771150.75,718.495,6.62,1.66,"AB",1,1247901.8799999999,2395.8310000000001,6.43,0.95," B",1,27344.71,1016.3,3.14,3.2," B",1,2279.7600000000002,680.947,2.63,6.95,"AB",{"$f":"B3+H3+N3+T3+Z3","v":2241932.3499999996},{"$f":"AQ3+AF3+AL3","v":2271556.8199999994}]
[2,9899.1,9.7149999999999999,44.47,11.77,"AB",2,0,0,44.45,11.8," B",2,0,0,44.46,10.85," B",2,765147.81,706.06700000000001,6.61,1.1399999999999999,"AB",2,1436999.38,3226.8209999999999,6.37,0.44," B",2,25592.36,873.10400000000004,3.09,1.46," B",2,2126.52,569.62699999999995,2.56,7.06," B",{"$f":"B4+H4+N4+T4+Z4","v":2212046.29},{"$f":"AQ4+AF4+AL4","v":2239765.17}]
[3,0,0,44.2,8.5," B",3,0,0,44.18,8.75," B",3,0,0,44.18,7.46," B",3,712682.06,610.47199999999998,6.62,1.52,"AB",3,1420543,3147.203,6.38,0.84," B",3,25264.78,850.90099999999995,3.09,0.56999999999999995," B",3,2123.0300000000002,566.99699999999996,2.5499999999999998,4.7," B",{"$f":"B5+H5+N5+T5+Z5","v":2133225.06},2160612.8699999996]
[4,0,0,44.15,8.18,null,4,0,0,44.14,8.33,null,4,0,0,44.14,7.49,null,4,702726.06,595.73699999999997,6.63,2.35,"A",4,1388437.38,3009.1469999999999,6.4,1.87,null,4,25401.65,868.04300000000001,3.07,-0.79,null,4,2109.9299999999998,562.96100000000001,2.57,5.25,null,2091163.44,2118675.02]
[5,0,0,43.47,7.7,null,5,0,0,43.45,8.1300000000000008,null,5,0,0,43.45,7.57,null,5,705740.31,598.83699999999999,6.63,1.55,"A",5,1449527.5,3282.652,6.37,0.73,null,5,26696.04,953.05899999999997,3.08,1.1599999999999999,null,5,2306.71,685.60500000000002,2.5299999999999998,5.48,null,2155267.81,2184270.56]
[6,0,0,42.78,7.07," B",6,0,0,42.76,7.43," B",6,0,0,42.76,6.82," B",6,756711,688.75699999999995,6.62,1.78,"AB",6,1417685.13,3134.1179999999999,6.38,1.04," B",6,27215.84,986.36599999999999,3.07,0.35," B",6,2243.0700000000002,624.64599999999996,2.57,4.67," B",2174396.13,2203855.0399999996]
[7,0,0,42.87,9.8000000000000007," B",7,0,0,42.85,9.9700000000000006," B",7,0,0,42.85,9.74," B",7,690329.13,574.27800000000002,6.62,2.2599999999999998,"AB",7,1448123,3287.9490000000001,6.37,1.58," B",7,24200.31,778.14499999999998,3.12,1.72," B",7,2056.31,540.45799999999997,2.52,6.29," B",2138452.13,2164708.75]
[8,0,0,43.06,4.7699999999999996,null,8,0,0,43.04,5.39,null,8,0,0,43.05,4.67,null,8,665461.93999999994,530.995,6.63,1.71,"A",8,1448013.38,3275.3040000000001,6.38,1.05,null,8,28317.58,1075.1759999999999,3.04,-0.5,null,8,2368.59,708.721,2.52,1.8,null,2113475.3199999998,2144161.4899999998]
[9,0,0,43.49,8.9700000000000006," B",9,0,0,43.48,9.11," B",9,0,0,43.48,9.09," B",9,683561.31,568.70000000000005,6.62,2.5499999999999998,"AB",9,1443449.88,3291.0619999999999,6.37,1.85," B",9,25182.53,853.43899999999996,3.11,2.0499999999999998," B",9,2229.5500000000002,653.72799999999995,2.5099999999999998,6.12," B",2127011.19,2154423.2699999996]
[10,0,0,43.5,9.59," B",10,0,0,43.49,9.9," B",10,0,0,43.49,9.9700000000000006," B",10,725852.06,635.12,6.62,1.7,"AB",10,1422034.75,3164.1120000000001,6.38,0.9," B",10,23797.4,775.58299999999997,3.05,1.29," B",10,2048.13,533.18100000000004,2.57,6.91," B",2147886.81,2173732.34]
[11,0,0,42.99,5.12,null,11,0,0,42.97,5.62,null,11,0,0,42.97,5.12,null,11,713190,611.73599999999999,6.62,1.32,"A",11,1496956.75,3529.17,6.34,0.56999999999999995,null,11,28311.95,1093.54,2.98,-0.56000000000000005,null,11,2296.16,659.37599999999998,2.52,1.58,null,2210146.75,2240754.8600000003]
[12,0,0,42.78,3.95,null,12,0,0,42.77,4.5199999999999996,null,12,0,0,42.77,4.1500000000000004,null,12,709847.44,606.41099999999994,6.62,1.2,"A",12,1482992,3455.2150000000001,6.35,0.51,null,12,30432.45,1274.7080000000001,2.98,1.2,null,12,2706.06,912.29200000000003,2.54,1.1000000000000001,null,2192839.44,2225977.9500000002]
[13,0,0,42.74,7.98," B",13,0,0,42.72,8.5299999999999994," B",13,0,0,42.72,8.81," B",13,714297.88,612.88199999999995,6.62,1.53,"AB",13,1500633.5,3542.3649999999998,6.35,0.75," B",13,26109.18,928.22400000000005,3.05,1.99," B",13,2342.71,709.88300000000004,2.5099999999999998,5.14," B",2214931.38,2243383.27]
[14,0,0,42.72,8.15," B",14,0,0,42.7,8.65," B",14,0,0,42.71,8.6300000000000008," B",14,703619.06,602.40499999999997,6.62,2.5,"AB",14,1426861.13,3207.1979999999999,6.38,1.85," B",14,25685.01,903.36800000000005,3.04,1.17," B",14,2314.11,682.26599999999996,2.5499999999999998,5.14," B",2130480.19,2158479.3099999996]
[15,0,0,42.74,5.91," B",15,0,0,42.73,6.48," B",15,0,0,42.73,6.25," B",15,728036.25,650.45299999999997,6.62,1.91,"AB",15,1466065.13,3417.4409999999998,6.36,1.24," B",15,26947.08,988.92200000000003,3.04,1.52," B",15,2425.9699999999998,735.58100000000002,2.57,3.41," B",2194101.38,2223474.4300000002]
[16,0,0,42.92,4.72," B",16,0,0,42.9,5.26," B",16,0,0,42.9,5.12," B",16,685368.5,567.28300000000002,6.62,1.63,"AB",16,1427349.25,3193.884,6.37,0.94," B",16,26932.959999999999,1001.049,3,-0.39," B",16,2308.83,663.69200000000001,2.59,2.04," B",2112717.75,2141959.54]
[17,0,0,42.96,6.93," B",17,0,0,42.94,7.2," B",17,0,0,42.94,7.47," B",17,744847.63,673.78200000000004,6.62,1.1599999999999999,"AB",17,1467696.75,3398.0650000000001,6.36,0.45," B",17,26328.85,956.41300000000001,3.03,0.2," B",17,2318.4699999999998,691.56500000000005,2.5299999999999998,3.11," B",2212544.38,2241191.7000000002]
[18,0,0,42.96,7.43,null,18,0,0,42.94,7.65,null,18,0,0,42.94,7.63,null,18,717132.63,627.15,6.61,2.0099999999999998,"A",18,1429929,3232.88,6.36,1.32,null,18,27247.439999999999,1029.154,3,0.24,null,18,2283.85,658.77499999999998,2.57,4.72,null,2147061.63,2176592.92]
[19,0,0,42.94,5.76,null,19,0,0,42.93,6.2,null,19,0,0,42.93,6.21,null,19,681789.88,566.15700000000004,6.6,2.4300000000000002,"A",19,1420129.75,3192.1060000000002,6.36,1.82,null,19,28826.5,1146.808,2.99,0.34,null,19,2522.06,805.495,2.54,3.47,null,2101919.63,2133268.19]
[20,0,0,42.98,4.79," B",20,0,0,42.97,5.3," B",20,0,0,42.97,5.28," B",20,720034.19,630.12099999999998,6.61,1.28,"AB",20,1433118.63,3238.232,6.36,0.6," B",20,27337.49,1026.241,3.01,0.43," B",20,2326.56,676.70799999999997,2.57,2.5," B",2153152.8199999998,2182816.87]
[21,479.44,0.184,43.59,5.82,"AB",21,132.97999999999999,0.09,39.49,5.48,"AB",21,0,0,43.58,6.77," B",21,723804.5,635.22400000000005,6.62,1.1599999999999999,"AB",21,1415783.13,3151.1669999999999,6.38,0.46," B",21,26380.43,966.20899999999995,2.99,-1.37," B",21,2222.46,646.41399999999999,2.5099999999999998,3.51," B",2140200.0499999998,2168802.94]
[22,0,0,44.18,10.66," B",22,0,0,44.17,10.63," B",22,0,0,44.17,11.29," B",22,732055.63,650.05700000000002,6.62,1.37,"AB",22,1423677.25,3178.6779999999999,6.38,0.64," B",22,23980.21,802.87099999999998,3.05,1.67," B",22,2080.9699999999998,563.60500000000002,2.56,7.39," B",2155732.88,2181794.06]
[23,0,0,44.15,13.26," B",23,0,0,44.14,13.23," B",23,0,0,44.14,13.78," B",23,703426.56000000006,604.57600000000002,6.63,2.5299999999999998,"AB",23,1289952,2602.9589999999998,6.43,1.87," B",23,20967.39,610.40099999999995,3.12,5.44," B",23,1710.04,398.70100000000002,2.48,11.24," B",1993378.56,2016055.99]
[24,133.97,0.55600000000000005,43.87,11.07,"AB",24,5.3,1E-3,43.86,11.38,"AB",24,353.24,4.4999999999999998E-2,43.86,11.66,"AB",24,713942.56,620.17200000000003,6.62,2.9,"AB",24,1231553.8799999999,2349.3180000000002,6.45,2.31," B",24,21933.7,658.25400000000002,3.09,4.43," B",24,1718,385.87099999999998,2.5,9.8699999999999992," B",1945988.95,1969640.65]
[25,0,0,44.55,9.17," B",25,0,0,44.53,9.44," B",25,0,0,44.53,9.73," B",25,634012.93999999994,529.13400000000001,6.62,1.52,"AB",25,1258273,2666.4229999999998,6.42,0.73," B",25,21400.47,687.57899999999995,3.03,0.97," B",25,1598.94,362.09899999999999,2.5299999999999998,6.62," B",1892285.94,1915285.3499999999]
[26,0,0,44.06,6,null,26,0,0,44.04,6.32,null,26,0,0,44.05,6.67,null,26,721896.88,629.14099999999996,6.62,1.0900000000000001,"A",26,1412821,3121.0590000000002,6.38,0.33,null,26,25035.78,851.47400000000005,3.03,1.35,null,26,2092.5500000000002,563.27099999999996,2.5299999999999998,3.5,null,2134717.88,2161846.2099999995]
[27,0,0,43.2,4.63," B",27,0,0,43.18,5.0599999999999996," B",27,0,0,43.19,5.41," B",27,685632.06,574.01900000000001,6.62,1.46,"AB",27,1483608.38,3484.8780000000002,6.35,0.72," B",27,27784.080000000002,1063.136,2.97,-0.87," B",27,2413.85,745.80799999999999,2.4900000000000002,2.5499999999999998," B",2169240.44,2199438.37]
[28,0,0,42.83,10.76," B",28,0,0,42.81,10.96," B",28,0,0,42.81,11.3," B",28,716647.75,632.03599999999994,6.61,3.12,"AB",28,1297490.3799999999,2645.1660000000002,6.41,2.4300000000000002," B",28,24186.22,789.51900000000001,3.07,3.06," B",28,1983.01,503.78199999999998,2.54,8.59," B",2014138.13,2040307.3599999999]
[29,0,0,43.93,14.3," B",29,0,0,43.92,14.3," B",29,0,0,43.92,14.84," B",29,633865.43999999994,497.65,6.62,3.52,"AB",29,1296457,2644.2359999999999,6.42,2.8," B",29,20780.82,589.67200000000003,3.12,6.06," B",29,1822.7,452.774,2.4900000000000002,12," B",1930322.44,1952925.96]
[30,178520.48,955.12599999999998,44.41,8.76,"AB",30,0,0,44.3,10.55," B",30,0,0,44.41,10.87," B",30,652515.88,541.21500000000003,6.62,6.48,"ABC",30,1053737,2051.3440000000001,6.13,4.1500000000000004," BC",30,20562.93,617.45299999999997,3.01,2.98," B",30,1907.48,493.99799999999999,2.52,5.98," B",1884773.3599999999,1907243.7699999998]
[31,0,0,44.19,9.34," B",31,0,0,44.18,9.24," B",31,0,0,44.18,9.68," B",31,621695.25,476.03500000000003,6.63,2.21,"AB",31,779530.94,947.327,6.56,1.64," B",31,22162.91,705.43499999999995,2.99,2.0699999999999998," B",31,1933.59,502.92200000000003,2.52,6.31," B",{"$f":"B33+H33+N33+T33+Z33","v":1401226.19},1425322.69]
["Итого",411912.72,596.91399999999999,44.23,14.09,"AB","Итого",138.28,0,44,15.08,"AB","Итого",353.24,0,44.03,11.53,"AB","Итого",21837021.309999999,605.32600000000002,6.62,2.02,"ABC","Итого",42617331.060000002,3014.9450000000002,6.38,1.27," BC","Итого",788347.06,894.21100000000001,3.05,1.37," B","Итого",67219.97,611.024,2.54,5.32,"AB",{"$f":"SUM(AQ3:AQ33)","v":64866756.70000001},65722323.730000012]