{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["паспорт","додаток","Лист1","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[8,12,9,12],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[3,11,3,19],[4,10,4,19],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[4,20,4,27],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 610"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Запорізьким ЛВУМГ  та прийнятого  ПАТ \"Запоріжгаз\","]
["Запорізький п/м  Запорізького ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Південьтрансенерго АТ \"Мотор-Січ\", АТ \"Мотор-Січ\" "]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Маршрут №  610"]
["Свідоцтво № АВ-14-15  чинне до  10.09.2020 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводам     ШДО, ШДКРІ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період   з   01.03.2017р.   по   31.03.2017р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,95.8279,2.1970999999999998,0.71850000000000003,0.1057,0.1226,1.6999999999999999E-3,2.6200000000000001E-2,1.9900000000000001E-2,1.9400000000000001E-2,7.7999999999999996E-3,0.77929999999999999,0.17399999999999999,0.70120000000000005,{"$f":"P11*238.8459","v":8194.5878676900011},34.309100000000001,{"$f":"P11/3.6","v":9.5303055555555556},{"$f":"S11*238.8459","v":9086.3429199300008},38.042700000000004,{"$f":"S11/3.6","v":10.567416666666668},{"$f":"V11*238.8459","v":11908.713266459999},49.859400000000001,{"$f":"V11/3.6","v":13.849833333333333},-21.2,-14.6,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":100.00010000000005}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8194.5878676900011},34.309100000000001,{"$f":"P12/3.6","v":9.5303055555555556},{"$f":"S12*238.8459","v":9086.3429199300008},38.042700000000004,{"$f":"S12/3.6","v":10.567416666666668},{"$f":"V12*238.8459","v":11908.713266459999},49.859400000000001,{"$f":"V12/3.6","v":13.849833333333333},null,null,null,null,null,0]
[3,95.986099999999993,2.1253000000000002,0.6613,9.8799999999999999E-2,0.1057,1.6999999999999999E-3,2.1999999999999999E-2,1.6400000000000001E-2,1.9900000000000001E-2,7.3000000000000001E-3,0.7863,0.16930000000000001,0.69950000000000001,8176.67442519,34.234099999999998,9.5094722222222217,9067.1635941599998,37.962400000000002,10.545111111111112,11898.03685473,49.814700000000002,13.837416666666666,null,null,null,null,null,100.0001,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8176.67442519,34.234099999999998,9.5094722222222217,9067.1635941599998,37.962400000000002,10.545111111111112,11898.03685473,49.814700000000002,13.837416666666666,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8176.67442519,34.234099999999998,9.5094722222222217,9067.1635941599998,37.962400000000002,10.545111111111112,11898.03685473,49.814700000000002,13.837416666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[6,96.158000000000001,2.0564,0.63039999999999996,9.5899999999999999E-2,9.69E-2,1.6000000000000001E-3,1.9E-2,1.35E-2,1.4999999999999999E-2,1.15E-2,0.7399,0.1618,0.69789999999999996,8167.3833196799997,34.1952,9.4986666666666668,9057.3709122599994,37.921399999999998,10.533722222222222,11898.32346981,49.815899999999999,13.83775,null,null,null,null,null,99.999899999999997," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8167.3833196799997,34.1952,9.4986666666666668,9057.3709122599994,37.921399999999998,10.533722222222222,11898.32346981,49.815899999999999,13.83775,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8167.3833196799997,34.1952,9.4986666666666668,9057.3709122599994,37.921399999999998,10.533722222222222,11898.32346981,49.815899999999999,13.83775,null,null,null,null,null,0," "]
[9,95.524000000000001,2.4024999999999999,0.73140000000000005,0.1081,0.1198,2.2000000000000001E-3,2.6800000000000001E-2,0.02,2.9399999999999999E-2,5.7999999999999996E-3,0.84040000000000004,0.18959999999999999,0.70330000000000004,8206.4346243300006,34.358699999999999,9.544083333333333,9098.810675910001,38.094900000000003,10.581916666666666,11906.826383850001,49.851500000000001,13.847638888888889,-17.3,-11.8,"< 0,0001",1.4E-3,"відсутні",99.999999999999972,"ОК"]
[10,95.773899999999998,2.2885,0.6905,0.1037,0.1111,2.0999999999999999E-3,2.3800000000000002E-2,1.7399999999999999E-2,2.63E-2,6.3E-3,0.78239999999999998,0.17419999999999999,0.70130000000000003,8195.20886703,34.311700000000002,9.5310277777777781,9087.0116884499985,38.045499999999997,10.568194444444444,11908.952112359999,49.860399999999998,13.85011111111111,null,null,null,null,null,100.00019999999998," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8195.20886703,34.311700000000002,9.5310277777777781,9087.0116884499985,38.045499999999997,10.568194444444444,11908.952112359999,49.860399999999998,13.85011111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8195.20886703,34.311700000000002,9.5310277777777781,9087.0116884499985,38.045499999999997,10.568194444444444,11908.952112359999,49.860399999999998,13.85011111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[13,95.757999999999996,2.2974999999999999,0.69610000000000005,0.106,0.113,2.0999999999999999E-3,2.3900000000000001E-2,1.77E-2,2.41E-2,7.9000000000000008E-3,0.77890000000000004,0.17499999999999999,0.70140000000000002,8196.7374807899996,34.318100000000001,9.5328055555555551,9088.6597251599997,38.052399999999999,10.57011111111111,11909.931380550001,49.8645,13.85125,null,null,null,null,null,100.00019999999999," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8196.7374807899996,34.318100000000001,9.5328055555555551,9088.6597251599997,38.052399999999999,10.57011111111111,11909.931380550001,49.8645,13.85125,null,null,null,null,null,0," "]
[15,95.154200000000003,2.6029,0.83430000000000004,0.1221,0.14849999999999999,2.5000000000000001E-3,3.3099999999999997E-2,2.5000000000000001E-2,3.2399999999999998E-2,5.1999999999999998E-3,0.83350000000000002,0.20630000000000001,0.70699999999999996,8242.6914319499992,34.5105,9.5862499999999997,9137.6231346599998,38.257399999999997,10.627055555555554,11926.69836273,49.934699999999999,13.870749999999999,-19.100000000000001,-13.3,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8242.6914319499992,34.5105,9.5862499999999997,9137.6231346599998,38.257399999999997,10.627055555555554,11926.69836273,49.934699999999999,13.870749999999999,null,null,null,null,null,0," "]
[17,95.287300000000002,2.5611999999999999,0.79579999999999995,0.12,0.13139999999999999,2.3E-3,2.8500000000000001E-2,2.1100000000000001E-2,3.09E-2,7.3000000000000001E-3,0.80910000000000004,0.2051,0.7056,8231.0118674400001,34.461599999999997,9.5726666666666649,9125.2031478600002,38.205399999999997,10.612611111111111,11922.32748276,49.916400000000003,13.865666666666668,null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8231.0118674400001,34.461599999999997,9.5726666666666649,9125.2031478600002,38.205399999999997,10.612611111111111,11922.32748276,49.916400000000003,13.865666666666668,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8231.0118674400001,34.461599999999997,9.5726666666666649,9125.2031478600002,38.205399999999997,10.612611111111111,11922.32748276,49.916400000000003,13.865666666666668,null,null,null,null,null,0," "]
[20,95.193799999999996,2.6345000000000001,0.80979999999999996,0.1207,0.13189999999999999,2.3999999999999998E-3,2.8500000000000001E-2,2.1299999999999999E-2,3.0099999999999998E-2,3.8E-3,0.8135,0.20960000000000001,0.70620000000000005,8236.9352457600016,34.486400000000003,9.5795555555555563,9131.5086796199994,38.2318,10.619944444444444,11925.098095199999,49.927999999999997,13.868888888888888,null,null,null,null,null,99.999899999999982,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8236.9352457600016,34.486400000000003,9.5795555555555563,9131.5086796199994,38.2318,10.619944444444444,11925.098095199999,49.927999999999997,13.868888888888888,null,null,null,null,null,0," "]
[22,95.218900000000005,2.6065999999999998,0.81169999999999998,0.1222,0.13400000000000001,2.3E-3,2.8799999999999999E-2,2.1299999999999999E-2,3.0200000000000001E-2,9.1999999999999998E-3,0.81059999999999999,0.20419999999999999,0.70609999999999995,8236.38590019,34.484099999999998,9.5789166666666663,9130.9354494599993,38.229399999999998,10.619277777777777,11925.28917192,49.928800000000003,13.869111111111112,-16.7,-10.6,null,null,"відсутні",100.00000000000001,"ОК"]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8236.38590019,34.484099999999998,9.5789166666666663,9130.9354494599993,38.229399999999998,10.619277777777777,11925.28917192,49.928800000000003,13.869111111111112,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,95.274600000000007,2.5804999999999998,0.80420000000000003,0.12139999999999999,0.1323,2.3E-3,2.8400000000000002E-2,2.1000000000000001E-2,2.8799999999999999E-2,8.3999999999999995E-3,0.79700000000000004,0.2011,0.70569999999999999,8234.1885179099991,34.474899999999998,9.57636111111111,9128.6186442300004,38.219700000000003,10.616583333333335,11926.077363389999,49.932099999999998,13.870027777777777,null,null,"< 0,0001",2.5000000000000001E-3,null,100,"ОК"]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8234.1885179099991,34.474899999999998,9.57636111111111,9128.6186442300004,38.219700000000003,10.616583333333335,11926.077363389999,49.932099999999998,13.870027777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8234.1885179099991,34.474899999999998,9.57636111111111,9128.6186442300004,38.219700000000003,10.616583333333335,11926.077363389999,49.932099999999998,13.870027777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8234.1885179099991,34.474899999999998,9.57636111111111,9128.6186442300004,38.219700000000003,10.616583333333335,11926.077363389999,49.932099999999998,13.870027777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[28,95.653800000000004,2.4658000000000002,0.7903,0.12559999999999999,0.122,1.6999999999999999E-3,2.3099999999999999E-2,1.5599999999999999E-2,1.26E-2,2.5000000000000001E-3,0.60619999999999996,0.18090000000000001,0.70279999999999998,8233.6630569300014,34.472700000000003,9.5757500000000011,9128.7619517700005,38.220300000000002,10.61675,11950.91733699,50.036099999999998,13.898916666666665,null,null,null,null,null,100.00010000000002," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8233.6630569300014,34.472700000000003,9.5757500000000011,9128.7619517700005,38.220300000000002,10.61675,11950.91733699,50.036099999999998,13.898916666666665,null,null,null,null,null,0," "]
[30,93.169399999999996,3.8879000000000001,0.90839999999999999,0.11849999999999999,0.18229999999999999,8.6999999999999994E-3,5.2699999999999997E-2,4.1599999999999998E-2,7.22E-2,2.0999999999999999E-3,1.3018000000000001,0.2545,0.72099999999999997,8319.6475809300009,34.832700000000003,9.6757500000000007,9218.4485872199984,38.595799999999997,10.721055555555555,11914.923259859999,49.885399999999997,13.857055555555554,-15.6,-9.8000000000000007,null,null,null,100.00009999999999]
[31,94.3797,3.0954000000000002,0.87629999999999997,0.12509999999999999,0.15939999999999999,4.5999999999999999E-3,3.9399999999999998E-2,3.04E-2,5.9299999999999999E-2,6.7000000000000002E-3,0.99780000000000002,0.22589999999999999,0.71279999999999999,8278.1839326900008,34.659100000000002,9.6275277777777788,9175.0741717800011,38.414200000000001,10.670611111111111,11926.74613191,49.934899999999999,13.870805555555554,null,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8215,34.39,9.5500000000000007,9108,38.130000000000003,10.59]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Запорізького    ЛВУМГ                                                                                                                  Дереновський О.Б.                                                                                       "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторії                                                                                                                                                               Огородник Ю.В.                                                                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                                      Учуєв Г.М. "]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":21,"n_cols":6,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,10,0],[11,0,11,1],[0,0,0,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[1,0,1,4]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 610"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Запорізька область","ГРС 2 м.Запоріжжя",38.130000000000003,9108,10.59]
[null,"ГРС с.Канцерівка",38.14,9109,10.59]
[null,"ГРС с.Миколай Поле             (к-п Україна)",38.14,9109,10.59]
[null,"ГРС с.Лукашеве (Отрадненська п/ф)",38.14,9109,10.59]
[null,"Південьтрансенерго              АТ \"Мотор-Січ\"",38.22,9128,10.62]
[null,"АТ \"Мотор-Січ\"",38.32,9152,10.64]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 610",null,38.130000000000003,9108,10.59]
[]
[]
[]
["Начальник управління Запорізького ЛВУМГ                                                                          Дереновський О.Б.                                                                             "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторії                                                                                                               Огородник Ю.В.                                                                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М                                                                                                             Учуєв Г.М. "]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"Лист1","index":2,"n_rows":69,"n_cols":19,"rows_kept":69,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,18]]}
["Канцеровка"]
["Данные по объекту Быт (осн.) за 3/17.",null,null,null,null,null,"Данные по объекту Мотор Сiч (осн.) за 3/17.",null,null,null,null,null,"Данные по объекту ЮТЭ (осн.) за 3/17."]
["День"," V, м3"," dP, кгс/м2"," Pабс, кгс/см2"," T, °C","ABC","День"," V, м3"," dP, кгс/м2"," Pабс, кгс/см2"," T, °C","ABC","День"," V, м3"," dP, кгс/м2"," Pабс, кгс/см2"," T, °C","ABC","Мотор"]
[1,10876.29,307.08499999999998,3.82,-0.37,null,1,0,0,31.49,8.58,null,1,0,0,24.13,8.35,null,{"$f":"H4+N4","v":0}]
[2,10190.35,273.76,3.79,0.17," B",2,0,0,31.47,9.09," B",2,65.760000000000005,1.37,24.86,8.76,"ABC",{"$f":"H5+N5","v":65.760000000000005}]
[3,9971,258.95299999999997,3.82,-1.37,null,3,0,0,31.4,6.61,null,3,0,0,24.63,6.11,null,0]
[4,9766.6299999999992,248.26400000000001,3.83,-1.72,null,4,0,0,31.38,7.02,null,4,0,0,24.33,6.66,null,0]
[5,10376.879999999999,279.04300000000001,3.84,-0.93,null,5,0,0,31.38,7.19,null,5,0,0,24.04,7.3,null,0]
[6,10942.87,307.63900000000001,3.85,-0.88," B",6,0,0,31.35,6.15," B",6,0,0,23.72,5.95," B",0]
[7,9638.0499999999993,238.958,3.85,-0.64," B",7,0,0,31.36,7.87," B",7,0,0,23.47,7.47," B",0]
[8,10856.04,299.12799999999999,3.85,-3.51,null,8,0,0,31.29,4.41,null,8,0,0,23.12,4.47,null,0]
[9,9775.98,248.15600000000001,3.83,-0.6,null,9,0,0,31.33,7.69,null,9,0,0,22.89,7.45,null,0]
[10,9140.66,222.53,3.81,1.79," B",10,0,0,31.35,9.84," B",10,0,0,22.63,9.5500000000000007," B",0]
[11,10225.19,269.39800000000002,3.84,-2.29,null,11,0,0,31.25,4.72,null,11,0,0,22.28,4.5199999999999996,null,0]
[12,10973.73,309.40899999999999,3.84,-3.01,null,12,0,0,31.21,3.92,null,12,0,0,21.98,3.75,null,0]
[13,10182.83,271.25200000000001,3.83,0.52," B",13,0,0,31.26,7.81," B",13,0,0,21.76,7.38," B",0]
[14,9355.24,246.02699999999999,3.78,0.3,"AB",14,0,0,31.26,8.2899999999999991," B",14,0,0,21.5,7.68," B",0]
[15,10179.02,273.78500000000003,3.75,-2,null,15,0,0,31.23,6.15,null,15,0.09,0,21.2,5.97,"A",0.09]
[16,10369.780000000001,292.79199999999997,3.76,-3.89,"AB",16,0,0,31.17,3.44," B",16,229.36,4.3609999999999998,23.68,3.12,"AB",229.36]
[17,10429.450000000001,287.64699999999999,3.77,-3.17,null,17,0,0,31.18,5.32,null,17,747.69,7.2489999999999997,23.81,4.5199999999999996,"A",747.69]
[18,10655.1,303.60500000000002,3.75,-0.81,null,18,0,0,31.18,6.94,null,18,0,0,23.48,6.77,null,0]
[19,10924.65,317.94,3.75,-1.96,null,19,0,0,31.04,5.45,null,19,0,0,23.27,5.15,null,0]
[20,10606.89,298.59300000000002,3.74,-3.26," B",20,0,0,30.94,4.87," B",20,0,0,23.1,4.82," B",0]
[21,10238.379999999999,280.49900000000002,3.76,-3.26,"AB",21,0,0,30.91,5.12," B",21,0,0,22.92,5.12," B",0]
[22,9126.23,224.80600000000001,3.76,-0.45,null,22,0,0,30.97,9.67,null,22,0,0,22.84,9.2100000000000009,null,0]
[23,8055.19,177.57300000000001,3.76,3.72," B",23,0,0,31,13.17," B",23,0,0,22.73,12.85," B",0]
[24,8359.2000000000007,190.84,3.73,3.26,null,24,0,0,30.94,11.7,null,24,0,0,22.56,11.36,null,0]
[25,7983.69,188.154,3.73,0.17," B",25,0,0,30.84,8.5299999999999994," B",25,0,0,22.37,8.39," B",0]
[26,9616.57,246.78200000000001,3.7,-3.7,null,26,0,0,30.73,3.65,null,26,0,0,22.17,3.48,null,0]
[27,10581.25,292.06400000000002,3.81,-3.09," B",27,4.8600000000000003,2.7E-2,29.83,4.2,"AB",27,0,0,22.04,4.0999999999999996," B",4.8600000000000003]
[28,9253.41,223.791,3.87,1.91,null,28,34.799999999999997,0.223,30.59,10.08,"A",28,2245.3000000000002,25.527999999999999,23.68,8.25,"A",2280.1000000000004]
[29,7775.36,164.67400000000001,3.75,5.44," B",29,3388.49,54.95,35.44,13.29,"AB",29,1150.56,16.099,24.26,12.92,"AB",4539.0499999999993]
[30,7773.56,165.02500000000001,3.76,1.75,null,30,0,0,35.86,9.0500000000000007,null,30,0,0,23.97,9.0399999999999991,null,0]
[31,8481.6299999999992,198.90299999999999,3.74,-0.16," B",31,3570.87,63.415999999999997,35.799999999999997,7.15,"AB",31,0,0,23.71,7.45," B",3570.87]
["Итого",302681.09999999998,255.06700000000001,3.79,-0.71,"AB","Итого",6999.02,59.183,35.619999999999997,10.220000000000001,"AB","Итого",4438.7700000000004,16.292000000000002,23.92,8.56,"ABC"]
["Данные по объекту Быт (осн.) за 3/17.",null,null,null,null,null,"Данные по объекту Николай-Поле (осн.) за 3/17.",null,null,null,null,null,"Данные по объекту Лукашево (осн.) за 3/17."]
["День"," V, м3"," dP, кгс/м2"," Pабс, кгс/см2"," T, °C","ABC","День"," V, м3"," dP, кгс/м2"," Pабс, кгс/см2"," T, °C","ABC","День"," V, м3"," dP, кгс/м2"," Pабс, кгс/см2"," T, °C","ABC"]
[1,282223.94,109.30800000000001,3.4,-15.12,null,1,14762.48,692.322,3.27,2.2799999999999998,null,1,18462.89,833.89700000000005,3.28,4.4000000000000004,"A"]
[2,252614.5,1154.72,3.42,-14.79,"ABC",2,14185.15,642.62699999999995,3.26,0.22," B",2,17494.009999999998,743.01199999999994,3.28,4.75,"AB"]
[3,275635.44,1836.1120000000001,3.41,-15.61,null,3,13666.21,588.17200000000003,3.27,0.56000000000000005,null,3,16594.240000000002,680.20600000000002,3.23,2.17,"A"]
[4,255035.97,1576.577,3.41,-15.08,null,4,13317.4,557.34299999999996,3.29,1.39,null,4,16072.02,639.92100000000005,3.2,0.98,"A"]
[5,288807.84000000003,2053.1889999999999,3.39,-14.62,null,5,13613.26,582.03700000000003,3.28,1.66,null,5,18122.53,821.3,3.25,2.46]
[6,299136.75,2202.759,3.39,-14.31," B",6,14254.69,639.67100000000005,3.25,0.35," B",6,18242.61,788.79300000000001,3.35,3.89," B"]
[7,255554.64,1609.153,3.4,-13.95," B",7,12683.89,508.6,3.3,1.45," B",7,15622.31,595.47799999999995,3.24,1.35,"AB"]
[8,291660.59000000003,2100.2559999999999,3.38,-14.9,null,8,13797.14,598.02200000000005,3.24,-2.02,null,8,18228.990000000002,828.76900000000001,3.17,0.74]
[9,305624.09000000003,2282.6190000000001,3.39,-14.69,null,9,13345.67,560.39099999999996,3.28,0.63,null,9,16298.12,656.76900000000001,3.24,3.77,"A"]
[10,263389.59000000003,1756.462,3.31,-13.46," B",10,12372.78,498.47899999999998,3.27,2.13,"AB",10,15864.44,630.95299999999997,3.23,4.1399999999999997,"AB"]
[11,300864.46999999997,2310.3980000000001,3.28,-14.59,null,11,14419.1,654.06399999999996,3.22,-2.2599999999999998,null,11,18189.66,830.16200000000003,3.17,1.25]
[12,314021.44,2496.6669999999999,3.31,-14.79,null,12,15230.14,728.06600000000003,3.27,0.4,null,12,19720.75,970.64,3.21,2.75]
[13,278387.44,2106.0450000000001,3.11,-13.5," B",13,13991.93,618.67200000000003,3.28,1.06,"AB",13,18060.79,808.47199999999998,3.23,3,"AB"]
[14,272343.71999999997,2045.02,3.04,-13.46," B",14,13788.26,600.20699999999999,3.27,0.66,"AB",14,16964.86,711.04700000000003,3.25,4.08," B"]
[15,282960.71999999997,2182.9859999999999,3.07,-14.29,null,15,14370.36,645.14499999999998,3.26,-1.23,null,15,17983.96,799.05,3.21,2.4]
[16,282080.38,2279.7730000000001,3.03,-14.68," B",16,14448.64,660.02700000000004,3.27,7.0000000000000007E-2," B",16,17692.43,781.61300000000006,3.21,1.23,"AB"]
[17,298988.81,2523.2220000000002,3.03,-14.63,null,17,13755.11,598.95100000000002,3.31,2.42,null,17,17491.759999999998,766.71699999999998,3.24,2.8]
[18,275064.59000000003,2165.9659999999999,3.04,-13.26,null,18,13850.8,607.58600000000001,3.27,0.7,null,18,17795.560000000001,797.14499999999998,3.23,3.4,"A"]
[19,285988.46999999997,2277.8449999999998,3.04,-13.77,null,19,14651.63,678.96100000000001,3.25,-0.88,null,19,18861.669999999998,890.85,3.21,2.82]
[20,301819.63,2525.587,3.05,-14.72," B",20,14336.63,647.71900000000005,3.26,-0.84," B",20,18583.939999999999,861.06200000000001,3.21,2.02," B"]
[21,279117.09000000003,2170.0390000000002,3.04,-14.49," B",21,13804.3,605.04899999999998,3.26,-0.38," B",21,17380.16,754.73400000000004,3.22,2.42," B"]
[22,274873.44,2101.6880000000001,3.04,-14,null,22,12479,512.23900000000003,3.25,2.71,"A",22,15607.65,619.97299999999996,3.24,4.4000000000000004,"A"]
[23,234921.59,1554.4690000000001,3.03,-12.35," B",23,10967.9,394.29199999999997,3.27,3.4," B",23,13498.34,480.52499999999998,3.21,6.41,"AB"]
[24,225036.36,1402.354,3.04,-11.4,null,24,11976.62,461.05900000000003,3.26,0.76,null,24,14188.46,514.15300000000002,3.19,4.83]
[25,228744.47,1580.4570000000001,3.03,-13.24," B",25,11090.88,427.75799999999998,3.27,0.57999999999999996," B",25,13420.25,497.82900000000001,3.19,3.27," B"]
[26,257767.83,1831.8679999999999,3.05,-14.27,null,26,12156.02,462.96499999999997,3.26,-1.31,null,26,15935.74,641.95299999999997,3.16,0.98]
[27,284316.90999999997,2240.654,3.06,-13.54," B",27,13949.06,615.03200000000004,3.25,-1.05," B",27,18216.84,840.04200000000003,3.15,1.35," B"]
[28,244909.84,1670.5229999999999,3.07,-11.06,null,28,12113.11,473.32,3.28,3.95,null,28,16076.87,641.66999999999996,3.25,5.43,"A"]
[29,222656.2,1367.9739999999999,3.05,-9.76," B",29,10624.13,364.17899999999997,3.28,6.84," B",29,13784.61,476.31900000000002,3.24,6.2,"AB"]
[30,203806.7,1220.0150000000001,3.07,-11.62,null,30,10198.36,333.77199999999999,3.23,2.14,null,30,13199.8,457.10500000000002,3.16,3.32,"AB"]
[31,109801.86,340.09399999999999,3.08,-8.89," B",31,11096.4,403.30799999999999,3.26,2.0699999999999998," B",31,14066.01,515.37099999999998,3.19,3.19," B"]
["Итого",8228155.3099999996,1841.123,3.18,-13.64,"ABC","Итого",409297.05,560.00099999999998,3.27,0.92,"AB","Итого",517722.27,705.66200000000003,3.22,3.1,"AB"]

{"sheet":"variablesList","index":3,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]