{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["паспорт"," розрахунок","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 28"]
["Філія \"УМГ \"КИЇВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Боярським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Київоблгаз\", ПАТ \"Київгаз\""]
["Боярське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут №28"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № 70А-43-14 чинно до 23.07.2019 р.  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"ТУЛА - ШОСТКА - КИЇВ\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-03-01",null," по","2017-03-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси за вуглеводнями, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8182.8605339999995},34.26,{"$f":"P11/3.6","v":9.5166666666666657},{"$f":"S11*238.8459","v":9064.2019049999999},37.950000000000003,{"$f":"S11/3.6","v":10.541666666666668},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8182.8605339999995},34.26,9.5166666666666657,{"$f":"S12*238.8459","v":9064.2019049999999},37.950000000000003,10.541666666666668,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8182.8605339999995,34.26,9.5166666666666657,9064.2019049999999,37.950000000000003,10.541666666666668,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8182.8605339999995,34.26,9.5166666666666657,9064.2019049999999,37.950000000000003,10.541666666666668,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8182.8605339999995,34.26,9.5166666666666657,9064.2019049999999,37.950000000000003,10.541666666666668,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,89.424099999999996,5.0597000000000003,1.0461,0.1086,0.16220000000000001,3.7000000000000002E-3,4.24E-2,3.5400000000000001E-2,7.4399999999999994E-2,9.1999999999999998E-3,1.57,2.4643000000000002,0.75570000000000004,8201.9682060000014,34.340000000000003,9.5388888888888896,9085.6980359999998,38.04,10.566666666666666,{"$f":"V16*238.8459","v":11469.380118000001},48.02,{"$f":"V16/3.6","v":13.338888888888889},-16.100000000000001,-15.6,null,null,null,100.00009999999997," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201.9682060000014,34.340000000000003,9.5388888888888896,9085.6980359999998,38.04,10.566666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201.9682060000014,34.340000000000003,9.5388888888888896,9085.6980359999998,38.04,10.566666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201.9682060000014,34.340000000000003,9.5388888888888896,9085.6980359999998,38.04,10.566666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201.9682060000014,34.340000000000003,9.5388888888888896,9085.6980359999998,38.04,10.566666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201.9682060000014,34.340000000000003,9.5388888888888896,9085.6980359999998,38.04,10.566666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201.9682060000014,34.340000000000003,9.5388888888888896,9085.6980359999998,38.04,10.566666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,89.345100000000002,5.1294000000000004,1.0427,0.1101,0.16830000000000001,3.7000000000000002E-3,4.3999999999999997E-2,3.6400000000000002E-2,6.1600000000000002E-2,1.8700000000000001E-2,1.641,2.399,0.75549999999999995,8201.9682060000014,34.340000000000003,9.5388888888888896,9085.6980359999998,38.04,10.566666666666666,{"$f":"V23*238.8459","v":11471.768577000001},48.03,{"$f":"V23/3.6","v":13.341666666666667},null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201.9682060000014,34.340000000000003,9.5388888888888896,9085.6980359999998,38.04,10.566666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201.9682060000014,34.340000000000003,9.5388888888888896,9085.6980359999998,38.04,10.566666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201.9682060000014,34.340000000000003,9.5388888888888896,9085.6980359999998,38.04,10.566666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201.9682060000014,34.340000000000003,9.5388888888888896,9085.6980359999998,38.04,10.566666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201.9682060000014,34.340000000000003,9.5388888888888896,9085.6980359999998,38.04,10.566666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201.9682060000014,34.340000000000003,9.5388888888888896,9085.6980359999998,38.04,10.566666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,89.169499999999999,5.1264000000000003,1.0704,0.1139,0.1759,3.8999999999999998E-3,4.7399999999999998E-2,3.9699999999999999E-2,7.8799999999999995E-2,2.81E-2,1.7073,2.4386999999999999,0.75760000000000005,8206.7451239999991,34.36,9.5444444444444443,9088.0864949999996,38.049999999999997,10.569444444444443,{"$f":"V30*238.8459","v":11459.826282},47.98,{"$f":"V30/3.6","v":13.327777777777776},-13.2,-12.5,null,null,null,100,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P31*238.8459","v":8206.7451239999991},34.36,{"$f":"P31/3.6","v":9.5444444444444443},{"$f":"S31*238.8459","v":9088.0864949999996},38.049999999999997,{"$f":"S31/3.6","v":10.569444444444443},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8206.7451239999991,34.36,9.5444444444444443,9088.0864949999996,38.049999999999997,10.569444444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8206.7451239999991,34.36,{"$f":"P33/3.6","v":9.5444444444444443},9088.0864949999996,38.049999999999997,{"$f":"S33/3.6","v":10.569444444444443},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8206.7451239999991,34.36,9.5444444444444443,9088.0864949999996,38.049999999999997,10.569444444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8206.7451239999991,34.36,9.5444444444444443,9088.0864949999996,38.049999999999997,10.569444444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8206.7451239999991,34.36,9.5444444444444443,9088.0864949999996,38.049999999999997,{"$f":"S36/3.6","v":10.569444444444443},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,89.567099999999996,5.0351999999999997,1.0426,0.11360000000000001,0.17519999999999999,3.8999999999999998E-3,4.7399999999999998E-2,3.8800000000000001E-2,7.6399999999999996E-2,9.4000000000000004E-3,1.7488999999999999,2.2913000000000001,0.75980000000000003,8135.0913540000001,34.06,9.4611111111111121,9009.2673479999994,37.72,10.477777777777778,{"$f":"V37*238.8459","v":11342.791791},47.49,{"$f":"V37/3.6","v":13.191666666666666},null,null,6.0000000000000001E-3,0.02,"відсут",100.14980000000001," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8135.0913540000001,34.06,9.4611111111111121,9009.2673479999994,37.72,10.477777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8135.0913540000001,34.06,9.4611111111111121,9009.2673479999994,37.72,10.477777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8135.0913540000001,34.06,9.4611111111111121,9009.2673479999994,37.72,10.477777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8135.0913540000001,34.06,9.4611111111111121,9009.2673479999994,37.72,10.477777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUMPRODUCT(O11:O41,' розрахунок'!H7:H37)/' розрахунок'!H38","v":8190.5136457783092},{"$f":"SUMPRODUCT(P11:P41,' розрахунок'!H7:H37)/' розрахунок'!H38","v":34.292042047940996},{"$f":"SUMPRODUCT(Q11:Q41,' розрахунок'!H7:H37)/' розрахунок'!H38","v":9.5255672355391656},{"$f":"SUMPRODUCT(R11:R41,' розрахунок'!H7:H37)/' розрахунок'!H38","v":9072.0196000305987},{"$f":"SUMPRODUCT(S11:S41,' розрахунок'!H7:H37)/' розрахунок'!H38","v":37.982731125091959},{"$f":"SUMPRODUCT(T11:T41,' розрахунок'!H7:H37)/' розрахунок'!H38","v":10.550758645858881}]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Боярського ЛВУМГ                                                                                                                                        Табак С.М.                                                                       03.04.2017 р.                "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії                                                                                                            Клименко І.А.                                                                  03.04.2017 р.                                   "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби газовимірювань та метрології                                                                                                                        Прима Ю.І.                                                                      03.04.2017 р."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":" розрахунок","index":1,"n_rows":55,"n_cols":8,"rows_kept":55,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[3,7,5,7],[0,0,0,1],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,2,3,6],[4,2,4,6]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу по маршруту № 28"]
[]
["Число місяця","Теплота згоряння вища, МДж/м3","Київська область",null,null,null,null,"Загальний обсяг газу, м3"]
[null,null,"Обсяг газу переданого за добу,  м3 "]
[null,null,"ГРС - 9 (місто)","ГРС - 9 (ГРС-6)","ГРС - 9 (Вишгород)","ГРС -5 (місто)","ГРС - 5 (Гостомель заводи)"]
[1,37.950000000000003,0,993.471,155.08199999999999,2054.5030000000002,374.04,{"$f":"SUM(C7:G7)","v":3577.096}]
[2,37.950000000000003,0,934.64200000000005,154.81299999999999,2064.453,359.22,3513.1279999999997]
[3,37.950000000000003,0,919.17600000000004,154.101,2063.6280000000002,353.90499999999997,3490.8100000000004]
[4,37.950000000000003,0,756.34500000000003,145.85400000000001,2054.8879999999999,351.61200000000002,3308.6990000000001]
[5,37.950000000000003,0,803.928,141.804,2072.5050000000001,337.86399999999998,3356.1010000000001]
[6,38.04,0,812.98,128.27699999999999,2063.761,333.69299999999998,3338.7110000000002]
[7,38.04,0,757.41200000000003,135.643,2044.8409999999999,334.161,3272.0569999999998]
[8,38.04,0,651.47400000000005,138.64099999999999,2034.7449999999999,335.24799999999999,3160.1079999999997]
[9,38.04,0,828.05,139.03800000000001,2017.7809999999999,336.75799999999998,3321.6269999999995]
[10,38.04,0,737.39300000000003,132.935,2002.8810000000001,333.61700000000002,3206.826]
[11,38.04,0,718.38699999999994,141.25899999999999,1996.078,335.88099999999997,3191.605]
[12,38.04,0,710.89200000000005,143.392,1988.127,336.82600000000002,3179.2370000000001]
[13,38.04,0,855.85799999999995,145.143,2026.7809999999999,341.45299999999997,3369.2350000000001]
[14,38.04,0,890.46600000000001,157.214,2029.7260000000001,346.64600000000002,3424.0520000000001]
[15,38.04,0,1287.473,225.50399999999999,2639.732,410.28899999999999,4562.9979999999996]
[16,38.04,0,838.91099999999994,153.15799999999999,2024.712,341.72199999999998,3358.5029999999997]
[17,38.04,0,851.57,143.346,2018.116,339.02499999999998,3352.0570000000002]
[18,38.04,0,799.46299999999997,156.63999999999999,2013.616,342.90100000000001,3312.62]
[19,38.04,0,921.03899999999999,156.59800000000001,2012.1869999999999,343.786,3433.6099999999997]
[20,38.049999999999997,0,795.82299999999998,143.81299999999999,2015.963,340.79399999999998,3296.393]
[21,38.049999999999997,0,855.07299999999998,127.84699999999999,2032.241,336.72199999999998,3351.8829999999998]
[22,38.049999999999997,0,844.99099999999999,100.03,1726.777,283.44799999999998,2955.2459999999996]
[23,38.049999999999997,0,939.10699999999997,129.72300000000001,1583.194,255.518,2907.5419999999999]
[24,38.049999999999997,0,839.63800000000003,122.624,1564.92,245.601,2772.7830000000004]
[25,38.049999999999997,0,881.99099999999999,134.24799999999999,1475.1110000000001,241.14699999999999,2732.4970000000003]
[26,38.049999999999997,0,924.47900000000004,148.85499999999999,1542.133,256.82799999999997,2872.2950000000001]
[27,37.72,0,926.97299999999996,141.56899999999999,1532.3920000000001,252.178,2853.1120000000001]
[28,37.72,0,776.22699999999998,113.869,1494.9739999999999,241.57400000000001,2626.6439999999998]
[29,37.72,0,879.22199999999998,106.291,1443.8389999999999,238.35300000000001,2667.7049999999999]
[30,37.72,0,931.15,128.91200000000001,1464.21,245.983,2770.2550000000001]
[31,37.72,0,827.45399999999995,122.438,1436.5930000000001,245.74199999999999,2632.2270000000003]
["Загальний обсяг газу, м3",null,{"$f":"SUM(C7:C37)","v":0},26491.058000000001,4368.661000000001,58535.408000000018,9772.534999999998,{"$f":"SUM(H7:H37)","v":99167.662000000011}]
["Енергія, МДж",null,{"$f":"SUMPRODUCT($B$7:$B$37,C7:C37)","v":0},1005994.8484399999,165929.1017,2223519.3832199997,371215.30869000003,{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,H7:H37)","v":3766658.6420499994}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), МДж/м³",null,{"$f":"C39/C38","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"D39/D38","v":37.974883767949166},{"$f":"E39/E38","v":37.981684021717399},{"$f":"F39/F38","v":37.985886819478544},{"$f":"G39/G38","v":37.985569628555957},{"$f":"H39/H38","v":37.982731125091959}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), ккал/м³",null,{"$f":"C40*238.8459","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"D40*238.8459","v":9070.14529095121},{"$f":"E40*238.8459","v":9071.7695036827117},{"$f":"F40*238.8459","v":9072.7733246964908},{"$f":"G40*238.8459","v":9072.6975649451142},{"$f":"H40*238.8459","v":9072.0196000306023}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), кВт*год./м³",null,{"$f":"C40/3.6","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"D40/3.6","v":10.548578824430324},10.550467783810388,10.551635227632929,10.551547119043322,{"$f":"H40/3.6","v":10.550758645858878}]
[]
[]
[null,null,{"$error":"#DIV/0!"},37.983101810642026,37.989229567076421,37.992576470457387,37.992419951813808,37.989895001871581]
[null,null,{"$error":"#DIV/0!"},9072.1081367544248,9073.5717262549788,9074.3711204052179,9074.3337365689258,9073.7306626275185]
[null,null,{"$error":"#DIV/0!"},10.550861614067228,10.552563768632339,10.55349346401594,10.553449986614947,10.552748611630994]
[]
[]
[null,null,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,37.983101810642026,9072.1081367544248,10.550861614067228]
[null,null,37.989229567076421,9073.5717262549788,10.552563768632339]
[null,null,37.992576470457387,9074.3711204052179,10.55349346401594]
[null,null,37.992419951813808,9074.3337365689258,10.553449986614947]
[null,null,37.989895001871581,9073.7306626275185,10.552748611630994]

{"sheet":"додаток","index":2,"n_rows":33,"n_cols":6,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[10,0,10,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,9,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №28"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Київська область","ГРС - 9 (місто)",37.97,9070,10.55]
[null,"ГРС - 9 (ГРС-6)",37.97,9070,10.550861614067228]
[null,"ГРС - 9 (Вишгород)",37.979999999999997,9072,10.552563768632339]
[null,"ГРС - 5 (місто)",37.992576470457387,9073,10.55349346401594]
[null,"ГРС - 5 (Гостомель заводи)",37.99,9073,10.553449986614947]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 28",null,37.979999999999997,9072,10.552748611630994]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Головний інженер  Боярського ЛВУМГ                                                                Табак С.М.                                                         03.04.2017 р.                                                                                  "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії                                 Клименко І.А.                                                      03.04.2017 р.                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби газовимірювань та метрології                                               Прима Ю.І.                                                         03.04.2017 р."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":3,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]