{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт ФХП 619 ","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт ФХП 619 ","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[45,1,45,26],[47,1,47,26],[49,1,49,26],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,20,41,27],[42,7,42,13],[42,20,42,27],[43,20,43,27],[41,0,41,13],[41,14,42,14],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[6,26,9,26],[6,27,9,27],[7,13,9,13],[7,14,7,22],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,3,9,3],[8,4,9,4],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[6,25,9,25],[8,11,9,11],[8,12,9,12],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[6,0,9,0],[6,1,7,12],[6,13,6,22],[6,23,9,23],[6,24,9,24],[8,7,9,7],[8,8,9,8],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[0,6,0,24],[0,25,0,27],[1,6,1,24],[2,6,2,24],[4,21,4,22],[4,23,4,24],[4,26,4,27]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  №619"]
["Філія \"УМГ\"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Миколаївським ЛВУМГ    та прийнятого   ПАТ \"Миколаївгаз\",  ТОВ \"МГЗ\",   ТОВ \"Сандора\",   РВУ \"Харківавтогаз\",                       ДП НВКГ \"Зоря-Машпроект\",   УМГ \"ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ\" ПВВГ Ряснопіль"]
["Миколаївське ЛВУМГ ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 619"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво про атестацію № РН0050/2015 дійсне до 27.05.2020 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  ШДО-ШДКРі",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"01.03.2017 р.",null," по","31.03.2017 р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,95.667199999999994,2.2863000000000002,0.75360000000000005,0.11070000000000001,0.13339999999999999,1.9E-3,2.7699999999999999E-2,2.2599999999999999E-2,2.3199999999999998E-2,8.9999999999999993E-3,0.78380000000000005,0.1807,0.70289999999999997,8204,34.35,9.5416666666666661,9098,38.090000000000003,10.580555555555556,11911,49.87,13.852777777777776,-21,-13.5,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":100.00009999999999}]
[2,95.858199999999997,2.1859999999999999,0.67049999999999998,0.10199999999999999,0.11219999999999999,1.8E-3,2.3800000000000002E-2,1.9400000000000001E-2,2.5700000000000001E-2,8.3000000000000001E-3,0.81920000000000004,0.1729,0.70079999999999998,8180,34.25,9.5138888888888893,9071,37.979999999999997,10.549999999999999,11895,49.8,13.833333333333332,-20.5,-13.6,null,null,null,100]
[3,95.872,2.2067000000000001,0.66139999999999999,0.1003,0.1075,2E-3,2.1899999999999999E-2,1.6899999999999998E-2,2.3300000000000001E-2,8.3000000000000001E-3,0.80900000000000005,0.17080000000000001,0.70050000000000001,8178,34.24,9.5111111111111111,9069,37.97,10.547222222222222,11895,49.8,13.833333333333332,-21.7,-13.3,null,null,null,100.00010000000002,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,96.007000000000005,2.1577000000000002,0.64190000000000003,9.8900000000000002E-2,0.1026,1.6999999999999999E-3,1.9800000000000002E-2,1.52E-2,1.9300000000000001E-2,8.2000000000000007E-3,0.76219999999999999,0.16539999999999999,0.69930000000000003,8173,34.22,9.5055555555555546,9064,37.950000000000003,10.541666666666668,11899,49.82,13.838888888888889,null,null,null,null,null,99.999900000000025,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,95.988299999999995,2.1796000000000002,0.63729999999999998,9.7600000000000006E-2,0.10199999999999999,1.9E-3,1.9900000000000001E-2,1.5299999999999999E-2,1.9400000000000001E-2,8.0000000000000002E-3,0.76549999999999996,0.1651,0.69940000000000002,8173,34.22,9.5055555555555546,9064,37.950000000000003,10.541666666666668,11897,49.81,13.836111111111112,null,null,null,null,null,99.999899999999997," "]
[6,95.962599999999995,2.1869999999999998,0.64870000000000005,9.8299999999999998E-2,0.1026,2E-3,2.0400000000000001E-2,1.54E-2,1.9400000000000001E-2,9.1999999999999998E-3,0.76890000000000003,0.16550000000000001,0.6996,8176,34.229999999999997,9.5083333333333329,9067,37.96,10.544444444444444,11899,49.82,13.838888888888889,-22.1,-13.5,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[7,95.753699999999995,2.2986,0.67679999999999996,0.1019,0.1099,2.2000000000000001E-3,2.23E-2,1.6899999999999998E-2,2.3900000000000001E-2,8.8999999999999999E-3,0.81079999999999997,0.1741,0.70130000000000003,8188,34.28,9.5222222222222221,9079,38.01,10.558333333333332,11899,49.82,13.838888888888889,-22,-14,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8188,34.28,9.5222222222222221,9079,38.01,10.558333333333332,11899,49.82,13.838888888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[9,95.498199999999997,2.4028999999999998,0.72109999999999996,0.108,0.12,2.3999999999999998E-3,2.69E-2,2.06E-2,3.09E-2,8.2000000000000007E-3,0.874,0.18679999999999999,0.7036,8200,34.33,9.5361111111111097,9093,38.07,10.574999999999999,11897,49.81,13.836111111111112,-21.7,-13.2,null,null,"відсутні",100.00000000000001,"ОК"]
[10,95.744,2.31,0.69079999999999997,0.1048,0.1111,1.8E-3,2.2499999999999999E-2,1.7399999999999999E-2,2.53E-2,9.4999999999999998E-3,0.78910000000000002,0.17369999999999999,0.7016,8192,34.299999999999997,9.5277777777777768,9083,38.03,10.563888888888888,11904,49.84,13.844444444444445,-21.5,-13.8,"< 0,1",2.0000000000000001E-4,null,99.999999999999986,"ОК"]
[11,95.773099999999999,2.3117000000000001,0.68679999999999997,0.1053,0.10979999999999999,1.8E-3,2.1899999999999999E-2,1.67E-2,2.29E-2,9.4000000000000004E-3,0.76839999999999997,0.1721,0.70130000000000003,8192,34.299999999999997,9.5277777777777768,9083,38.03,10.563888888888888,11906,49.85,13.847222222222221,null,null,null,null,null,99.999900000000025," "]
[12,95.7376,2.3256000000000001,0.69579999999999997,0.1071,0.112,1.8E-3,2.24E-2,1.72E-2,2.3099999999999999E-2,8.9999999999999993E-3,0.7742,0.17419999999999999,0.70169999999999999,8195,34.31,9.5305555555555568,9086,38.04,10.566666666666666,11909,49.86,13.85,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[13,95.686499999999995,2.3540000000000001,0.70109999999999995,0.1085,0.1149,1.9E-3,2.3099999999999999E-2,1.77E-2,2.3900000000000001E-2,9.4000000000000004E-3,0.78159999999999996,0.17749999999999999,0.70209999999999995,8197,34.32,9.5333333333333332,9090,38.06,10.572222222222223,11909,49.86,13.85,-21.6,-13.6,null,null,null,100.0001," "]
[14,95.460800000000006,2.4657,0.73580000000000001,0.1123,0.123,2.2000000000000001E-3,2.5399999999999999E-2,1.9900000000000001E-2,2.8899999999999999E-2,9.1000000000000004E-3,0.82779999999999998,0.18920000000000001,0.70399999999999996,8209,34.369999999999997,9.5472222222222207,9102,38.11,10.58611111111111,11909,49.86,13.85,-20.9,-13.5,null,null,null,100.00010000000002," "]
[15,95.197999999999993,2.5889000000000002,0.81620000000000004,0.1225,0.14330000000000001,2.3999999999999998E-3,3.0800000000000001E-2,2.4899999999999999E-2,3.44E-2,9.2999999999999992E-3,0.82720000000000005,0.2021,0.70669999999999999,8235,34.479999999999997,9.5777777777777775,9131,38.229999999999997,10.619444444444444,11923,49.92,13.866666666666667,-21.9,-13.9,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[16,95.268699999999995,2.5712000000000002,0.78710000000000002,0.1198,0.13159999999999999,2.2000000000000001E-3,2.76E-2,2.1899999999999999E-2,3.3500000000000002E-2,8.8000000000000005E-3,0.82689999999999997,0.20080000000000001,0.70579999999999998,8226,34.44,9.5666666666666664,9122,38.19,10.608333333333333,11916,49.89,13.858333333333333,-21,-13.8,null,null,null,100.0001," "]
[17,95.242000000000004,2.5865,0.79,0.12,0.13150000000000001,2.3999999999999998E-3,2.75E-2,2.1600000000000001E-2,3.3599999999999998E-2,8.8999999999999999E-3,0.83389999999999997,0.20200000000000001,0.70599999999999996,8228,34.450000000000003,9.5694444444444446,9122,38.19,10.608333333333333,11916,49.89,13.858333333333333,-19.399999999999999,-10.4,null,null,null,99.999900000000025," "]
[18,95.251800000000003,2.5846,0.79090000000000005,0.1191,0.13009999999999999,2.0999999999999999E-3,2.7099999999999999E-2,2.12E-2,3.27E-2,8.8999999999999999E-3,0.82740000000000002,0.20430000000000001,0.70589999999999997,8226,34.44,9.5666666666666664,9122,38.19,10.608333333333333,11916,49.89,13.858333333333333,null,null,null,null,null,100.00019999999999," "]
[19,95.229100000000003,2.5988000000000002,0.79210000000000003,0.11849999999999999,0.12970000000000001,1.9E-3,2.7E-2,2.1100000000000001E-2,3.2399999999999998E-2,8.5000000000000006E-3,0.83379999999999999,0.20710000000000001,0.70599999999999996,8226,34.44,9.5666666666666664,9122,38.19,10.608333333333333,11916,49.89,13.858333333333333,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[20,95.161600000000007,2.6513,0.80400000000000005,0.12189999999999999,0.13289999999999999,2.0999999999999999E-3,2.7300000000000001E-2,2.1299999999999999E-2,3.15E-2,9.1000000000000004E-3,0.82940000000000003,0.2077,0.70660000000000001,8233,34.47,9.5749999999999993,9126,38.21,10.613888888888889,11918,49.9,13.861111111111111,-20.9,-9.6,null,null,null,100.00010000000002,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,95.3232,2.5893999999999999,0.7903,0.122,0.1288,1.9E-3,2.53E-2,1.9599999999999999E-2,2.63E-2,8.3999999999999995E-3,0.77010000000000001,0.19470000000000001,0.70530000000000004,8231,34.46,9.5722222222222229,9124,38.200000000000003,10.611111111111112,11926,49.93,13.869444444444444,-19.7,-9.6,"< 0,1",5.9999999999999995E-4,null,100,"ОК"]
[22,95.4358,2.5234000000000001,0.78269999999999995,0.1211,0.12670000000000001,1.9E-3,2.47E-2,1.9099999999999999E-2,2.4500000000000001E-2,1.04E-2,0.74419999999999997,0.18559999999999999,0.70450000000000002,8226,34.44,9.5666666666666664,9122,38.19,10.608333333333333,11928,49.94,13.872222222222222,-17.600000000000001,-9.3000000000000007,null,null,"відсутні",100.0001," "]
[23,95.4649,2.5177999999999998,0.77829999999999999,0.1212,0.12570000000000001,2.0999999999999999E-3,2.46E-2,1.89E-2,2.3099999999999999E-2,8.5000000000000006E-3,0.73089999999999999,0.184,0.70420000000000005,8226,34.44,9.5666666666666664,9122,38.19,10.608333333333333,11930,49.95,13.875,-20,-9.5,null,null,null,100,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[24,95.586500000000001,2.4601000000000002,0.76370000000000005,0.1203,0.12180000000000001,2E-3,2.3199999999999998E-2,1.7500000000000002E-2,2.0199999999999999E-2,9.1000000000000004E-3,0.6976,0.17810000000000001,0.70330000000000004,8221,34.42,9.5611111111111118,9114,38.159999999999997,10.6,11933,49.96,13.877777777777778,-21.7,-9.3000000000000007,null,null,null,100.00009999999999," "]
[25,95.589699999999993,2.5024000000000002,0.79330000000000001,0.12709999999999999,0.1232,1.6999999999999999E-3,2.18E-2,1.54E-2,1.3299999999999999E-2,8.8000000000000005E-3,0.62439999999999996,0.17879999999999999,0.70340000000000003,8233,34.47,9.5749999999999993,9126,38.21,10.613888888888889,11947,50.02,13.894444444444446,null,null,null,null,null,99.999899999999968," "]
[26,95.451999999999998,2.5954000000000002,0.82399999999999995,0.1326,0.12889999999999999,1.8E-3,2.3199999999999998E-2,1.7100000000000001E-2,1.38E-2,8.3999999999999995E-3,0.61599999999999999,0.18690000000000001,0.7046,8245,34.520000000000003,9.5888888888888903,9141,38.270000000000003,10.630555555555556,11954,50.05,13.902777777777777,null,null,null,null,null,100.00009999999999," "]
[27,95.380099999999999,2.6286,0.83919999999999995,0.13439999999999999,0.13039999999999999,1.8E-3,2.3699999999999999E-2,1.7299999999999999E-2,1.4200000000000001E-2,9.4999999999999998E-3,0.63039999999999996,0.19040000000000001,0.70520000000000005,8247,34.53,9.5916666666666668,9145,38.29,10.636111111111111,11954,50.05,13.902777777777777,-21.6,-12,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[28,95.396500000000003,2.6280000000000001,0.83079999999999998,0.13400000000000001,0.1303,1.6999999999999999E-3,2.35E-2,1.7299999999999999E-2,1.44E-2,9.7000000000000003E-3,0.62380000000000002,0.18990000000000001,0.70509999999999995,8247,34.53,9.5916666666666668,9143,38.28,10.633333333333333,11954,50.05,13.902777777777777,-22.2,-14.9,null,null,null,{"$f":"SUM(B38:M38)+$K$42+$N$42","v":99.999899999999997}," "]
[29,94.985200000000006,2.8186,0.84519999999999995,0.129,0.1409,2.8E-3,2.86E-2,2.2200000000000001E-2,2.63E-2,1.0800000000000001E-2,0.78659999999999997,0.20380000000000001,0.70799999999999996,8255,34.56,9.6,9150,38.31,10.641666666666667,11938,49.98,13.883333333333333,-22.1,-13,null,null,null,{"$f":"SUM(B39:M39)+$K$42+$N$42","v":100.00000000000003},"ОК"]
[30,94.088200000000001,3.1798999999999999,0.94979999999999998,0.1361,0.17749999999999999,3.8E-3,4.0800000000000003E-2,3.3799999999999997E-2,6.6900000000000001E-2,1.01E-2,1.0275000000000001,0.28570000000000001,0.71599999999999997,8290,34.71,9.6416666666666675,9188,38.47,10.68611111111111,11918,49.9,13.861111111111111,-21.7,-13.8,null,null,null,{"$f":"SUM(B40:M40)+$K$42+$N$42","v":100.0001}]
[31,94.945300000000003,2.7210000000000001,0.89639999999999997,0.1308,0.16289999999999999,2.8E-3,3.5299999999999998E-2,2.9100000000000001E-2,4.3799999999999999E-2,1.01E-2,0.81440000000000001,0.2082,0.70950000000000002,8264,34.6,9.6111111111111107,9162,38.36,10.655555555555555,11940,49.99,13.886111111111111,-22.4,-13.7,null,null,null,{"$f":"SUM(B41:M41)+$K$42+$N$42","v":100.0001}," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8207.3704536111291,34.362753290018183,9.5452092472272749,9100.5091307726798,38.101687474432971,10.583802076231379]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник  Миколаївського ЛВУМГ                                                                                                                       Литвинюк Є.О.                                                     03.04.2017р.                                                                            "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією                                                                                                                                            Бартальова С.В.                                                    03.04.2017р.                                                                                                        "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                                  Бартальов Е.Ю.                                                      03.04.2017р."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":69,"n_cols":6,"rows_kept":69,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[59,0,59,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,58,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу   №  619"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Миколаївська область","ГРС-1м. Миколаїв  вихід \"місто\"",38.127349339086145,9106.5610675084354,10.590930371968373]
[null,"ГРС-1м. Миколаїв вихід \"Океан\"",38.129622047651047,9107.1038946310564,10.591561679903068]
[null,"ГРС-2м. Миколаїв вихід \"місто\"",38.125026312991821,9106.0062222502129,10.590285086942172]
[null,"ГРС МГЗ   вихід Галицинівка",38.128390709884805,9106.8097946540747,10.591219641634668]
[null,"ГРС с.Володимирівка",38.137529999956598,9108.9926766166336,10.593758333321277]
[null,"ГРС с. Новоукраїнка",38.131685815789147,9107.5968171893928,10.592134948830319]
[null,"ГРС смт. Березнегувате",38.133537100418692,9108.0389889328926,10.592649194560748]
[null,"ГРС Новосевастополь",38.131433937719493,9107.5366571451559,10.592064982699858]
[null,"ГРС с. Новоіванівка",38.133370928238577,9107.9992993889791,10.592603035621826]
[null,"ГРС м. Баштанка",38.129775312131187,9107.1405012237537,10.591604253369773]
[null,"ГРС  Новий Буг",38.131740417588226,9107.6098586052358,10.592150115996729]
[null,"ГРС с. Лоцкіне",38.129231158964359,9107.0105324708857,10.591453099712322]
[null,"ГРС Новоєгорівка",38.13236401988766,9107.7588034576856,10.592323338857684]
[null,"ГРС  Мар'ївка",38.132851646517764,9107.8752710790177,10.592458790699379]
[null,"ГРС  Грейгове",38.128886021338396,9106.9280977639883,10.591357228149555]
[null,"ГРС  Горохівка",38.127753915841986,9106.6576990078029,10.591042754400551]
[null,"ГРС с. Новомиколаївка",38.130301816938285,9107.2662547382606,10.591750504705079]
[null,"ГРС  Прибузьке",38.13005477751075,9107.2072503838554,10.591681882641875]
[null,"ГРС  Інгулка",38.131482137375102,9107.5481694352802,10.592078371493084]
[null,"ГРС  Персадівка",38.127865226259082,9106.6842850445537,10.591073673960857]
[null,"ГРС  Снігурівка",38.132310781237997,9107.7460876244932,10.592308550343889]
[null,"ГРС м. Казанка",38.131717685365636,9107.6044291070721,10.592143801490455]
[null,"ГРС с. Миколо- Гулак",38.134305541834578,9108.2225280144667,10.592862650509606]
[null,"ГРС  Крива Балка",38.128401411404951,9106.8123506682859,10.591222614279152]
[null,"ГРС с.  Ольшанське                          вихід поселок",38.127229893247048,9106.5325383594954,10.590897192568624]
[null,"ГРС с.  Ольшанське                  вихід  ОЦЗ",38.179808187282632,9119.0906483188883,10.605502274245175]
[null,"ГРС  с. Кандибіне",38.129211176953497,9107.0057598495168,10.591447549153749]
[null,"ГРС   Гур’ївка",38.126179187481114,9106.2815815951963,10.590605329855865]
[null,"ГРС с. Себине",38.12658823906726,9106.3792818894344,10.590718955296461]
[null,"ГРС  Нова Одеса",38.128388055990854,9106.8091607823862,10.591218904441904]
[null,"ГРС  Підлісне",38.130292674733631,9107.2640711601616,10.591747965203787]
[null,"ГРС  Єланець",38.129683490322435,9107.1185699612033,10.591578747311788]
[null,"ГРС   Веселий подол",38.13117352342843,9107.474458259434,10.591992645396786]
[null,"ГРС  Щербані",38.133020286260354,9107.9155499901117,10.592505635072321]
[null,"ГРС  Дорошівка",38.127199499084668,9106.5252788384259,10.590888749745741]
[null,"ГРС  Вознесенськ",38.119359159436833,9104.6526458589342,10.588710877621342]
[null,"ГРС  Кам’янка",38.126647905968213,9106.3935330840923,10.590735529435614]
[null,"ГРС с. Рівне",38.12805440556091,9106.7294697451598,10.591126223766919]
[null,"ГРС  Очаків вихід  \"місто\"",38.126749248182669,9106.4177382565122,10.590763680050742]
[null,"ГРС Ульянівка",38.128774103064863,9106.9013665432194,10.591326139740239]
[null,"ГРС  Ч. Поле",38.128605238974181,9106.8610340475043,10.591279233048384]
[null,"ГРС  Ш. Лан",38.125703105537326,9106.167871374857,10.59047308487148]
[null,"ГРС  Олексіївка",38.127124241810357,9106.5073039470117,10.59086784494732]
[null,"ГРС  Веселинове",38.129093344895345,9106.9776161455393,10.591414818026484]
[null,"ГРС Березанка",38.125851891465373,9106.203408283749,10.590514414295937]
[null,"ГРС  Дмитріївка",38.126923582252225,9106.459377234256,10.590812106181174]
[null,"ГРС. Кубряки",38.127699063190967,9106.6445976770028,10.591027517553046]
[null,"ПВВГ Ряснопіль",38.087394942567826,9097.01812371306,10.579831928491062]
[null,"ДПНВКГ \"Зоря-Машпроект\"",38.123552040812207,9105.654098384628,10.58987556689228]
[null,"АГНКС-1 м. Миколаїв",38.157033608464431,9113.6510335439343,10.59917600235123]
[null,"АГНКС-2 м. Миколаїв",38.146841178282315,9111.2166133839,10.596344771745088]
[null,"ТОВ \"МГЗ\"",38.140457357682926,9109.6918640074,10.594571488245258]
[null,"ТОВ \"Сандора\"",38.154291696688162,9112.9961391580109,10.598414360191155]
[null,"АГНКС-1 м.Нова Одеса",38.146348439116316,9111.0989246543322,10.596207899754532]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 619",null,38.101687474432971,9100.5318363496699,10.583802076231381]
[]
[]
[]
["Начальник  Миколаївського ЛВУМГ                                                 Литвинюк Є.О.                                                             03.04.2017р.                                                                            "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторією                                                                        Бартальова С.В.                                                              03.04.2017 р.                                         "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби метрології                                                            Бартальов Е.Ю.                                                                 03.04.2017 р."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]