## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 499
Філія "УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Одеським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Одесагаз", ПрАТ "Одеський коньячний завод", ДП "Укравтогаз"
Березівський п/м Одеське ЛВУМГ | [5 empty] | Маршрут №499
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № РО-159/2014 чинно до 17.09.2017 р. | [9 empty] | по газопроводу "ШДКРІ" | [10 empty] | за період з |  | 2017-03-01 |  | по | 2017-03-31
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Вміст сірководню, г/м3 | Вміст меркаптанової сірки, г/м3 | Вміст механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 96.1414 | 2.0676 | 0.6321 | 0.0966 | 0.0979 | 0.0031 | 0.0184 | 0.0159 | 0.0126 |  | 0.749 | 0.1654 | 0.6981 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11899 | 49.82 | 13.8389 | -18.9 |  |  |  |  | 100
2 | 95.9902 | 2.132 | 0.6704 | 0.0995 | 0.1089 | 0.0026 | 0.0192 | 0.0159 | 0.0165 |  | 0.7772 | 0.1676 | 0.6994 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11902 | 49.83 | 13.8417 | -19.2 |  |  |  |  | 100
3 | 95.651 | 2.2799 | 0.7476 | 0.1094 | 0.1309 | 0.0033 | 0.0285 | 0.0258 | 0.0254 |  | 0.8142 | 0.184 | 0.7029 | 8207 | 34.36 | 9.5444 | 9100 | 38.1 | 10.5833 | 11911 | 49.87 | 13.8528 | -19.3 |  |  |  |  | 100 | ОК
4 | 95.8656 | 2.1918 | 0.6727 | 0.0994 | 0.1075 | 0.0032 | 0.021 | 0.0159 | 0.0206 |  | 0.829 | 0.1733 | 0.7003 | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11896 | 49.8 | 13.8333 | -18.8 |  |  |  |  | 100 | ОК
5 | 95.9295 | 2.1759 | 0.6653 | 0.0996 | 0.1045 | 0.003 | 0.0206 | 0.0164 | 0.0167 |  | 0.7952 | 0.1732 | 0.6998 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11899 | 49.8 | 13.8333 | -19.6 |  |  |  |  | 99.9999
6 | 96.019 | 2.1447 | 0.6481 | 0.0968 | 0.1017 | 0.0039 | 0.0183 | 0.0165 | 0.0154 | 0.0087 | 0.7596 | 0.1673 | 0.699 | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11902 | 49.83 | 13.8417 | -19.4 |  |  |  |  | 100
7 | 95.9712 | 2.1715 | 0.6506 | 0.0987 | 0.101 | 0.0022 | 0.0207 | 0.0151 | 0.0165 |  | 0.7811 | 0.1714 | 0.6994 | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11899 | 49.82 | 13.8389 | -19.3 |  |  |  |  | 100 | ОК
8 | 95.8436 | 2.2501 | 0.6697 | 0.1017 | 0.1051 | 0.0029 | 0.02 | 0.0162 | 0.0197 |  | 0.7988 | 0.1722 | 0.7004 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11902 | 49.83 | 13.8417 | -19.5 |  |  |  |  | 100 | ОК
9 | 95.4905 | 2.41 | 0.7396 | 0.1086 | 0.1232 | 0.0041 | 0.0236 | 0.0209 | 0.0261 |  | 0.8614 | 0.192 | 0.7035 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11904 | 49.84 | 13.8444 | -19.6 |  |  |  | 0 | 100 | ОК
10 | 95.3629 | 2.4741 | 0.7562 | 0.1107 | 0.1297 | 0.0027 | 0.0266 | 0.021 | 0.033 |  | 0.8801 | 0.203 | 0.7047 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11906 | 49.85 | 13.8472 | -19.3 |  | <0,0001 | <0,0002 |  | 100 | ОК
11 | 95.7168 | 2.3026 | 0.7081 | 0.1051 | 0.1123 | 0.0027 | 0.0214 | 0.0178 | 0.0221 |  | 0.8146 | 0.1765 | 0.7016 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11909 | 49.85 | 13.8472 | -18.7 |  |  |  |  | 100 | ОК
12 | 95.7705 | 2.3038 | 0.6948 | 0.1039 | 0.1092 | 0.0034 | 0.0215 | 0.0168 | 0.0189 |  | 0.7833 | 0.1739 | 0.7011 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11909 | 49.86 | 13.85 | -19.3 |  |  |  |  | 100 | ОК
13 | 95.7437 | 2.3219 | 0.7049 | 0.1055 | 0.1107 | 0.0039 | 0.0201 | 0.0165 | 0.0174 | 0.0091 | 0.7719 | 0.1744 | 0.7013 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11911 | 49.87 | 13.8528 | -19.2 |  |  |  |  | 100 | ОК
14 | 95.7244 | 2.3205 | 0.7051 | 0.107 | 0.1135 | 0.0036 | 0.0225 | 0.0183 | 0.0201 |  | 0.7892 | 0.1758 | 0.7016 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11911 | 49.87 | 13.8528 | -19.4 |  |  |  |  | 100 | ОК
15 | 95.5698 | 2.4068 | 0.7264 | 0.1093 | 0.1183 | 0.0038 | 0.0231 | 0.0185 | 0.024 |  | 0.8167 | 0.1833 | 0.7028 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11911 | 49.87 | 13.8528 | -19.5 |  |  |  |  | 100 | ОК
16 | 95.2341 | 2.5717 | 0.8017 | 0.1177 | 0.1392 | 0.0036 | 0.0301 | 0.0238 | 0.032 |  | 0.8445 | 0.2016 | 0.7061 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11921 | 49.91 | 13.8639 | -19 |  |  |  |  | 100 | ОК
17 | 95.3051 | 2.5407 | 0.7858 | 0.1173 | 0.1314 | 0.0033 | 0.0302 | 0.0247 | 0.0281 |  | 0.8352 | 0.1982 | 0.7054 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11921 | 49.91 | 13.8639 | -18.9 |  |  |  |  | 100 | ОК
18 | 95.2615 | 2.5715 | 0.794 | 0.1207 | 0.1311 | 0.0038 | 0.0264 | 0.0214 | 0.0271 |  | 0.8419 | 0.2006 | 0.7056 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11919 | 49.9 | 13.8611 | -19 |  |  |  |  | 100 | ОК
19 | 95.2551 | 2.5812 | 0.7918 | 0.1174 | 0.1294 | 0.0028 | 0.0259 | 0.02 | 0.0303 |  | 0.8407 | 0.2054 | 0.7056 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11919 | 49.9 | 13.8611 | -19.3 |  |  |  |  | 100 | ОК
20 | 95.2413 | 2.5937 | 0.7861 | 0.1159 | 0.1262 | 0.004 | 0.0264 | 0.0198 | 0.0273 | 0.0096 | 0.8443 | 0.2054 | 0.7055 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11916 | 49.89 | 13.8583 | -19.4 |  |  |  | 0 | 100 | ОК
21 | 95.1763 | 2.6304 | 0.8059 | 0.1192 | 0.1306 | 0.0036 | 0.0283 | 0.0214 | 0.0266 |  | 0.8411 | 0.2166 | 0.7062 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11918 | 49.9 | 13.8611 | -19.5 |  | <0,0001 | <0,0002 |  | 100 | ОК
22 | 95.3082 | 2.5805 | 0.7992 | 0.1199 | 0.126 | 0.0035 | 0.0245 | 0.0191 | 0.0265 |  | 0.7932 | 0.1994 | 0.7052 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11926 | 49.93 | 13.8694 | -19.6 |  |  |  |  | 100 | ОК
23 | 95.416 | 2.5256 | 0.7901 | 0.119 | 0.1244 | 0.0036 | 0.0257 | 0.0176 | 0.0221 |  | 0.765 | 0.1909 | 0.7044 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11928 | 49.94 | 13.8722 | -19.7 |  |  |  |  | 100 | ОК
24 | 95.4992 | 2.4912 | 0.7745 | 0.1178 | 0.1241 | 0.0029 | 0.0233 | 0.0194 | 0.0204 |  | 0.7396 | 0.1876 | 0.7037 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11930 | 49.95 | 13.875 | -19.6 |  |  |  |  | 100 | ОК
25 | 95.5229 | 2.4841 | 0.7722 | 0.1195 | 0.1237 | 0.0031 | 0.0239 | 0.0176 | 0.0208 |  | 0.7322 | 0.18 | 0.7035 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11933 | 49.96 | 13.8778 | -19.5 |  |  |  |  | 100 | ОК
26 | 95.6165 | 2.4774 | 0.781 | 0.122 | 0.1205 | 0.0037 | 0.0212 | 0.0176 | 0.0128 |  | 0.6532 | 0.1741 | 0.7028 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11945 | 50.01 | 13.8917 | -19.8 |  |  |  |  | 100 | ОК
27 | 95.4803 | 2.5706 | 0.8201 | 0.129 | 0.1289 | 0.003 | 0.0218 | 0.0167 | 0.0107 | 0.0072 | 0.6263 | 0.1854 | 0.7041 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11945 | 50.05 | 13.9028 | -20.1 | -18.4 |  |  |  | 100 | ОК
28 | 95.3879 | 2.6406 | 0.8373 | 0.1312 | 0.1285 | 0.003 | 0.0233 | 0.0173 | 0.0124 |  | 0.6312 | 0.1873 | 0.7048 | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11959 | 50.07 | 13.9083 | -20 |  |  |  |  | 100 | ОК
29 | 95.4056 | 2.6191 | 0.8356 | 0.1297 | 0.1312 | 0.0038 | 0.024 | 0.0174 | 0.0136 |  | 0.6339 | 0.1861 | 0.7048 | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11957 | 50.06 | 13.9056 | -19.8 |  |  |  |  | 100 | ОК
30 | 95.3306 | 2.6345 | 0.8314 | 0.1285 | 0.1334 | 0.0028 | 0.0238 | 0.0187 | 0.016 |  | 0.6837 | 0.1966 | 0.7053 | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11947 | 50.02 | 13.8944 | -20 |  |  |  |  | 100 | ОК
31 | 94.1423 | 3.1866 | 0.9139 | 0.128 | 0.1664 | 0.0042 | 0.0361 | 0.0315 | 0.0588 |  | 1.0576 | 0.2746 | 0.7147 | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9178.8479 | 38.43 | 10.675 | 11916 | 49.89 | 13.8583 | -20.8 |  |  |  |  | 100 | ОК
Рівень одорізації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8213.9202 | 34.39 | 9.5528 | 9106.8801 | 38.1287 | 10.5913
Середньозважене значення теплоти згоряння:
Начальник Одеського ЛВУМГ Девдера Б.П. 31.03.2017 р.
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [11 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
Хімік ВХАЛ ГКС Березівка Тимошевська Л.М. 31.03.2017 р.
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [11 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
Начальник служби ГВ та М Щабельський О.А. 31.03.2017 р.
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [11 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №499
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | МДж/м³ | ккал/м³ | кВт*год./м³
Одеська область | Августівка | 38.1147 | 9103.5516 | 10.5874
| Б-Дністровський Ду 200 | 38.1131 | 9103.1471 | 10.587
| Березівка | 38.1198 | 9104.7478 | 10.5888
| Біляївка | 38.1162 | 9103.9032 | 10.5878
| Благоєве | 38.1172 | 9104.13 | 10.5881
| Візірка (на ОПЗ) | 38.1506 | 9112.1055 | 10.5974
| Візірка (на Южне ВР2) | 38.1157 | 9103.7832 | 10.5877
| Войкове | 38.1148 | 9103.5721 | 10.5875
| Гребеники | 38.115 | 9103.6098 | 10.5875
| ГРС-1 Одеса | 38.1106 | 9102.5529 | 10.5863
| ГРС-2 Одеса | 38.122 | 9105.2854 | 10.5894
| ГРС-3 Одеса | 38.1221 | 9105.3096 | 10.5895
| Гуляївка | 38.1159 | 9103.8179 | 10.5877
| Дачне | 38.1157 | 9103.7735 | 10.5877
| Дружба | 38.1171 | 9104.1095 | 10.5881
| Єреміївка | 38.1161 | 9103.8835 | 10.5878
| Іллінка | 38.1176 | 9104.24 | 10.5882
| Іллічівськ | 0 | 0 | 0
| Іллічівськ (на Затоку) | 38.1137 | 9103.2892 | 10.5871
| Кірове | 38.1169 | 9104.0588 | 10.588
| Комінтернівське | 38.1165 | 9103.9616 | 10.5879
| Кошари | 38.1152 | 9103.6621 | 10.5876
| Лиманське | 38.1136 | 9103.2855 | 10.5871
| Марківка | 38.1174 | 9104.181 | 10.5882
| Надлиманське | 38.1177 | 9104.2494 | 10.5882
| Новоградівка | 38.1176 | 9104.2344 | 10.5882
| Овідіополь | 38.1141 | 9103.3934 | 10.5872
| Роздільна | 38.1178 | 9104.2689 | 10.5883
| Ряснопіль | 38.1208 | 9105.0072 | 10.5891
| Теплодар Ду200 | 38.1053 | 9101.284 | 10.5848
| Червонознам'янка Ду100 | 38.1159 | 9103.8248 | 10.5877
| Шустов | 38.11 | 9102.4119 | 10.5861
| Щербанка | 38.1161 | 9103.8804 | 10.5878
| АГНКС-2 Одесса | 38.14 | 9109.5939 | 10.5945
Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 499 |  | 38.1287 | 9106.8808 | 10.5913
Начальник Одеського ЛВУМГ Девдера Б.П. 31.03.2017 р.
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія прізвище підпис дата
Хімік ВХАЛ ГКС Березівка Тимошевська Л.М. 31.03.2017 р.
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу прізвище підпис дата
Начальник служби ГВ та М Щабельський О.А. 31.03.2017 р.
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом прізвище підпис дата

## variablesList (hidden)
3 | x:\gaysin | 10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215 | x:\
x:\Illinci
x:\Talne