## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [11 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 500
Філія "УМГ ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [9 empty] | переданого Одеським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Одесагаз"
ГВС Гребеники п/м Одеське ЛВУМГ | [8 empty] | Маршрут № 500
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № РО-014/2014 чинне до 17.01.2017 р. | [13 empty] | по газопроводу АТІ |  |  |  |  | за період з | 2017-03-01 |  |  | по | 2017-03-31
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Вміст сірководню, г/м3 | Вміст меркаптанової сірки, г/м3 | Вміст механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | 96.3025 | 2.0214 | 0.6147 | 0.097 | 0.088 | 0 | 0.0191 | 0.0134 | 0.0111 |  | 0.676 | 0.1568 | 0.6968 | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389 | -25.6 |  |  |  |  | 100 | ОК
2 | 96.2734 | 2.0414 | 0.6194 | 0.0979 | 0.089 | 0 | 0.019 | 0.0134 | 0.0111 |  | 0.6762 | 0.1593 | 0.697 | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -25 |  |  |  |  | 100.0001
3 | 96.282 | 2.0374 | 0.6171 | 0.0963 | 0.0873 | 0 | 0.0189 | 0.0131 | 0.0107 | 0.0085 | 0.6709 | 0.1579 | 0.6969 | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389 | -24.7 |  |  |  |  | 100.0001
4 | 96.2528 | 2.052 | 0.6191 | 0.0969 | 0.0876 | 0 | 0.0192 | 0.0131 | 0.0114 |  | 0.6881 | 0.16 | 0.6971 | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389 | -24.9 |  |  |  |  | 100.0002
5 | 96.2131 | 2.0871 | 0.6316 | 0.0986 | 0.0888 | 0 | 0.0193 | 0.0133 | 0.0109 |  | 0.6773 | 0.1602 | 0.6974 | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | -25.2 |  |  |  |  | 100.0002
6 | 96.1943 | 2.0961 | 0.6351 | 0.0997 | 0.0902 | 0 | 0.0194 | 0.0132 | 0.0111 | 0.0081 | 0.672 | 0.161 | 0.6976 | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | -25.6 |  |  |  |  | 100.0002
7 | 96.1554 | 2.1201 | 0.6473 | 0.1016 | 0.0923 | 0 | 0.0201 | 0.0137 | 0.0114 |  | 0.6789 | 0.1592 | 0.698 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472 | -25.1 |  |  |  |  | 100 | ОК
8 | 96.1052 | 2.1476 | 0.6566 | 0.1033 | 0.0938 | 0 | 0.0205 | 0.0142 | 0.0118 |  | 0.6831 | 0.164 | 0.6984 | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472 | -25.3 |  |  |  |  | 100.0001
9 | 96.0313 | 2.1993 | 0.6708 | 0.106 | 0.0962 | 0 | 0.021 | 0.0144 | 0.0122 |  | 0.6792 | 0.1698 | 0.699 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528 | -25.3 | -23.1 |  |  |  | 100.0002
10 | 95.9307 | 2.2672 | 0.6977 | 0.1102 | 0.1002 | 0 | 0.0217 | 0.0149 | 0.0125 |  | 0.6691 | 0.1759 | 0.6999 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583 | -25.3 |  |  |  |  | 100.0001
11 | 95.8953 | 2.2868 | 0.7061 | 0.1122 | 0.1024 | 0 | 0.0224 | 0.0154 | 0.0131 |  | 0.6687 | 0.1779 | 0.7003 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -26.1 |  |  |  |  | 100.0003
12 | 95.8753 | 2.2991 | 0.7109 | 0.1134 | 0.1035 | 0 | 0.0228 | 0.0158 | 0.0133 |  | 0.6663 | 0.1796 | 0.7005 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -26.1 |  |  |  |  | 100 | ОК
13 | 95.906 | 2.2716 | 0.7042 | 0.1129 | 0.1034 | 0 | 0.023 | 0.0161 | 0.0142 |  | 0.6715 | 0.1771 | 0.7003 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -24.5 |  |  |  |  | 100 | ОК
14 | 95.9133 | 2.2717 | 0.7047 | 0.1135 | 0.104 | 0 | 0.0228 | 0.0158 | 0.014 | 0.0082 | 0.6575 | 0.1747 | 0.7002 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -25.7 |  | ˂0,0001 | ˂0,0002 |  | 100.0002
15 | 95.8838 | 2.2946 | 0.7106 | 0.1139 | 0.1036 | 0 | 0.0228 | 0.0159 | 0.0141 |  | 0.6632 | 0.1776 | 0.7005 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -25.6 |  |  |  | 0 | 100.0001
16 | 95.8854 | 2.2896 | 0.7095 | 0.1138 | 0.1039 | 0 | 0.0233 | 0.0161 | 0.0142 |  | 0.6679 | 0.1765 | 0.7005 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -26 |  |  |  |  | 100.0002
17 | 95.7981 | 2.3499 | 0.7249 | 0.116 | 0.1059 | 0 | 0.0232 | 0.0159 | 0.0139 |  | 0.6674 | 0.1848 | 0.7011 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -26.1 |  |  |  |  | 100 | ОК
18 | 95.7541 | 2.3955 | 0.7458 | 0.1191 | 0.1085 | 0 | 0.0233 | 0.0162 | 0.0136 |  | 0.6401 | 0.184 | 0.7016 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875 | -25.9 |  |  |  |  | 100.0002
19 | 95.696 | 2.434 | 0.7593 | 0.1209 | 0.11 | 0 | 0.024 | 0.0167 | 0.014 |  | 0.6393 | 0.1859 | 0.7021 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778 | -25.5 |  |  |  |  | 100.0001
20 | 95.6918 | 2.435 | 0.76 | 0.1219 | 0.1114 | 0 | 0.0242 | 0.0168 | 0.0139 | 0.0084 | 0.6327 | 0.184 | 0.7022 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778 | -26 |  |  |  |  | 100.0001
21 | 95.7705 | 2.3812 | 0.7451 | 0.12 | 0.1096 | 0 | 0.0236 | 0.0164 | 0.0139 |  | 0.6423 | 0.1774 | 0.7015 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875 | -25.5 |  |  |  | 0 | 100 | ОК
22 | 95.8716 | 2.3129 | 0.7245 | 0.1179 | 0.1096 | 0 | 0.0234 | 0.0158 | 0.0134 | 0.0085 | 0.6339 | 0.1687 | 0.7007 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722 | -24.8 |  | ˂0,0001 | ˂0,0002 |  | 100.0002
23 | 95.7702 | 2.3811 | 0.7466 | 0.1207 | 0.1107 | 0 | 0.0235 | 0.0163 | 0.0137 |  | 0.6403 | 0.1771 | 0.7015 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778 | -25.3 |  |  |  |  | 100.0002
24 | 95.7558 | 2.3917 | 0.7507 | 0.1211 | 0.1105 | 0 | 0.0238 | 0.0166 | 0.0138 |  | 0.6372 | 0.179 | 0.7017 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778 | -25 |  |  |  |  | 100.0002
25 | 95.6182 | 2.483 | 0.783 | 0.1267 | 0.116 | 0 | 0.0248 | 0.0169 | 0.0148 |  | 0.6251 | 0.1914 | 0.7029 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861 | -25.1 |  |  |  |  | 99.9999
26 | 95.4788 | 2.5771 | 0.8164 | 0.1325 | 0.1216 | 0 | 0.0265 | 0.0184 | 0.0151 |  | 0.617 | 0.1968 | 0.7042 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11947.0719 | 50.02 | 13.8944 | -25.5 |  |  |  |  | 100.0002
27 | 95.396 | 2.6317 | 0.832 | 0.1352 | 0.1242 | 0 | 0.0273 | 0.0191 | 0.0162 |  | 0.6149 | 0.2036 | 0.7049 | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11949.4604 | 50.03 | 13.8972 | -26.1 |  |  |  |  | 100.0002
28 | 95.4124 | 2.6197 | 0.8291 | 0.1352 | 0.1241 | 0 | 0.0266 | 0.0189 | 0.0161 | 0.0078 | 0.6078 | 0.2025 | 0.7048 | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11949.4604 | 50.03 | 13.8972 | -25.9 | -23.1 |  |  |  | 100.0002
29 | 95.4279 | 2.6128 | 0.8261 | 0.1345 | 0.1235 | 0 | 0.0266 | 0.0187 | 0.0159 |  | 0.6126 | 0.2015 | 0.7046 | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11949.4604 | 50.03 | 13.8972 | -25 |  |  |  |  | 100.0001
30 | 95.4172 | 2.6249 | 0.8272 | 0.1327 | 0.1208 | 0 | 0.0265 | 0.0185 | 0.0153 |  | 0.6128 | 0.2042 | 0.7047 | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11949.4604 | 50.03 | 13.8972 | -24.4 |  |  |  |  | 100.0001
31 | 95.3041 | 2.6964 | 0.8488 | 0.1362 | 0.1244 | 0 | 0.0266 | 0.0182 | 0.0151 |  | 0.6163 | 0.2141 | 0.7056 | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11951.8488 | 50.04 | 13.9 | -25.2 |  |  |  |  | 100.0002
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8203.3784 | 34.3459 | 9.5405 | 9092.0763 | 38.0667 | 10.5741
Середньозважене значення теплоти згоряння:
Начальник управління Одеського ЛВУМГ _______________ Девдера Б.П. 31.03.2017 р.
|  |  |  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [9 empty] | прізвище |  |  | підпис
Хімік ВХАЛ ГВС Гребеники Царалунга Л.Л. 31.03.2017 р.
|  |  |  | Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [9 empty] | прізвище |  |  | підпис
Начальник служби ГВ та М Щабельський О.А. 31.03.2017 р.
|  |  |  | Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу | [9 empty] | прізвище |  |  | підпис

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №500
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | МДж/м³ | ккал/м³ | кВт*год./м³
Одеська область | ГРС Ананьїв | 38.0658 | 9091.8625 | 10.5738
| ГРС Болград | 38.0665 | 9092.0376 | 10.574
| ГРС Виноградівка | 38.0665 | 9092.0246 | 10.574
| ГРС Вікторівка | 38.0683 | 9092.4687 | 10.5745
| ГРС Балта | 38.0652 | 9091.7193 | 10.5737
| ГРС Котовськ | 38.0682 | 9092.4239 | 10.5745
| ГРС Липецьке | 38.067 | 9092.1577 | 10.5742
| ГРС Владичени | 38.0665 | 9092.0318 | 10.574
| ГРС Вознесенка-Друга | 38.0682 | 9092.4317 | 10.5745
| ГРС Гіржево | 38.0689 | 9092.5914 | 10.5747
| ГРС Городнє | 38.0675 | 9092.2556 | 10.5743
| ГРС Жовтневе | 38.0675 | 9092.2717 | 10.5743
| ГРС Каланчак | 38.0686 | 9092.532 | 10.5746
| ГРС Ізмаїл | 38.0647 | 9091.5926 | 10.5735
| м. Ізмаїл | 38.0656 | 9091.812 | 10.5738
| ГРС Миколаївка | 38.065 | 9091.6747 | 10.5736
| ГРС Новосільске | 38.0705 | 9092.988 | 10.5751
| ГРС Перехрестово | 38.0647 | 9091.6046 | 10.5735
| ГРС Рені | 38.0666 | 9092.0485 | 10.5741
| ГРС Слов'яно-Сербка | 38.0651 | 9091.6965 | 10.5736
| ГРС Тарутине | 38.0678 | 9092.3313 | 10.5744
| ГРС Фрунзівка | 38.0654 | 9091.7761 | 10.5737
| ГРС Цебрикове | 38.0665 | 9092.0259 | 10.574
| ГРС Червоноармійське | 38.0681 | 9092.4056 | 10.5745
Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 500 |  | 38.0667 | 9092.0763 | 10.5741
Начальник управління Одеського ЛВУМГ Девдера Б.П. 31.03.2017 р.
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  |  | прізвище | підпис | дата
Хімік ВХАЛ ГВС Гребеники Царалунга Л.Л. 31.03.2017 р.
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  |  | прізвище | підпис | дата
Начальник служби ГВ та М Щабельський О.А. 31.03.2017 р.
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  |  | прізвище | підпис | дата