{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[50,12,50,15],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[44,20,44,27],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[7,27,10,27],[9,8,10,8],[7,26,10,26],[7,24,10,24],[7,23,10,23],[9,11,10,11],[0,25,0,27],[4,21,4,22],[9,7,10,7],[7,1,8,12],[46,12,46,15],[8,13,10,13],[9,12,10,12],[7,25,10,25],[48,12,48,15],[9,14,9,16],[5,23,5,24],[42,0,42,13],[9,3,10,3],[7,13,7,22],[42,18,43,18],[42,19,43,19],[42,14,43,14],[43,7,43,13],[42,15,43,15],[42,16,43,16],[42,17,43,17],[9,9,10,9],[9,10,10,10],[4,23,4,24],[4,26,4,27],[2,0,2,3],[4,0,4,4],[7,0,10,0],[9,1,10,1],[9,2,10,2],[9,5,10,5],[9,6,10,6],[9,4,10,4],[5,21,5,22],[9,17,9,19],[9,20,9,22],[8,14,8,22],[2,6,2,24],[5,26,5,27],[50,25,50,26],[45,25,45,26],[46,25,46,26],[47,25,47,26],[48,25,48,26],[49,25,49,26]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 880"]
["Філія \"УМГ \"Черкаситрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Кременчуцьким ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Полтавагаз\", Голтвянська Л.В. ПП"]
["Кременчуцьке ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 880"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Кременчуцького промислового майданчика"]
["Свідоцтво № 0612 КФ від 30.12.15р. чинне до 20.06.19р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Диканька-Кременчук-Кривий Ріг\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-03-01",null," по","2017-03-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,91.014099999999999,4.3090999999999999,1.1680999999999999,0.12859999999999999,0.2165,4.3E-3,5.2600000000000001E-2,4.41E-2,5.28E-2,1E-3,1.5139,1.4948999999999999,0.74219999999999997,{"$f":"P12*238.8459","v":8264.0681400000012},34.6,{"$f":"P12/3.6","v":9.6111111111111107},{"$f":"S12*238.8459","v":9154.963346999999},38.33,{"$f":"S12/3.6","v":10.647222222222222},11662,48.83,{"$f":"V12/3.6","v":13.563888888888888},-9.1999999999999993,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B12:M12)+$K$43+$N$43","v":100.00000000000001}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P13*238.8459","v":8264.0681400000012},34.6,9.6111111111111107,{"$f":"S13*238.8459","v":9154.963346999999},38.33,10.647222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8264.0681400000012,34.6,9.6111111111111107,9154.963346999999,38.33,10.647222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8264.0681400000012,34.6,9.6111111111111107,9154.963346999999,38.33,10.647222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC15=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8264.0681400000012,34.6,9.6111111111111107,9154.963346999999,38.33,10.647222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8264.0681400000012,34.6,9.6111111111111107,9154.963346999999,38.33,10.647222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,90.694400000000002,4.3906999999999998,1.2471000000000001,0.1336,0.23319999999999999,4.5999999999999999E-3,5.9299999999999999E-2,5.1400000000000001E-2,7.0499999999999993E-2,8.9999999999999998E-4,1.3888,1.7255,0.74690000000000001,8283.1758119999995,34.68,9.6333333333333329,9176.4594780000007,38.42,10.672222222222222,11652,48.78,13.55,-9.5,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8283.1758119999995,34.68,9.6333333333333329,9176.4594780000007,38.42,10.672222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8283.1758119999995,34.68,9.6333333333333329,9176.4594780000007,38.42,10.672222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8283.1758119999995,34.68,{"$f":"P21/3.6","v":9.6333333333333329},9176.4594780000007,38.42,{"$f":"S21/3.6","v":10.672222222222222},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8283.1758119999995,34.68,9.6333333333333329,9176.4594780000007,38.42,10.672222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8283.1758119999995,34.68,9.6333333333333329,9176.4594780000007,38.42,10.672222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8283.1758119999995,34.68,9.6333333333333329,9176.4594780000007,38.42,10.672222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8283.1758119999995,34.68,9.6333333333333329,9176.4594780000007,38.42,10.672222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,90.840900000000005,4.3743999999999996,1.1732,0.12870000000000001,0.2203,4.7999999999999996E-3,5.5899999999999998E-2,4.6600000000000003E-2,5.2999999999999999E-2,8.0000000000000004E-4,1.4048,1.6966000000000001,0.74470000000000003,8264.0681400000012,34.6,9.6111111111111107,9154.963346999999,38.33,10.647222222222222,11642,48.74,13.53888888888889,-9.4,null,null,null,null,99.999999999999972,"ОК"]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8264.0681400000012,34.6,{"$f":"P27/3.6","v":9.6111111111111107},9154.963346999999,38.33,{"$f":"S27/3.6","v":10.647222222222222},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8264.0681400000012,34.6,9.6111111111111107,9154.963346999999,38.33,10.647222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8264.0681400000012,34.6,9.6111111111111107,9154.963346999999,38.33,10.647222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8264.0681400000012,34.6,9.6111111111111107,9154.963346999999,38.33,10.647222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8264.0681400000012,34.6,9.6111111111111107,9154.963346999999,38.33,10.647222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC31=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8256.902763,34.57,9.6027777777777779,9154.963346999999,38.33,10.647222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,90.781899999999993,4.3289999999999997,1.2062999999999999,0.13109999999999999,0.23069999999999999,4.7999999999999996E-3,5.6599999999999998E-2,4.7399999999999998E-2,5.7599999999999998E-2,8.0000000000000004E-4,1.3635999999999999,1.7902,0.74609999999999999,8266.4565989999992,34.61,9.6138888888888889,9154.963346999999,38.33,10.647222222222222,11633,48.7,13.527777777777779,-8.9,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8266.4565989999992,34.61,{"$f":"P34/3.6","v":9.6138888888888889},9154.963346999999,38.33,{"$f":"S34/3.6","v":10.647222222222222},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC34=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8266.4565989999992,34.61,9.6138888888888889,9154.963346999999,38.33,10.647222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8266.4565989999992,34.61,9.6138888888888889,9154.963346999999,38.33,10.647222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8266.4565989999992,34.61,9.6138888888888889,9154.963346999999,38.33,{"$f":"S37/3.6","v":10.647222222222222},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8266.4565989999992,34.61,9.6138888888888889,9154.963346999999,38.33,10.647222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,90.724100000000007,4.3997000000000002,1.222,0.13239999999999999,0.2316,4.7000000000000002E-3,5.4699999999999999E-2,4.5600000000000002E-2,5.5899999999999998E-2,5.9999999999999995E-4,1.3614999999999999,1.7672000000000001,0.74629999999999996,8273.6219760000004,34.64,9.6222222222222218,9162.1287240000001,38.36,10.655555555555555,11641,48.74,13.53888888888889,-9.1999999999999993,null,2E-3,2.3E-3,"відсутні",100,"ОК"]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8273.6219760000004,34.64,{"$f":"P40/3.6","v":9.6222222222222218},9162.1287240000001,38.36,{"$f":"S40/3.6","v":10.655555555555555},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8273.6219760000004,34.64,{"$f":"P41/3.6","v":9.6222222222222218},9162.1287240000001,38.36,{"$f":"S41/3.6","v":10.655555555555555},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8273.6219760000004,34.64,{"$f":"P42/3.6","v":9.6222222222222218},9162.1287240000001,38.36,{"$f":"S42/3.6","v":10.655555555555555},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"AVERAGE(O12:O42)","v":8270.4630463548365},{"$f":"34.62","v":34.619999999999997},9.6185483870967712,9161.4353004193599,38.35709677419355,10.654749103942651]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[null,"Головний інженер  Кременчуцького ЛВУМГ                                                                                      ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Грицик О. М.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2017-04-03"]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,null,null,null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Інженер-лаборант ВХАЛ                                                                                                          ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Голованова Ж. К.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2017-04-03"]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,null,null,null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Провідний економіст із збуту                                                                                                              ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Кривулькін І. В.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2017-04-03"]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,null,null,null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":19,"n_cols":6,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[9,0,9,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,8,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 880"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Полтавська область","ГРС Ліщинівка",38.356568700094179,9161.3091720858247,10.654602416692827]
[null,"ГРС Кобеляки",38.356207262442929,9161.2228441847183,10.654502017345258]
[null,"ГРС Суха Маячка",38.350141925315938,9159.7741632798188,10.652817201476649]
[null,"Голтвянська Л.В. ПП",38.357072016734165,9161.429387201686,10.654742226870601]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 880",null,38.355376141884292,9161.0243344468818,10.654271150523414]
[]
[]
[]
["Головний інженер Кременчуцького ЛВУМГ                                                                                                                                                                          ",null,null,"Грицик О. М.",null,"2017-04-03"]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Інженер-лаборант ВХАЛ                                                                                    ",null,null,"Голованова Ж. К.",null,"2017-04-03"]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Провідний економіст із збуту                                                                   ",null,null,"Кривулькін І. В.",null,"2017-04-03"]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]