## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 138
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | ПАТ "Укртрансгаз" УМГ "Київтрансгаз" Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ"Харківгаз"
Солохівський п/м Диканське ЛВУМГ | [5 empty] | точка відбору проби ГРС Сніжків
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [11 empty] | Маршрут № 138
Свідоцтво № 221-15 чинне до 31.12.2018 р. | [9 empty] | по газопроводу-відводу ГРС Сніжків | [10 empty] | за період з |  | 2017-03-01 |  | по | 2017-03-31
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси за вуглеводнями, ºС | Вміст сірководню, мг/м3 | Вміст меркаптанової сірки, мг/м3 | Вміст механічних домішок, мг/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8324.9977 | 34.8551 | 9.682 | 9219.0935 | 38.5985 | 10.7218
2 | [13 empty] | 8324.9977 | 34.8551 | 9.682 | 9219.0935 | 38.5985 | 10.7218
3 | [13 empty] | 8324.9977 | 34.8551 | 9.682 | 9219.0935 | 38.5985 | 10.7218
4 | [13 empty] | 8324.9977 | 34.8551 | 9.682 | 9219.0935 | 38.5985 | 10.7218
5 | [13 empty] | 8324.9977 | 34.8551 | 9.682 | 9219.0935 | 38.5985 | 10.7218
6 | 89.6281 | 4.9683 | 1.1502 | 0.14 | 0.2094 | 0.0046 | 0.0562 | 0.0432 | 0.1023 | 0.0014 | 0.3633 | 3.3329 | 0.7632 | 8265.9789 | 34.608 | 9.6133 | 9154.3423 | 38.3274 | 10.6465 | 11500.0957 | 48.1486 | 13.3746 | -2.4 | -5
7 | [13 empty] | 8265.9789 | 34.608 | 9.6133 | 9154.3423 | 38.3274 | 10.6465
8 | [13 empty] | 8265.9789 | 34.608 | 9.6133 | 9154.3423 | 38.3274 | 10.6465
9 | [13 empty] | 8265.9789 | 34.608 | 9.6133 | 9154.3423 | 38.3274 | 10.6465
10 | [13 empty] | 8265.9789 | 34.608 | 9.6133 | 9154.3423 | 38.3274 | 10.6465
11 | [13 empty] | 8265.9789 | 34.608 | 9.6133 | 9154.3423 | 38.3274 | 10.6465
12 | [13 empty] | 8265.9789 | 34.608 | 9.6133 | 9154.3423 | 38.3274 | 10.6465
13 | [13 empty] | 8265.9789 | 34.608 | 9.6133 | 9154.3423 | 38.3274 | 10.6465
14 | 89.7168 | 4.865 | 0.9466 | 0.1105 | 0.1573 | 0.0047 | 0.0439 | 0.0323 | 0.1078 | 0.0011 | 0.3215 | 3.6925 | 0.7624 | 8189.8109 | 34.2891 | 9.5247 | 9071.7256 | 37.9815 | 10.5504 | 11402.551 | 47.7402 | 13.2612 | -2.8 | 4.2 | 1.47 | 0.76 | відс
15 | [13 empty] | 8189.8109 | 34.2891 | 9.5247 | 9071.7256 | 37.9815 | 10.5504
16 | [13 empty] | 8189.8109 | 34.2891 | 9.5247 | 9071.7256 | 37.9815 | 10.5504
17 | [13 empty] | 8189.8109 | 34.2891 | 9.5247 | 9071.7256 | 37.9815 | 10.5504
18 | [13 empty] | 8189.8109 | 34.2891 | 9.5247 | 9071.7256 | 37.9815 | 10.5504
19 | [13 empty] | 8189.8109 | 34.2891 | 9.5247 | 9071.7256 | 37.9815 | 10.5504
20 | 89.7822 | 4.8309 | 0.9395 | 0.1078 | 0.1548 | 0.0047 | 0.0436 | 0.0315 | 0.1045 | 0.0011 | 0.3207 | 3.6787 | 0.7617 | 8185.7028 | 34.2719 | 9.52 | 9067.3786 | 37.9633 | 10.5454 | 11402.0495 | 47.7381 | 13.2606 | -8.3 | -9
21 | [13 empty] | 8185.7028 | 34.2719 | 9.52 | 9067.3786 | 37.9633 | 10.5454
22 | [13 empty] | 8185.7028 | 34.2719 | 9.52 | 9067.3786 | 37.9633 | 10.5454
23 | [13 empty] | 8185.7028 | 34.2719 | 9.52 | 9067.3786 | 37.9633 | 10.5454
24 | [13 empty] | 8185.7028 | 34.2719 | 9.52 | 9067.3786 | 37.9633 | 10.5454
25 | [13 empty] | 8185.7028 | 34.2719 | 9.52 | 9067.3786 | 37.9633 | 10.5454
26 | [13 empty] | 8185.7028 | 34.2719 | 9.52 | 9067.3786 | 37.9633 | 10.5454
27 | 89.78 | 5.1854 | 1.3249 | 0.1536 | 0.2208 | 0.0046 | 0.0534 | 0.0381 | 0.075 | 0.0011 | 0.3342 | 2.8289 | 0.76 | 8337.9909 | 34.9095 | 9.6971 | 9233.1376 | 38.6573 | 10.7381 | 11623.8656 | 48.6668 | 13.5186 | 7.6 | -1.4
28 | [13 empty] | 8337.9909 | 34.9095 | 9.6971 | 9233.1376 | 38.6573 | 10.7381
29 | [13 empty] | 8337.9909 | 34.9095 | 9.6971 | 9233.1376 | 38.6573 | 10.7381
30 | [13 empty] | 8337.9909 | 34.9095 | 9.6971 | 9233.1376 | 38.6573 | 10.7381
31 | [13 empty] | 9041.5354 | 37.8551 | 10.5153 | 9233.1376 | 38.6573 | 10.7381
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8278.6458 | 34.661 | 9.6281 | 9143.3909 | 38.2815 | 10.6338
Середньозважене значення теплоти згоряння:
Заступник начальника Диканського ЛВУМГ Герасименко І.М. 31.03.2017
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [11 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
Керівник лабораторії Корж Л.М. 31.03.2017
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [11 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №138
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | МДж/м³ | ккал/м³ | кВт*год./м³
Харківська область | ГРС Сніжків | 38.2815 | 9143.3909 | 10.6338
Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 138 |  | 38.2815 | 9143.3909 | 10.6338
Заступник начальника Диканського ЛВУМГ Герасименко І.М. |  |  |  |  | 2017-03-31
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище | підпис | дата
Керівник лабораторії |  | Корж Л.М. 31.03.2017
підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія прізвище |  |  | підпис | дата