## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 140
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | ПАТ "Укртрансгаз" УМГ "Київтрансгаз" Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ"Харківгаз"
Солохівський п/м Диканське ЛВУМГ | [5 empty] | точка відбору проби ГРС 1-е Августа
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [11 empty] | Маршрут № 140
Свідоцтво № 221-15 чинне до 31.12.2018 р. | [9 empty] | по газопроводу-відводу ГРС Сніжків | [10 empty] | за період з |  | 2017-03-01 |  | по | 2017-03-31
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси за вуглеводнями, ºС | Вміст сірководню, мг/м3 | Вміст меркаптанової сірки, мг/м3 | Вміст механічних домішок, мг/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8476.641 | 35.49 | 9.8583 | 9381.867 | 39.28 | 10.9111
2 | [13 empty] | 8476.641 | 35.49 | 9.8583 | 9381.867 | 39.28 | 10.9111
3 | [13 empty] | 8476.641 | 35.49 | 9.8583 | 9381.867 | 39.28 | 10.9111
4 | [13 empty] | 8476.641 | 35.49 | 9.8583 | 9381.867 | 39.28 | 10.9111
5 | [13 empty] | 8476.641 | 35.49 | 9.8583 | 9310.2132 | 38.98 | 10.8278
6 | 89.2126 | 5.4933 | 1.708 | 0.2025 | 0.3338 | 0.0039 | 0.081 | 0.0681 | 0.1116 | 0.0011 | 0.3731 | 2.411 | 0.7668 | 8490.4224 | 35.5477 | 9.8744 | 9397.6308 | 39.346 | 10.9294 | 11777.6346 | 49.3106 | 13.6974 | -8.6 | -4
7 | [13 empty] | 8490.4224 | 35.5477 | 9.8744 | 9397.6308 | 39.346 | 10.9294
8 | [13 empty] | 8490.4224 | 35.5477 | 9.8744 | 9397.6308 | 39.346 | 10.9294
9 | [13 empty] | 8490.4224 | 35.5477 | 9.8744 | 9397.6308 | 39.346 | 10.9294
10 | [13 empty] | 8490.4224 | 35.5477 | 9.8744 | 9397.6308 | 39.346 | 10.9294
11 | [13 empty] | 8490.4224 | 35.5477 | 9.8744 | 9397.6308 | 39.346 | 10.9294
12 | [13 empty] | 8490.4224 | 35.5477 | 9.8744 | 9397.6308 | 39.346 | 10.9294
13 | [13 empty] | 8490.4224 | 35.5477 | 9.8744 | 9397.6308 | 39.346 | 10.9294
14 | 89.8209 | 5.3029 | 1.5464 | 0.1824 | 0.2721 | 0.0043 | 0.0665 | 0.0505 | 0.089 | 0.0015 | 0.3504 | 2.313 | 0.7597 | 8438.0196 | 35.3283 | 9.8134 | 9341.8603 | 39.1125 | 10.8646 | 11762.5157 | 49.2473 | 13.6798 | -4.1 | -2.2
15 | [13 empty] | 8438.0196 | 35.3283 | 9.8134 | 9341.8603 | 39.1125 | 10.8646
16 | [13 empty] | 8438.0196 | 35.3283 | 9.8134 | 9341.8603 | 39.1125 | 10.8646
17 | [13 empty] | 8438.0196 | 35.3283 | 9.8134 | 9341.8603 | 39.1125 | 10.8646
18 | [13 empty] | 8438.0196 | 35.3283 | 9.8134 | 9341.8603 | 39.1125 | 10.8646
19 | [13 empty] | 8438.0196 | 35.3283 | 9.8134 | 9341.8603 | 39.1125 | 10.8646
20 | 90.5928 | 4.902 | 1.3686 | 0.1584 | 0.2126 | 0.0037 | 0.0529 | 0.0359 | 0.0696 | 0.0015 | 0.2772 | 2.325 | 0.7523 | 8367.1063 | 35.0314 | 9.7309 | 9266.0745 | 38.7952 | 10.7764 | 11724.2765 | 49.0872 | 13.6353 | -8 | -13 | 1.03 | 0.97 | відс
21 | [13 empty] | 8367.1063 | 35.0314 | 9.7309 | 9266.0745 | 38.7952 | 10.7764
22 | [13 empty] | 8367.1063 | 35.0314 | 9.7309 | 9266.0745 | 38.7952 | 10.7764
23 | [13 empty] | 8367.1063 | 35.0314 | 9.7309 | 9266.0745 | 38.7952 | 10.7764
24 | [13 empty] | 8367.1063 | 35.0314 | 9.7309 | 9266.0745 | 38.7952 | 10.7764
25 | [13 empty] | 8367.1063 | 35.0314 | 9.7309 | 9266.0745 | 38.7952 | 10.7764
26 | [13 empty] | 8367.1063 | 35.0314 | 9.7309 | 9266.0745 | 38.7952 | 10.7764
27 | 90.0708 | 5.3716 | 1.475 | 0.1613 | 0.214 | 0.0038 | 0.0534 | 0.0386 | 0.0717 | 0.0017 | 0.3509 | 2.1873 | 0.7553 | 8417.0728 | 35.2406 | 9.7891 | 9319.767 | 39.02 | 10.8389 | 11768.8929 | 49.274 | 13.6872 | -3.3 | -6.8
28 | [13 empty] | 8417.0728 | 35.2406 | 9.7891 | 9319.767 | 39.02 | 10.8389 |  | 49.274
29 | [13 empty] | 8417.0728 | 35.2406 | 9.7891 | 9319.767 | 39.02 | 10.8389 |  | 49.274
30 | [13 empty] | 8417.0728 | 35.2406 | 9.7891 | 9319.767 | 39.02 | 10.8389 |  | 49.274
31 | [13 empty] | 8417.0728 | 35.2406 | 9.7891 | 9319.767 | 39.02 | 10.8389 |  | 49.274
|  |  | Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [10 empty] | 8439.4935 | 35.3345 | 9.8151 | 9341 | 39.1079 | 10.8633
Середньозважене значення теплоти згоряння:
Заступник начальника Диканського ЛВУМГ Герасименко І.М. 31.03.2017
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [11 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
Керівник лабораторії Корж Л.М. 31.03.2017
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [11 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №140
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | МДж/м³ | ккал/м³ | кВт*год./м³
Харківська область | ГРС Сніжків | 39.1079 | 9340.769 | 10.8633
Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 140 |  | 39.1079 | 9340.769 | 10.8633
Заступник начальника Диканського ЛВУМГ Герасименко І.М. 31.03.2017
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  |  |  | прізвище | підпис | дата
Керівник лабораторії Корж Л.М. 31.03.2017
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  |  |  | прізвище | підпис | дата