{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","variablesList","додаток"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":49,"n_cols":31,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[8,3,9,3],[41,1,41,13],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 806"]
["Філія \"УМГ \"Черкаситрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Барським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Вінницягаз\" та  ДП \"Монтажник\" ТОВ \"Валінор\""]
["Барський п/м Барське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут №806"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № ПУ-0124/15 чинно до 20.10.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"                          по газопроводу  \"СОЮЗ\"",null,null,null,"УРЕНГОЙ-ПОМАРИ-УЖГОРОД",null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-04-01",null," по","2017-04-30"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси за вуглеводнями, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8256,34.57,{"$f":"P11/3.6","v":9.6027777777777779},9153,38.32,{"$f":"S11/3.6","v":10.644444444444444},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8256,34.57,9.6027777777777779,9153,38.32,10.644444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,95.417400000000001,2.6244999999999998,0.82740000000000002,0.13,0.12640000000000001,1.6000000000000001E-3,2.3699999999999999E-2,1.5599999999999999E-2,1.47E-2,9.4999999999999998E-3,0.61539999999999995,0.1938,0.7046,8248,34.53,9.5916666666666668,9144,38.29,10.636111111111111,11956,50.06,{"$f":"V13/3.6","v":13.905555555555555},-19.100000000000001,null,null,null,null,100,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[4,95.548000000000002,2.5304000000000002,0.79590000000000005,0.1242,0.1208,1.5E-3,2.29E-2,1.5100000000000001E-2,1.3899999999999999E-2,9.5999999999999992E-3,0.63549999999999995,0.18210000000000001,0.70340000000000003,8235,34.479999999999997,9.5777777777777775,9130,38.229999999999997,10.619444444444444,11948,50.02,{"$f":"V14/3.6","v":13.894444444444446},-19.899999999999999,null,0,0,0,99.999900000000025,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,95.527199999999993,2.5411999999999999,0.80410000000000004,0.12559999999999999,0.1226,1.4E-3,2.3E-2,1.4999999999999999E-2,1.41E-2,1.0500000000000001E-2,0.63349999999999995,0.18179999999999999,0.7036,8238,34.49,9.5805555555555557,9133,38.24,10.622222222222222,11949,50.03,{"$f":"V15/3.6","v":13.897222222222222},-20.399999999999999,null,null,null,null,100,"ОК"]
[6,95.5505,2.5183,0.7964,0.1241,0.12139999999999999,1.5E-3,2.2599999999999999E-2,1.4999999999999999E-2,1.4E-2,1.1900000000000001E-2,0.64319999999999999,0.18110000000000001,0.70340000000000003,8234,34.47,9.5749999999999993,9129,38.22,10.616666666666665,11946,50.01,{"$f":"V16/3.6","v":13.891666666666666},-20.7,null,null,null,null,99.999999999999972,"ОК"]
[7,95.445400000000006,2.5991,0.82499999999999996,0.12889999999999999,0.1258,1.5E-3,2.3300000000000001E-2,1.5599999999999999E-2,1.4200000000000001E-2,8.3000000000000001E-3,0.62119999999999997,0.1915,0.70440000000000003,8246,34.520000000000003,9.5888888888888903,9142,38.270000000000003,10.630555555555556,11954,50.05,{"$f":"V17/3.6","v":13.902777777777777},-20.399999999999999,null,null,null,null,99.999800000000022," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8246,34.520000000000003,9.5888888888888903,9142,38.270000000000003,10.630555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8246,34.520000000000003,9.5888888888888903,9142,38.270000000000003,10.630555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,95.315200000000004,2.6869000000000001,0.84279999999999999,0.1285,0.1263,1.5E-3,2.2700000000000001E-2,1.5100000000000001E-2,1.23E-2,1.0500000000000001E-2,0.63739999999999997,0.2006,0.70520000000000005,8250,34.54,{"$f":"P20/3.6","v":9.5944444444444432},9146,38.29,{"$f":"S20/3.6","v":10.636111111111111},11953,50.05,{"$f":"V20/3.6","v":13.902777777777777},-20.3,null,null,null,null,99.999799999999979," "]
[11,95.568299999999994,2.5230999999999999,0.79530000000000001,0.1227,0.12039999999999999,1.4E-3,2.1999999999999999E-2,1.41E-2,1.24E-2,9.5999999999999992E-3,0.62570000000000003,0.18490000000000001,0.70320000000000005,8234,34.47,9.5749999999999993,9129,38.22,10.616666666666665,11947,50.02,13.894444444444446,-20,null,null,null,null,99.999899999999997," "]
[12,95.531199999999998,2.5413999999999999,0.80549999999999999,0.1245,0.12189999999999999,1.5E-3,2.24E-2,1.46E-2,1.34E-2,1.01E-2,0.62670000000000003,0.18690000000000001,0.7036,8237,34.49,9.5805555555555557,9132,38.24,10.622222222222222,11949,50.03,13.897222222222222,-20,null,null,null,null,100.00009999999997," "]
[13,95.568600000000004,2.516,0.79600000000000004,0.12330000000000001,0.1205,1.5E-3,2.23E-2,1.46E-2,1.3299999999999999E-2,1.01E-2,0.62829999999999997,0.18529999999999999,0.70320000000000005,8234,34.47,9.5749999999999993,9129,38.22,{"$f":"S23/3.6","v":10.616666666666665},11947,50.02,13.894444444444446,-20.6,null,null,null,null,99.999800000000008," "]
[14,95.517300000000006,2.5634999999999999,0.81189999999999996,0.12479999999999999,0.12239999999999999,1.5E-3,2.23E-2,1.46E-2,1.26E-2,7.4999999999999997E-3,0.61140000000000005,0.19020000000000001,0.70369999999999999,8240,34.5,9.5833333333333339,9136,38.25,{"$f":"S24/3.6","v":10.625},11952,50.04,13.899999999999999,-21.3,null,null,null,null,100,"ОК"]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8240,34.5,9.5833333333333339,9136,38.25,10.625,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8240,34.5,{"$f":"P26/3.6","v":9.5833333333333339},9136,38.25,{"$f":"S26/3.6","v":10.625},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8240,34.5,9.5833333333333339,9136,38.25,10.625,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,95.328599999999994,2.6581999999999999,0.83879999999999999,0.12740000000000001,0.12529999999999999,1.4E-3,2.29E-2,1.5299999999999999E-2,1.43E-2,1.29E-2,0.64419999999999999,0.2107,0.70520000000000005,8247,34.53,9.5916666666666668,9143,38.28,10.633333333333333,11948,50.03,{"$f":"V28/3.6","v":13.897222222222222},-21,null,null,null,null,100,"ОК"]
[19,95.469300000000004,2.5581999999999998,0.81269999999999998,0.12479999999999999,0.1225,1.4E-3,2.29E-2,1.5299999999999999E-2,1.43E-2,1.47E-2,0.64839999999999998,0.19539999999999999,0.70409999999999995,8237,34.49,9.5805555555555557,9132,38.229999999999997,10.619444444444444,11944,50.01,13.891666666666666,null,null,null,null,null,99.999900000000025," "]
[20,95.452600000000004,2.5935999999999999,0.82220000000000004,0.1278,0.1246,1.5E-3,2.3300000000000001E-2,1.5699999999999999E-2,1.4800000000000001E-2,6.6E-3,0.61709999999999998,0.2001,0.70430000000000004,8245,34.520000000000003,9.5888888888888903,9140,38.270000000000003,10.630555555555556,11953,50.04,13.899999999999999,null,null,null,null,null,99.999899999999982,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,95.1006,2.827,0.89290000000000003,0.13650000000000001,0.1338,1.4E-3,2.4400000000000002E-2,1.6299999999999999E-2,1.3899999999999999E-2,8.2000000000000007E-3,0.60950000000000004,0.23549999999999999,0.70730000000000004,8269,34.619999999999997,9.6166666666666654,9166,38.380000000000003,10.661111111111111,11962,50.08,13.91111111111111,-21.8,null,null,null,null,100,"ОК"]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8269,34.619999999999997,9.6166666666666654,9166,38.380000000000003,10.661111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8269,34.619999999999997,{"$f":"P33/3.6","v":9.6166666666666654},9166,38.380000000000003,{"$f":"S33/3.6","v":10.661111111111111},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,95.371399999999994,2.6469999999999998,0.8377,0.13250000000000001,0.129,1.5E-3,2.41E-2,1.6199999999999999E-2,1.55E-2,6.1999999999999998E-3,0.61,0.2087,0.70509999999999995,8252,34.549999999999997,9.5972222222222214,9148,38.299999999999997,10.638888888888888,11962,50.06,13.905555555555555,-21,null,null,null,null,99.999799999999993," "]
[25,95.419600000000003,2.6084000000000001,0.82189999999999996,0.1288,0.126,1.5E-3,2.3800000000000002E-2,1.5800000000000002E-2,1.52E-2,7.4999999999999997E-3,0.625,0.20669999999999999,0.7046,8245,34.520000000000003,9.5888888888888903,9141,38.270000000000003,10.630555555555556,11951,50.04,{"$f":"V35/3.6","v":13.899999999999999},-17.100000000000001,null,null,null,null,100.00019999999998," "]
[26,95.408000000000001,2.6194999999999999,0.82569999999999999,0.12859999999999999,0.12609999999999999,1.5E-3,2.3199999999999998E-2,1.54E-2,1.43E-2,8.0000000000000002E-3,0.62390000000000001,0.20580000000000001,0.70469999999999999,8246,34.520000000000003,9.5888888888888903,9141,38.270000000000003,{"$f":"S36/3.6","v":10.630555555555556},11951,50.04,13.899999999999999,-20.6,null,null,null,null,100,"ОК"]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8246,34.520000000000003,9.5888888888888903,9141,38.270000000000003,10.630555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8246,34.520000000000003,9.5888888888888903,9141,38.270000000000003,10.630555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8246,34.520000000000003,9.5888888888888903,9141,38.270000000000003,{"$f":"S11/3.6","v":10.644444444444444},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8246,34.520000000000003,9.5888888888888903,9141,38.270000000000003,{"$f":"S40/3.6","v":10.630555555555556},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[null,"Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8246,34.520000000000003,9.59,9142,38.270000000000003,10.63]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Барського ЛВУМГ                                                                                                               Мандра В.В.                                                                                       "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис"]
[null," Начальник лабораторії                                                                                                                                                Ільницька Г.О.                                                                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис"]

{"sheet":"variablesList","index":1,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]

{"sheet":"додаток","index":2,"n_rows":17,"n_cols":8,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,7],[3,0,5,0],[3,1,3,6],[3,7,5,7],[4,1,4,6]]}
[]
["Додаток до паспорту фізико-хімічних показників природного газу по маршруту № 806"]
[]
[null,"Обсяг газу переданого за добу,  м3 ",null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння вищої по маршруту № 806"]
[null,"Вінницька область"]
[null,"ППВВГ \"Митки\"","ГРС Мартинівка","ГРС Мурафа","ГРС Літин","ГРС Пасинки","ГРС Сьомаки"]
["Теплота згоряння вища (середньозважене значення за місяць), МДж/м³",{"$f":"'[1]розрахунок №806'!C40","v":38.270000000000003},{"$f":"'[1]розрахунок №806'!D40","v":38.270000000000003},{"$f":"'[1]розрахунок №806'!E40","v":38.270000000000003},{"$f":"'[1]розрахунок №806'!F40","v":38.270000000000003},{"$f":"'[1]розрахунок №806'!G40","v":38.270000000000003},{"$f":"'[1]розрахунок №806'!H40","v":38.270000000000003},{"$f":"'[1]розрахунок №806'!I40","v":38.270000000000003}]
["Теплота згоряння вища (середньозважене значення за місяць), ккал/м³",{"$f":"'[1]розрахунок №806'!C41","v":9142},{"$f":"'[1]розрахунок №806'!D41","v":9142},{"$f":"'[1]розрахунок №806'!E41","v":9142},{"$f":"'[1]розрахунок №806'!F41","v":9142},{"$f":"'[1]розрахунок №806'!G41","v":9142},{"$f":"'[1]розрахунок №806'!H41","v":9142},{"$f":"'[1]розрахунок №806'!I41","v":9142}]
["Теплота згоряння вища (середньозважене значення за місяць), кВт*год./м³",{"$f":"'[1]розрахунок №806'!C42","v":10.63},{"$f":"'[1]розрахунок №806'!D42","v":10.63},{"$f":"'[1]розрахунок №806'!E42","v":10.63},{"$f":"'[1]розрахунок №806'!F42","v":10.63},{"$f":"'[1]розрахунок №806'!G42","v":10.63},{"$f":"'[1]розрахунок №806'!H42","v":10.63},{"$f":"'[1]розрахунок №806'!I42","v":10.63}]
[]
[]
[]
[]
["Начальник управління Барського ЛВУМГ                                  Мандра В,В.                                                                                      "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"       прізвище"]
["Начальник лабораторії                                                                  Ільницька Г.І.                                                                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"        прізвище"]