{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 208"]
["Філія \"УМГ \"Львівтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Волинським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Волиньгаз\", АГНКС-Луцьк"]
["Ковельський п/м Волинське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 208"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № 56/04-2014 чинно до 02.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"КАМ'ЯНКА БУЗЬКА - РІВНЕ І, ІІ нитки\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-04-01",null," по","2017-04-30"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8228.2412550000008},34.450000000000003,{"$f":"P11/3.6","v":9.5694444444444446},{"$f":"S11*238.8459","v":9123.91338},38.200000000000003,{"$f":"S11/3.6","v":10.611111111111112},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8228.2412550000008},34.450000000000003,9.5694444444444446,{"$f":"S12*238.8459","v":9123.91338},38.200000000000003,10.611111111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P13*238.8459","v":8228.2412550000008},34.450000000000003,{"$f":"P13/3.6","v":9.5694444444444446},{"$f":"S13*238.8459","v":9123.91338},38.200000000000003,{"$f":"S13/3.6","v":10.611111111111112},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,91.918400000000005,4.0812999999999997,0.93489999999999995,0.1154,0.14879999999999999,3.3999999999999998E-3,3.8600000000000002E-2,2.87E-2,2.3400000000000001E-2,5.3E-3,1.3137000000000001,1.3880999999999999,0.7329,{"$f":"P14*238.8459","v":8213.9105010000003},34.39,{"$f":"P14/3.6","v":9.5527777777777771},{"$f":"S14*238.8459","v":9102.4172490000001},38.11,{"$f":"S14/3.6","v":10.58611111111111},{"$f":"V14*238.8459","v":11667.622215000001},48.85,{"$f":"V14/3.6","v":13.569444444444445},-7.2,null,null,null,null,99.999999999999986,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.9105010000003,34.39,9.5527777777777771,9102.4172490000001,38.11,10.58611111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.9105010000003,34.39,9.5527777777777771,9102.4172490000001,38.11,10.58611111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,95.453000000000003,2.5613000000000001,0.80449999999999999,0.126,0.1211,1.9E-3,2.3199999999999998E-2,1.61E-2,1.5100000000000001E-2,5.0000000000000001E-3,0.63670000000000004,0.2361,0.70440000000000003,8235.4066320000002,34.479999999999997,9.5777777777777775,9131.0787569999993,38.229999999999997,10.619444444444444,11939.906541,49.99,{"$f":"V17/3.6","v":13.886111111111111},-10.1,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8235.4066320000002,34.479999999999997,9.5777777777777775,9131.0787569999993,38.229999999999997,10.619444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P19*238.8459","v":8235.4066320000002},34.479999999999997,{"$f":"P19/3.6","v":9.5777777777777775},{"$f":"S19*238.8459","v":9131.0787569999993},38.229999999999997,{"$f":"S19/3.6","v":10.619444444444444},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8235.4066320000002,34.479999999999997,9.5777777777777775,9131.0787569999993,38.229999999999997,10.619444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,89.3369,5.2408000000000001,1.1729000000000001,0.1239,0.1943,4.4000000000000003E-3,5.2900000000000003E-2,4.3099999999999999E-2,6.0100000000000001E-2,5.3E-3,1.6839,2.0815999999999999,0.75519999999999998,8259.2912219999998,34.58,9.6055555555555543,9147.7979699999996,38.299999999999997,10.638888888888888,11552.976182999999,48.37,13.43611111111111,-12.9,null,null,null,null,100.00009999999999," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8323.7796149999995,34.85,9.6805555555555554,9147.7979699999996,38.299999999999997,10.638888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,94.923400000000001,2.649,0.78649999999999998,0.1145,0.1298,2.5000000000000001E-3,3.49E-2,3.3500000000000002E-2,6.8900000000000003E-2,5.0000000000000001E-3,0.80030000000000001,0.4516,0.71020000000000005,8230.6297140000006,34.46,9.5722222222222229,9126.3018389999997,38.21,10.613888888888889,11882.583525,49.75,13.819444444444445,-11.1,null,null,null,null,99.999900000000011," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8230.6297140000006,34.46,9.5722222222222229,9126.3018389999997,38.21,10.613888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8230.6297140000006,34.46,9.5722222222222229,9126.3018389999997,38.21,10.613888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P26*238.8459","v":8230.6297140000006},34.46,{"$f":"P26/3.6","v":9.5722222222222229},{"$f":"S26*238.8459","v":9126.3018389999997},38.21,{"$f":"S26/3.6","v":10.613888888888889},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8230.6297140000006,34.46,9.5722222222222229,9126.3018389999997,38.21,10.613888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,96.067599999999999,2.1225000000000001,0.67889999999999995,0.1075,0.10440000000000001,1.6999999999999999E-3,2.07E-2,1.4500000000000001E-2,1.6299999999999999E-2,5.3E-3,0.67710000000000004,0.18340000000000001,0.69920000000000004,{"$f":"P28*238.8459","v":8185.2489930000011},34.270000000000003,{"$f":"P28/3.6","v":9.5194444444444457},{"$f":"S28*238.8459","v":9078.5326590000004},38.01,{"$f":"S28/3.6","v":10.558333333333332},11913.633492000001,49.88,13.855555555555556,-12.9,null,null,null,null,99.999900000000011," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8185.2489930000011,34.270000000000003,9.5194444444444457,9078.5326590000004,38.01,10.558333333333332,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8185.2489930000011,34.270000000000003,9.5194444444444457,9078.5326590000004,38.01,10.558333333333332,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,89.868499999999997,5.0293999999999999,1.0826,0.11700000000000001,0.17510000000000001,4.1999999999999997E-3,4.3799999999999999E-2,3.0099999999999998E-2,2.3199999999999998E-2,6.7000000000000002E-3,1.7135,1.9058999999999999,0.74890000000000001,8225.8527959999992,34.44,9.5666666666666664,9109.5826259999994,38.14,10.594444444444445,{"$f":"V31*238.8459","v":11552.976182999999},48.37,13.43611111111111,-12.6,null,null,null,null,100,"ОК"]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P32*238.8459","v":8225.8527959999992},34.44,{"$f":"P32/3.6","v":9.5666666666666664},{"$f":"S32*238.8459","v":9109.5826259999994},38.14,{"$f":"S32/3.6","v":10.594444444444445},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P33*238.8459","v":8225.8527959999992},34.44,{"$f":"P33/3.6","v":9.5666666666666664},{"$f":"S33*238.8459","v":9109.5826259999994},38.14,{"$f":"S33/3.6","v":10.594444444444445},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P34*238.8459","v":8225.8527959999992},34.44,{"$f":"P34/3.6","v":9.5666666666666664},{"$f":"S34*238.8459","v":9109.5826259999994},38.14,{"$f":"S34/3.6","v":10.594444444444445},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,95.551199999999994,2.3245,0.71240000000000003,0.1094,0.11550000000000001,2E-3,2.5899999999999999E-2,1.8499999999999999E-2,2.46E-2,5.1000000000000004E-3,0.79530000000000001,0.31580000000000003,0.7036,8190.0259109999997,34.29,9.5250000000000004,9080.9211180000002,38.020000000000003,10.561111111111112,11880.195066,49.74,13.816666666666666,-11.1,null,null,null,null,100.00019999999998," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8190.0259109999997,34.29,9.5250000000000004,9080.9211180000002,38.020000000000003,10.561111111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8190.0259109999997,34.29,9.5250000000000004,9080.9211180000002,38.020000000000003,10.561111111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,95.464600000000004,2.4032,0.7298,0.111,0.1148,2E-3,2.47E-2,1.7999999999999999E-2,2.2200000000000001E-2,5.5999999999999999E-3,0.77849999999999997,0.3256,0.70430000000000004,8197.191288,34.32,9.5333333333333332,9088.0864949999996,38.049999999999997,10.569444444444443,11884.971984,49.76,13.822222222222221,-10.6,null,0,0,0,99.999999999999986,"ОК"]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8197.191288,34.32,9.5333333333333332,9088.0864949999996,38.049999999999997,10.569444444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8197.191288,34.32,9.5333333333333332,9088.0864949999996,38.049999999999997,10.569444444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,0,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8220.4699625247813,34.417463153124174,9.5604064314233828,9109.1180587885501,38.138054950026572,10.593904152785159]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник Волинського ЛВУМГ                                                                                                                             Цьома Ю.О.                                                                                       "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Хімік ІІ категорії                                                                                                                                                         Горобець М.П.                                                                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                                   Солодуха В.С."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":18,"n_cols":6,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[8,0,8,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,7,0],[1,0,1,4]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №208"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Волинська область","ГРС Луцьк",38.137654419419647,9109.0223936952625,10.593792894283235]
[null,"ГРС Берестечко",38.149458027532901,9111.8416370983214,10.597071674314694]
[null,"АГНКС Луцьк",38.137746084788681,9109.0442875928293,10.593818356885745]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 208",null,38.138054950026572,9109.1180587885519,10.593904152785159]
[]
[]
[]
["Начальник Волинського ЛВУМГ                                                                        Цьома Ю.О.                                                                                       "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Хімік ІІ категорії                                                                                                       Горобець М.П.                                                                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби метрології",null,null,"Солодуха В.С."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]