{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":53,"n_cols":31,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,10,5,19],[2,6,2,24],[1,6,1,26],[8,0,11,0],[10,1,11,1],[10,2,11,2],[10,5,11,5],[10,6,11,6],[10,4,11,4],[51,1,51,26],[10,11,11,11],[43,18,44,18],[43,19,44,19],[43,14,44,14],[44,7,44,13],[43,15,44,15],[43,16,44,16],[43,17,44,17],[10,9,11,9],[10,10,11,10],[8,25,11,25],[47,1,47,26],[43,0,43,13],[10,3,11,3],[49,1,49,26],[45,20,45,27],[44,20,44,27],[43,20,43,27],[8,27,11,27],[10,8,11,8],[8,26,11,26],[8,24,11,24],[8,23,11,23],[0,6,0,24],[0,25,0,27],[5,23,5,24],[10,12,11,12],[5,21,5,22],[10,14,10,16],[10,17,10,19],[10,20,10,22],[9,14,9,22],[5,26,5,27],[10,7,11,7],[8,1,9,12],[9,13,11,13],[8,13,8,22],[2,0,2,2],[3,6,3,24]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 620"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Криворізьким  ЛВУМГ  та прийнятого  ПАТ \"Криворіжгаз\", ПАТ \"Дніпропетровськгаз\""]
["Криворізьке ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"ВАТ \"Кіровоградгаз\" Кіровоградська обл.,   ПАТ \"ПІВНІЧНИЙ ГЗК\" "]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія",null,null,null,null,null,"Маршрут № 620"]
["Свідоцтво № ПЄ 0048/2013  чинне до  16.05.2018р."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу Кременчуг-Кривий Ріг ,ЄККР",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-04-03",null," по","2017-04-30"]
[]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P13*238.8459","v":8247.3489270000009},34.53,{"$f":"P13/3.6","v":9.5916666666666668},{"$f":"S13*238.8459","v":9138.2441339999987},38.26,{"$f":"S13/3.6","v":10.627777777777776},{"$f":"V13/0.0041868","v":11947.071749307348},50.02,{"$f":"V13/3.6","v":13.894444444444446},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B13:M13)+$K$44+$N$44","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P14*238.8459","v":8247.3489270000009},34.53,{"$f":"P14/3.6","v":9.5916666666666668},{"$f":"S14*238.8459","v":9138.2441339999987},38.26,{"$f":"S14/3.6","v":10.627777777777776},{"$f":"V14/0.0041868","v":11947.071749307348},50.02,{"$f":"V14/3.6","v":13.894444444444446},null,null,null,null,null,0]
[3,95.480199999999996,2.4662000000000002,0.74809999999999999,0.11269999999999999,0.1226,2.2000000000000001E-3,2.5700000000000001E-2,1.9E-2,3.6799999999999999E-2,4.7000000000000002E-3,0.8054,0.1764,0.70389999999999997,{"$f":"P15*238.8459","v":8218.6874189999999},34.409999999999997,{"$f":"P15/3.6","v":9.5583333333333318},{"$f":"S15*238.8459","v":9107.1941670000015},38.130000000000003,{"$f":"S15/3.6","v":10.591666666666667},{"$f":"V15/0.0041868","v":11913.633323779497},49.88,{"$f":"V15/3.6","v":13.855555555555556},null,null,"<0,0001","<0,0002",null,100.00000000000001,{"$f":"IF(AC15=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P16*238.8459","v":8218.6874189999999},34.409999999999997,{"$f":"P16/3.6","v":9.5583333333333318},{"$f":"S16*238.8459","v":9107.1941670000015},38.130000000000003,{"$f":"S16/3.6","v":10.591666666666667},{"$f":"V16/0.0041868","v":11913.633323779497},49.88,{"$f":"V16/3.6","v":13.855555555555556},null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC16=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,95.470799999999997,2.4701,0.75039999999999996,0.1125,0.1234,2.2000000000000001E-3,2.5899999999999999E-2,1.9099999999999999E-2,3.2800000000000003E-2,4.7999999999999996E-3,0.80830000000000002,0.1797,0.70389999999999997,{"$f":"P17*238.8459","v":8218.6874189999999},34.409999999999997,{"$f":"P17/3.6","v":9.5583333333333318},{"$f":"S17*238.8459","v":9107.1941670000015},38.130000000000003,{"$f":"S17/3.6","v":10.591666666666667},{"$f":"V17/0.0041868","v":11913.633323779497},49.88,{"$f":"V17/3.6","v":13.855555555555556},-16.8,-14.2,null,null,"не вияв.",99.999999999999986,"ОК"]
[6,95.473399999999998,2.4706999999999999,0.746,0.112,0.122,2.3E-3,2.5499999999999998E-2,1.8700000000000001E-2,3.1E-2,6.1000000000000004E-3,0.81089999999999995,0.1812,0.70379999999999998,8216.2989600000001,34.4,9.5555555555555554,9104.8057079999999,38.119999999999997,10.588888888888889,{"$f":"V18/0.0041868","v":11911.244864813221},49.87,{"$f":"V18/3.6","v":13.852777777777776},null,null,null,null,null,99.999799999999993," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P19*238.8459","v":8216.2989600000001},34.4,{"$f":"P19/3.6","v":9.5555555555555554},{"$f":"S19*238.8459","v":9104.8057079999999},38.119999999999997,{"$f":"S19/3.6","v":10.588888888888889},{"$f":"V19/0.0041868","v":11911.244864813221},49.87,{"$f":"V19/3.6","v":13.852777777777776},null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8216.2989600000001,34.4,9.5555555555555554,9104.8057079999999,38.119999999999997,10.588888888888889,11911.244864813221,49.87,13.852777777777776,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8216.2989600000001,34.4,9.5555555555555554,9104.8057079999999,38.119999999999997,10.588888888888889,11911.244864813221,49.87,13.852777777777776,null,null,null,null,null,0," "]
[10,94.238600000000005,3.0461999999999998,0.91320000000000001,0.127,0.17030000000000001,3.7000000000000002E-3,4.2900000000000001E-2,3.49E-2,5.2400000000000002E-2,4.1999999999999997E-3,1.1266,0.2399,0.71389999999999998,{"$f":"P22*238.8459","v":8268.845057999999},34.619999999999997,{"$f":"P22/3.6","v":9.6166666666666654},{"$f":"S22*238.8459","v":9162.1287240000001},38.36,{"$f":"S22/3.6","v":10.655555555555555},{"$f":"V22/0.0041868","v":11899.302569981848},49.82,{"$f":"V22/3.6","v":13.838888888888889},-19.399999999999999,-17,"<0,0001","<0,0002",null,99.999899999999997," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P23*238.8459","v":8268.845057999999},34.619999999999997,{"$f":"P23/3.6","v":9.6166666666666654},{"$f":"S23*238.8459","v":9162.1287240000001},38.36,{"$f":"S23/3.6","v":10.655555555555555},{"$f":"V23/0.0041868","v":11899.302569981848},49.82,{"$f":"V23/3.6","v":13.838888888888889},null,null,null,null,null,0," "]
[12,95.0471,2.6179000000000001,0.82630000000000003,0.1207,0.1396,2.0999999999999999E-3,3.0499999999999999E-2,2.3199999999999998E-2,4.02E-2,4.1999999999999997E-3,0.93289999999999995,0.21529999999999999,0.70750000000000002,8233.0181730000004,34.47,9.5749999999999993,9121.5249210000002,38.19,10.608333333333333,11901.691028948122,49.83,13.841666666666665,null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[13,95.239500000000007,2.5264000000000002,0.80589999999999995,0.1203,0.13539999999999999,1.9E-3,2.92E-2,2.23E-2,4.2799999999999998E-2,5.0000000000000001E-3,0.86439999999999995,0.20699999999999999,0.70620000000000005,8230.6297140000006,34.46,9.5722222222222229,9119.1364620000004,38.18,10.605555555555556,11908.856405846947,49.86,13.85,-21.1,-18.7,null,null,null,100.0001," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P26*238.8459","v":8230.6297140000006},34.46,{"$f":"P26/3.6","v":9.5722222222222229},{"$f":"S26*238.8459","v":9119.1364620000004},38.18,{"$f":"S26/3.6","v":10.605555555555556},{"$f":"V26/0.0041868","v":11908.856405846947},49.86,{"$f":"V26/3.6","v":13.85},null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8230.6297140000006,34.46,9.5722222222222229,9119.1364620000004,38.18,10.605555555555556,11908.856405846947,49.86,13.85,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8230.6297140000006,34.46,9.5722222222222229,9119.1364620000004,38.18,10.605555555555556,11908.856405846947,49.86,13.85,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8230.6297140000006,34.46,9.5722222222222229,9119.1364620000004,38.18,10.605555555555556,11908.856405846947,49.86,13.85,null,null,null,null,null,0," "]
[18,95.158100000000005,2.6246999999999998,0.83850000000000002,0.1244,0.1331,1.6999999999999999E-3,2.64E-2,1.9199999999999998E-2,2.3699999999999999E-2,4.7999999999999996E-3,0.8236,0.22170000000000001,0.70650000000000002,{"$f":"P30*238.8459","v":8235.4066320000002},34.479999999999997,{"$f":"P30/3.6","v":9.5777777777777775},{"$f":"S30*238.8459","v":9126.3018389999997},38.21,{"$f":"S30/3.6","v":10.613888888888889},{"$f":"V30/0.0041868","v":11916.021782745773},49.89,{"$f":"V30/3.6","v":13.858333333333333},null,null,"<0,0001","<0,0002",null,99.999899999999997," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P31*238.8459","v":8235.4066320000002},34.479999999999997,{"$f":"P31/3.6","v":9.5777777777777775},{"$f":"S31*238.8459","v":9126.3018389999997},38.21,{"$f":"S31/3.6","v":10.613888888888889},{"$f":"V31/0.0041868","v":11916.021782745773},49.89,{"$f":"V31/3.6","v":13.858333333333333},null,null,null,null,null,0," "]
[20,95.311700000000002,2.5206,0.80349999999999999,0.11990000000000001,0.12939999999999999,1.6999999999999999E-3,2.64E-2,1.95E-2,2.6200000000000001E-2,4.4000000000000003E-3,0.82389999999999997,0.21290000000000001,0.70530000000000004,8223.4643369999994,34.43,9.5638888888888882,9114.359543999999,38.159999999999997,10.6,11908.856405846947,49.86,13.85,-21.1,-18,null,null,null,100.0001,{"$f":"IF(AC32=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P33*238.8459","v":8223.4643369999994},34.43,{"$f":"P33/3.6","v":9.5638888888888882},{"$f":"S33*238.8459","v":9114.359543999999},38.159999999999997,{"$f":"S33/3.6","v":10.6},{"$f":"V33/0.0041868","v":11908.856405846947},49.86,{"$f":"V33/3.6","v":13.85},null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8223.4643369999994,34.43,9.5638888888888882,9114.359543999999,38.159999999999997,10.6,11908.856405846947,49.86,13.85,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8223.4643369999994,34.43,9.5638888888888882,9114.359543999999,38.159999999999997,10.6,11908.856405846947,49.86,13.85,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC35=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,95.328599999999994,2.4933999999999998,0.79630000000000001,0.11940000000000001,0.1288,1.6000000000000001E-3,2.6599999999999999E-2,1.9699999999999999E-2,2.7699999999999999E-2,5.3E-3,0.84179999999999999,0.2107,0.70520000000000005,{"$f":"P36*238.8459","v":8221.0758779999996},34.42,{"$f":"P36/3.6","v":9.5611111111111118},{"$f":"S36*238.8459","v":9109.5826259999994},38.14,{"$f":"S36/3.6","v":10.594444444444445},{"$f":"V36/0.0041868","v":11906.467946880673},49.85,{"$f":"V36/3.6","v":13.847222222222221},null,null,null,null,null,99.999899999999997," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P37*238.8459","v":8221.0758779999996},34.42,{"$f":"P37/3.6","v":9.5611111111111118},{"$f":"S37*238.8459","v":9109.5826259999994},38.14,{"$f":"S37/3.6","v":10.594444444444445},{"$f":"V37/0.0041868","v":11906.467946880673},49.85,{"$f":"V37/3.6","v":13.847222222222221},null,null,null,null,null,0," "]
[26,95.209400000000002,2.5396000000000001,0.81569999999999998,0.12189999999999999,0.1348,1.8E-3,2.8500000000000001E-2,2.1399999999999999E-2,3.2800000000000003E-2,5.0000000000000001E-3,0.87219999999999998,0.21690000000000001,0.70630000000000004,8225.8527959999992,34.44,9.5666666666666664,9116.7480030000006,38.17,10.602777777777778,11906.467946880673,49.85,13.847222222222221,null,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[27,95.046499999999995,2.6147999999999998,0.8448,0.12620000000000001,0.14219999999999999,1.8E-3,3.0700000000000002E-2,2.3300000000000001E-2,3.5099999999999999E-2,4.8999999999999998E-3,0.9052,0.22450000000000001,0.7077,8235.4066320000002,34.479999999999997,9.5777777777777775,9126.3018389999997,38.21,10.613888888888889,11906.467946880673,49.85,13.847222222222221,-19.100000000000001,-17,"<0,0001","<0,0002","не вияв.",100.00000000000001,"ОК"]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P40*238.8459","v":8235.4066320000002},34.479999999999997,{"$f":"P40/3.6","v":9.5777777777777775},{"$f":"S40*238.8459","v":9126.3018389999997},38.21,{"$f":"S40/3.6","v":10.613888888888889},{"$f":"V40/0.0041868","v":11906.467946880673},49.85,{"$f":"V40/3.6","v":13.847222222222221},null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8235.4066320000002,34.479999999999997,9.5777777777777775,9126.3018389999997,38.21,10.613888888888889,11906.467946880673,49.85,13.847222222222221,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8235.4066320000002,34.479999999999997,9.5777777777777775,9126.3018389999997,38.21,10.613888888888889,11906.467946880673,49.85,13.847222222222221,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8230.3640383131205,34.458887669049886,9.5719132414027452,9120.2760384908197,38.184771178784395,10.606880882995664]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник   Криворізького ЛВУМГ                                                                                                                                                Охримчук  А.О.                                                                      3.05.2017р."]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторії                                                                                                                                                                          Степанова  О.Г                                                                        3.05.2017р.                      "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                                                Байда Ю.А.                                                                              3.05.2017р."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":54,"n_cols":6,"rows_kept":54,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[42,0,42,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,40,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №830",null,"№ 620"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Дніпропетровська область","ГРС 3 м. Кривий Ріг",38.183821863843995,9120.049298509497,10.606617184401109]
[null,"ПРАТ \"ПІВНІЧНИЙ ГЗК\""]
[null,"ГРС с.Веселе"]
[null,"ГРС с.Савро"]
[null,"ГРС м.Жовті Води"]
[null,"ГРС м. П'ятихатки"]
[null,"ГРС с.Сергіївка"]
[null,"ГРС с.Кам'яне Поле"]
[null,"ГРС 3 м. Кривий Ріг"]
[null,"ПРАТ \"ПІВНІЧНИЙ ГЗК\""]
[null,"ГРС с.Веселе"]
[null,"ГРС с.Савро"]
[null,"ГРС м.Жовті Води"]
[null,"ГРС м. П'ятихатки"]
[null,"ГРС с.Сергіївка"]
[null,"ГРС с.Кам'яне Поле"]
[null,"ГРС 3 м. Кривий Ріг"]
[null,"ПРАТ \"ПІВНІЧНИЙ ГЗК\""]
[null,"ГРС с.Веселе"]
[null,"ГРС с.Савро"]
[null,"ГРС м.Жовті Води"]
[null,"ГРС м. П'ятихатки"]
[null,"ГРС с.Сергіївка"]
[null,"ГРС с.Кам'яне Поле"]
[null,"ГРС 3 м. Кривий Ріг"]
[null,"ПРАТ \"ПІВНІЧНИЙ ГЗК\""]
[null,"ГРС с.Веселе"]
[null,"ГРС с.Савро"]
[null,"ГРС м.Жовті Води"]
[null,"ГРС м. П'ятихатки"]
[null,"ГРС с.Сергіївка"]
[null,"ГРС с.Кам'яне Поле"]
[null,"ГРС 3 м. Кривий Ріг"]
[null,"ПРАТ \"ПІВНІЧНИЙ ГЗК\"",38.185610150918542,9120.4764235452749,10.607113930810707]
[null,"ГРС м.Жовті Води",38.181325270371623,9119.4529973946537,10.605923686214339]
[null,"ГРС м. П'ятихатки",38.18402109953098,9120.0968851364669,10.606672527647495]
["Кіровоградська обл.","ГРС м.Жовті Води (Володимирівка)",38.184174404572374,9120.1335014170527,10.606715112381215]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 620",null,38.184771178784395,9120.1335014170527,10.606880882995664]
[]
[]
[]
["Начальник  Криворізького  ЛВУМГ                                      ",null,null,"Охримчук А.О",null," 3.05.2017р."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
[]
["Завідувач лабораторії                                                                                                                                                                              ",null,null,"Степанова О.Г.",null," 3.05.2017р."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
[]
["Начальник  служби ГВ та М               ",null,"       ","Байда Ю.А.",null," 3.05.2017р."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]