{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":49,"n_cols":30,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[46,13,46,15],[46,21,46,22],[47,13,47,15],[47,21,47,22],[48,13,48,15],[48,21,48,22],[4,10,4,20],[43,13,43,15],[43,21,43,22],[44,13,44,15],[44,21,44,22],[41,20,41,27],[40,20,40,27],[6,27,9,27],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[6,25,9,25],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[45,13,45,15],[45,21,45,22],[6,0,9,0],[8,11,9,11],[40,18,41,18],[40,19,41,19],[40,14,41,14],[41,7,41,13],[40,15,41,15],[40,16,41,16],[40,17,41,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[40,0,40,13],[8,3,9,3],[8,8,9,8]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 491"]
["Філія  УМГ \"Прикарпаттрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Хустським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Закарпатгаз\""]
["ГВС-Теково  Хустське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 491"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РВ-0060-15 чинне до 29.11.2020 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу   \"УРЕНГОЙ-ПОМАРИ-УЖГОРОД\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-04-01",null," по","2017-04-30"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8249.7373860000007},34.54,{"$f":"P11/3.6","v":9.5944444444444432},{"$f":"S11*238.8459","v":9145.4095109999998},38.29,{"$f":"S11/3.6","v":10.636111111111111},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$41+$N$41","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8249.7373860000007},34.54,9.5944444444444432,{"$f":"S12*238.8459","v":9145.4095109999998},38.29,10.636111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8249.7373860000007,34.54,9.5944444444444432,9145.4095109999998,38.29,10.636111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,95.524900000000002,2.4872000000000001,0.84140000000000004,0.13350000000000001,0.12909999999999999,2.3999999999999998E-3,2.41E-2,1.67E-2,1.44E-2,2.7000000000000001E-3,0.62960000000000005,0.19400000000000001,0.70409999999999995,8242.5720089999995,34.51,9.5861111111111104,9135.8556750000007,38.25,10.625,{"$f":"V14*238.8459","v":11949.460376999999},50.03,{"$f":"V14/3.6","v":13.897222222222222},-22.2,null,null,null,0,99.999999999999986,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8242.5720089999995,34.51,9.5861111111111104,9135.8556750000007,38.25,10.625,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8242.5720089999995,34.51,9.5861111111111104,9135.8556750000007,38.25,10.625,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8242.5720089999995,34.51,{"$f":"P17/3.6","v":9.5861111111111104},9135.8556750000007,38.25,{"$f":"S17/3.6","v":10.625},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P18*238.8459","v":8242.5720089999995},34.51,{"$f":"P18/3.6","v":9.5861111111111104},{"$f":"S18*238.8459","v":9135.8556750000007},38.25,{"$f":"S18/3.6","v":10.625},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8242.5720089999995,34.51,9.5861111111111104,9135.8556750000007,38.25,10.625,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8242.5720089999995,34.51,9.5861111111111104,9135.8556750000007,38.25,10.625,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,95.620599999999996,2.4089999999999998,0.82440000000000002,0.129,0.1222,1.8E-3,2.1899999999999999E-2,1.5100000000000001E-2,1.17E-2,5.5999999999999999E-3,0.64690000000000003,0.1918,0.70309999999999995,8228.2412550000008,34.450000000000003,9.5694444444444446,9123.91338,38.200000000000003,10.611111111111112,{"$f":"V21*238.8459","v":11942.295},50,{"$f":"V21/3.6","v":13.888888888888889},-22.7,"<-20,5",2.0000000000000001E-4,2.9999999999999997E-4,null,100.00000000000003,"ОК"]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8228.2412550000008,34.450000000000003,9.5694444444444446,9123.91338,38.200000000000003,10.611111111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8228.2412550000008,34.450000000000003,9.5694444444444446,9123.91338,38.200000000000003,10.611111111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8228.2412550000008,34.450000000000003,9.5694444444444446,9123.91338,38.200000000000003,10.611111111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P25*238.8459","v":8228.2412550000008},34.450000000000003,{"$f":"P25/3.6","v":9.5694444444444446},{"$f":"S25*238.8459","v":9123.91338},38.200000000000003,{"$f":"S25/3.6","v":10.611111111111112},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8228.2412550000008,34.450000000000003,9.5694444444444446,9123.91338,38.200000000000003,10.611111111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8228.2412550000008,34.450000000000003,9.5694444444444446,9123.91338,38.200000000000003,10.611111111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,95.612099999999998,2.4786999999999999,0.7702,0.1202,0.1157,1.6000000000000001E-3,2.2100000000000002E-2,1.5900000000000001E-2,1.4500000000000001E-2,4.1000000000000003E-3,0.65920000000000001,0.1857,0.70269999999999999,8223.4643369999994,34.43,{"$f":"P28/3.6","v":9.5638888888888882},9119.1364620000004,38.18,10.605555555555556,{"$f":"V28*238.8459","v":11937.518081999999},49.98,{"$f":"V28/3.6","v":13.883333333333333},-23.5,null,null,null,0,99.999999999999986,"ОК"]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8223.4643369999994,34.43,9.5638888888888882,9119.1364620000004,38.18,10.605555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8223.4643369999994,34.43,9.5638888888888882,9119.1364620000004,38.18,10.605555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8223.4643369999994,34.43,{"$f":"P31/3.6","v":9.5638888888888882},9119.1364620000004,38.18,{"$f":"S31/3.6","v":10.605555555555556},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P32*238.8459","v":8223.4643369999994},34.43,{"$f":"P32/3.6","v":9.5638888888888882},{"$f":"S32*238.8459","v":9119.1364620000004},38.18,{"$f":"S32/3.6","v":10.605555555555556},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8223.4643369999994,34.43,9.5638888888888882,9119.1364620000004,38.18,10.605555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8223.4643369999994,34.43,9.5638888888888882,9119.1364620000004,38.18,10.605555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,95.676900000000003,2.3681999999999999,0.76890000000000003,0.12330000000000001,0.12089999999999999,1.9E-3,2.4299999999999999E-2,1.7100000000000001E-2,1.8700000000000001E-2,6.7000000000000002E-3,0.69059999999999999,0.1825,0.70250000000000001,8218.6874189999999,34.409999999999997,9.5583333333333318,9111.9710849999992,38.15,10.597222222222221,{"$f":"V35*238.8459","v":11930.352705000001},49.95,{"$f":"V35/3.6","v":13.875},-21.2,"<-19,0",2.0000000000000001E-4,2.9999999999999997E-4,null,100.00000000000001,"ОК"]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8218.6874189999999,34.409999999999997,9.5583333333333318,9111.9710849999992,38.15,10.597222222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8218.6874189999999,34.409999999999997,9.5583333333333318,9111.9710849999992,38.15,10.597222222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P38*238.8459","v":8218.6874189999999},34.409999999999997,9.5583333333333318,{"$f":"S38*238.8459","v":9111.9710849999992},38.15,10.597222222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P39*238.8459","v":8218.6874189999999},34.409999999999997,9.59,{"$f":"S39*238.8459","v":9111.9710849999992},38.15,10.64,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8218.6874189999999,34.409999999999997,9.59,9111.9710849999992,38.15,10.64,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8230.2037033791858,34.458216378757967,9.5734175689902088,9125.0172552225667,38.204621704716594,10.614678977234741]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[null,"Начальник управління Хустського ЛВУМГ                                                                                                                                                                                        ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Шак В.Ю.",null,null,null,null,null,null,null,"03.05.2017р."]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Лаборант ВХАЛ ГВС-Теково Хустського ЛВУМГ                                                                                                                                                                                                                                          ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фегир Г.С.",null,null,null,null,null,null,null,"03.05.2017р."]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Начальник cлужби АКВПТіАСУ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Бабій Т.В.",null,null,null,null,null,null,null,"03.05.2017р."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":17,"n_cols":6,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[7,0,7,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,6,0],[1,0,1,4]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 491"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Закарпатська область","ГРС Перечин",38.200000000000003,9125,10.61]
[null,"АГРС Воловець",38.200000000000003,9125,10.61]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 491",null,38.200000000000003,9125,10.61]
[]
[]
[]
["Начальник управління Хустського ЛВУМГ                                                                                                      ",null,null,"Шак В.Ю.",null,"03.05.17р."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Лаборант ВХАЛ ГВС-Теково Хустського ЛВУМГ                                                                                                                                                       ",null,null,"Фегир Г.С.",null,"03.05.17р."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби АКВПТіАСУ",null,null,"Бабій Т.В.",null,"03.05.17р."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]