{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[41,0,41,13],[8,3,9,3],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[6,13,6,22],[7,14,7,22],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,12,9,12],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[2,12,2,18],[3,11,3,19],[4,10,4,20],[4,21,4,27],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 608"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Запорізьким ЛВУМГ  та прийнятого  ПАТ \"Запоріжгаз\", ПРаТ \"Енерготехнології\""]
["Запорізький п/м  Запорізького ЛВУМГ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Маршрут №  608"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № АВ-14-15  чинне до  10.09.2020 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводам  ШДО, ШДКРІ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період   з   01.04.2017р.   по   30.04.2017р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8221.4580314399991},34.421599999999998,{"$f":"P11/3.6","v":9.5615555555555556},{"$f":"S11*238.8459","v":9115.0760816999991},38.162999999999997,{"$f":"S11/3.6","v":10.600833333333332},{"$f":"V11*238.8459","v":11922.709636199999},49.917999999999999,{"$f":"V11/3.6","v":13.86611111111111},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8221.4580314399991,34.421599999999998,{"$f":"P12/3.6","v":9.5615555555555556},{"$f":"S12*238.8459","v":9115.0760816999991},38.162999999999997,{"$f":"S12/3.6","v":10.600833333333332},{"$f":"V12*238.8459","v":11922.709636199999},49.917999999999999,{"$f":"V12/3.6","v":13.86611111111111},null,null,null,null,null,0]
[3,95.640100000000004,2.3437999999999999,0.73719999999999997,0.112,0.1215,2E-3,2.63E-2,1.9800000000000002E-2,2.76E-2,7.1999999999999998E-3,0.78439999999999999,0.17810000000000001,0.70269999999999999,8208.9902754599989,34.369399999999999,{"$f":"P13/3.6","v":9.5470555555555556},9101.7484804800006,38.107199999999999,10.585333333333333,11916.23691231,49.890900000000002,13.858583333333334,null,null,null,null,null,100.00000000000001,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[4,95.496099999999998,2.4695,0.74770000000000003,0.1132,0.12520000000000001,2.7000000000000001E-3,2.7E-2,2.01E-2,2.9600000000000001E-2,6.3E-3,0.78239999999999998,0.18010000000000001,0.70369999999999999,8220.1682635800007,34.416200000000003,9.5600555555555555,9113.7385446600001,38.157400000000003,10.599277777777779,11922.996251279999,49.919199999999996,13.866444444444443,null,null,null,null,"відсутні",99.999899999999997,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,93.6464,3.3355999999999999,1.1990000000000001,0.16300000000000001,0.245,3.5000000000000001E-3,5.7799999999999997E-2,4.6100000000000002E-2,5.8700000000000002E-2,5.4000000000000003E-3,0.96499999999999997,0.27450000000000002,0.72130000000000005,8363.0219963700001,35.014299999999999,9.7261944444444435,9265.9311521400014,38.794600000000003,10.776277777777779,11973.41662077,50.130299999999998,13.925083333333333,-11.4,-6.4,null,null,null,100,"ОК"]
[6,94.321399999999997,3.0394000000000001,0.88959999999999995,0.1249,0.1656,4.1999999999999997E-3,4.2999999999999997E-2,3.44E-2,7.1400000000000005E-2,6.3E-3,1.0685,0.23119999999999999,0.7137,8276.9180494199991,34.653799999999997,9.6260555555555545,9173.4739042500005,38.407499999999999,10.668749999999999,11917.431141809999,49.895899999999997,13.859972222222222,null,null,null,null,null,99.999899999999997," "]
[7,94.569299999999998,3.0019,0.82189999999999996,0.1167,0.14910000000000001,4.7999999999999996E-3,3.7100000000000001E-2,2.8799999999999999E-2,6.3899999999999998E-2,6.0000000000000001E-3,0.98170000000000002,0.21870000000000001,0.71120000000000005,8264.5458318000001,34.601999999999997,9.6116666666666664,9160.5284564699996,38.353299999999997,10.653694444444444,11921.563175880001,49.913200000000003,13.864777777777778,null,null,null,null,null,99.999900000000011," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8264.5458318000001,34.601999999999997,9.6116666666666664,9160.5284564699996,38.353299999999997,10.653694444444444,11921.563175880001,49.913200000000003,13.864777777777778,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8264.5458318000001,34.601999999999997,9.6116666666666664,9160.5284564699996,38.353299999999997,10.653694444444444,11921.563175880001,49.913200000000003,13.864777777777778,null,null,null,null,null,0," "]
[10,95.730199999999996,2.3361000000000001,0.74939999999999996,0.11600000000000001,0.1173,1.5E-3,2.3099999999999999E-2,1.6400000000000001E-2,1.4999999999999999E-2,7.4000000000000003E-3,0.69910000000000005,0.1885,0.70189999999999997,8210.3039279099994,34.374899999999997,9.5485833333333314,9103.3965171899999,38.114100000000001,10.587249999999999,11924.71594176,49.926400000000001,13.868444444444444,null,null,"< 0,0001","< 0,0001",null,100,"ОК"]
[11,95.7667,2.3189000000000002,0.74009999999999998,0.1144,0.1163,1.6000000000000001E-3,2.2499999999999999E-2,1.6199999999999999E-2,1.44E-2,7.1999999999999998E-3,0.69650000000000001,0.1852,0.7016,8207.7482767799993,34.364199999999997,9.5456111111111106,9100.6736739299995,38.102699999999999,10.584083333333332,11924.071057829999,49.923699999999997,13.867694444444442,-20.100000000000001,-15.1,null,null,null,99.999999999999972,"ОК"]
[12,95.891999999999996,2.2263999999999999,0.70840000000000003,0.109,0.1114,1.6000000000000001E-3,2.23E-2,1.5699999999999999E-2,1.4200000000000001E-2,7.4000000000000003E-3,0.71899999999999997,0.1726,0.70040000000000002,8195.0416748999996,34.311,9.5308333333333337,9087.0355730400006,38.0456,10.568222222222222,11915.998066409999,49.889899999999997,13.858305555555555,null,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[13,95.809700000000007,2.2806000000000002,0.72350000000000003,0.1115,0.1137,1.6000000000000001E-3,2.2100000000000002E-2,1.5699999999999999E-2,1.43E-2,7.4999999999999997E-3,0.71699999999999997,0.1825,0.70109999999999995,8200.5351306000011,34.334000000000003,9.5372222222222227,9092.8872975899994,38.070099999999996,10.575027777777777,11917.81329525,49.897500000000001,13.860416666666666,null,null,null,null,null,99.999700000000004," "]
[14,95.790199999999999,2.2787999999999999,0.72689999999999999,0.11169999999999999,0.11459999999999999,1.5E-3,2.2499999999999999E-2,1.6199999999999999E-2,1.41E-2,1.23E-2,0.72750000000000004,0.18379999999999999,0.70130000000000003,8199.8663620799998,34.331200000000003,9.5364444444444452,9092.1229907099987,38.066899999999997,10.574138888888887,11915.496490019999,49.887799999999999,13.857722222222222,null,null,null,null,null,100.00009999999999," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8199.8663620799998,34.331200000000003,9.5364444444444452,9092.1229907099987,38.066899999999997,10.574138888888887,11915.496490019999,49.887799999999999,13.857722222222222,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8199.8663620799998,34.331200000000003,9.5364444444444452,9092.1229907099987,38.066899999999997,10.574138888888887,11915.496490019999,49.887799999999999,13.857722222222222,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8199.8663620799998,34.331200000000003,9.5364444444444452,9092.1229907099987,38.066899999999997,10.574138888888887,11915.496490019999,49.887799999999999,13.857722222222222,null,null,null,null,null,0," "]
[18,95.669200000000004,2.3757000000000001,0.76229999999999998,0.1171,0.1187,1.6000000000000001E-3,2.3199999999999998E-2,1.6500000000000001E-2,1.46E-2,7.4000000000000003E-3,0.7006,0.19320000000000001,0.70240000000000002,8214.3165390300001,34.3917,9.5532500000000002,9107.6718588000003,38.131999999999998,10.592222222222221,11926.19678634,49.932600000000001,13.870166666666666,null,null,null,null,"відсутні",100.00009999999999," "]
[19,95.74,2.3041999999999998,0.73050000000000004,0.11169999999999999,0.1145,1.5E-3,2.2800000000000001E-2,1.61E-2,1.49E-2,8.0999999999999996E-3,0.74070000000000003,0.1951,0.70169999999999999,8200.5590151899996,34.334099999999999,9.5372500000000002,9092.8156438200003,38.069800000000001,10.574944444444444,11913.084146429999,49.877699999999997,13.854916666666666,null,null,null,null,null,100.00009999999999," "]
[20,95.385400000000004,2.4994000000000001,0.79690000000000005,0.11990000000000001,0.1273,1.8E-3,2.6499999999999999E-2,1.9300000000000001E-2,2.1899999999999999E-2,7.6E-3,0.77929999999999999,0.21479999999999999,0.70479999999999998,8224.2286438800002,34.433199999999999,9.5647777777777776,9117.9661170899999,38.1751,10.604194444444444,11919.867369990001,49.906100000000002,13.862805555555555,-22.4,-18.5,null,null,null,100.0001,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,95.601200000000006,2.407,0.76819999999999999,0.1174,0.11990000000000001,1.6000000000000001E-3,2.3900000000000001E-2,1.7299999999999999E-2,1.67E-2,7.4999999999999997E-3,0.71660000000000001,0.20269999999999999,0.70299999999999996,8216.227306230001,34.399700000000003,9.5554722222222228,9109.6542797700004,38.140300000000003,10.594527777777779,11923.975519469999,49.923299999999998,13.867583333333332,null,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8216.227306230001,34.399700000000003,9.5554722222222228,9109.6542797700004,38.140300000000003,10.594527777777779,11923.975519469999,49.923299999999998,13.867583333333332,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8216.227306230001,34.399700000000003,9.5554722222222228,9109.6542797700004,38.140300000000003,10.594527777777779,11923.975519469999,49.923299999999998,13.867583333333332,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,95.426299999999998,2.4769000000000001,0.79090000000000005,0.1202,0.126,1.6999999999999999E-3,2.58E-2,1.8800000000000001E-2,1.9400000000000001E-2,7.7999999999999996E-3,0.77339999999999998,0.21279999999999999,0.70440000000000003,8221.4341468500006,34.421500000000002,9.5615277777777781,9115.00442793,38.162700000000001,10.60075,11919.126947700001,49.902999999999999,13.861944444444443,null,null,"< 0,0001",1.6999999999999999E-3,null,100,"ОК"]
[25,95.121600000000001,2.6122000000000001,0.83179999999999998,0.1241,0.1363,2E-3,2.9399999999999999E-2,2.1899999999999999E-2,2.7400000000000001E-2,7.3000000000000001E-3,0.85670000000000002,0.22950000000000001,0.70689999999999997,8233.8302490599999,34.473399999999998,9.5759444444444437,9127.9737602999994,38.216999999999999,10.615833333333333,11914.73218314,49.884599999999999,13.856833333333332,-18.600000000000001,-13.1,null,null,null,100.00020000000001," "]
[26,95.086799999999997,2.6476000000000002,0.84650000000000003,0.12709999999999999,0.1384,2E-3,2.9499999999999998E-2,2.2100000000000002E-2,2.7300000000000001E-2,7.0000000000000001E-3,0.83160000000000001,0.23419999999999999,0.70730000000000004,8240.4940496700001,34.501300000000001,9.5836944444444452,9135.1869064799994,38.247199999999999,10.624222222222222,11920.77498441,49.9099,13.863861111111111,null,null,null,null,null,100.00009999999999," "]
[27,95.468500000000006,2.4718,0.79590000000000005,0.1234,0.1265,1.6999999999999999E-3,2.5499999999999998E-2,1.83E-2,1.78E-2,7.6E-3,0.72940000000000005,0.21360000000000001,0.70420000000000005,8225.1840274799997,34.437199999999997,9.5658888888888871,9119.1603465900007,38.180100000000003,10.605583333333334,11926.101247980001,49.932200000000002,13.870055555555556,null,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[28,95.522499999999994,2.4426000000000001,0.78500000000000003,0.122,0.12509999999999999,1.6999999999999999E-3,2.52E-2,1.8100000000000002E-2,1.7600000000000001E-2,5.8999999999999999E-3,0.72499999999999998,0.2094,0.70379999999999998,8222.1029153700001,34.424300000000002,9.5623055555555556,9115.8881577600005,38.166400000000003,10.601777777777778,11925.671325359999,49.930399999999999,13.869555555555555,null,null,null,null,null,100.00009999999999," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8222.1029153700001,34.424300000000002,9.5623055555555556,9115.8881577600005,38.166400000000003,10.601777777777778,11925.671325359999,49.930399999999999,13.869555555555555,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8222.1029153700001,34.424300000000002,9.5623055555555556,9115.8881577600005,38.166400000000003,10.601777777777778,11925.671325359999,49.930399999999999,13.869555555555555,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,null,0,0,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8225.5924882654981,34.438910143592587,9.5663639287757167,9119.4637338364519,38.181370221705521,10.605936172695973]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Запорізького    ЛВУМГ                                                                                                                                 Дереновський О.Б.                                                                                       "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторії                                                                                                                                                                          Огородник Ю.В.                                                                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                                                  Учуєв Г.М. "]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":20,"n_cols":6,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,8,0],[9,0,9,1],[0,0,0,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[1,0,1,4]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 608"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Запорізька область","ГРС-1 м.Запоріжжя",38.18150932422818,9119.4969579036715,10.605974812285606]
[null,"ГРС с.Тернівка (к-п Дніпро)",38.170457957012886,9116.8573841549041,10.602904988059136]
[null,"ГРС с.Сергіївка (р-п Чапаєвський)",38.172432707143798,9117.3290451271969,10.603453529762167]
[null,"ПРаТ \"Енерготехнології\"",38.174884346771748,9117.9146092006104,10.60413454076993]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 608",null,38.181370221705521,9119.4637338364555,10.605936172695978]
[]
[]
[]
["Начальник управління Запорізького ЛВУМГ                                                                                      Дереновський О.Б.                                                                             "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторії                                                                                                                          Огородник Ю.В.                                                                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
[]
["Начальник служби ГВ та М                                                                                                                    Учуєв Г.М. "]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]