{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[6,25,9,25],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 135"]
["Філія \"УМГ \"КИЇВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Харківгаз\", ПАТ \"Полтавагаз\""]
["Решетилівський п/м Диканське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 135"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Газопровід - підвід УКПГ -2"]
["Свідоцтво № 123/15 чинно до 31.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"ШЕБЕЛИНКА-ДИКАНЬКА-КИЇВ\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період   з",null,"2017-04-01",null," по","2017-04-30"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси за вуглеводнями, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8284,34.69,9.6361111111111111,9180,38.43,10.674999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8284,34.69,9.6361111111111111,9180,38.43,10.674999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8284,34.69,9.6361111111111111,9180,38.43,10.674999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8284,34.69,9.6361111111111111,9180,38.43,10.674999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8284,34.69,9.6361111111111111,9180,38.43,10.674999999999999,null,null,null,-14.9,-13.9,null,null,null,0," "]
[6,92.968199999999996,3.8491,0.91,0.1258,0.18210000000000001,5.7000000000000002E-3,5.21E-2,3.85E-2,5.1999999999999998E-2,5.4000000000000003E-3,1.5073000000000001,0.3039,0.7218,8290,34.71,9.6416666666666675,9186,38.46,10.683333333333334,11867,49.68,13.799999999999999,null,null,null,null,null,100.00009999999999," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8290,34.71,9.6416666666666675,9186,38.46,10.683333333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8290,34.71,9.6416666666666675,9186,38.46,10.683333333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8290,34.71,9.6416666666666675,9186,38.46,10.683333333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8290,34.71,9.6416666666666675,9186,38.46,10.683333333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8290,34.71,9.6416666666666675,9186,38.46,10.683333333333334,null,null,null,-16.899999999999999,-10.8,null,null,"відсут.",0," "]
[12,92.909499999999994,3.8896999999999999,0.91590000000000005,0.12670000000000001,0.18329999999999999,5.7999999999999996E-3,5.2200000000000003E-2,3.8699999999999998E-2,5.1799999999999999E-2,5.3E-3,1.5148999999999999,0.30620000000000003,0.72219999999999995,8293,34.72,9.6444444444444439,9189,38.47,10.68611111111111,11867,49.69,13.802777777777777,null,null,"<0,006","<0,02",null,100,"ОК"]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8293,34.72,9.6444444444444439,9189,38.47,10.68611111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8293,34.72,9.6444444444444439,9189,38.47,10.68611111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8293,34.72,9.6444444444444439,9189,38.47,10.68611111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8293,34.72,9.6444444444444439,9189,38.47,10.68611111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8293,34.72,9.6444444444444439,9189,38.47,10.68611111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8293,34.72,9.6444444444444439,9189,38.47,10.68611111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8293,34.72,9.6444444444444439,9189,38.47,10.68611111111111,null,null,null,-14.4,-10.5,null,null,null,0," "]
[20,92.915599999999998,3.8812000000000002,0.92079999999999995,0.12559999999999999,0.18140000000000001,5.7999999999999996E-3,5.16E-2,3.7999999999999999E-2,5.2200000000000003E-2,5.3E-3,1.5149999999999999,0.30759999999999998,0.72209999999999996,8292,34.72,9.6444444444444439,9188,38.47,10.68611111111111,11867,49.68,13.799999999999999,null,null,null,null,null,100.00009999999999,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8292,34.72,9.6444444444444439,9188,38.47,10.68611111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8292,34.72,9.6444444444444439,9188,38.47,10.68611111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8292,34.72,9.6444444444444439,9188,38.47,10.68611111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8292,34.72,9.6444444444444439,9188,38.47,10.68611111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8292,34.72,9.6444444444444439,9188,38.47,10.68611111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8292,34.72,9.6444444444444439,9188,38.47,10.68611111111111,null,null,null,-14.1,-13.3,null,null,null,0," "]
[27,92.924899999999994,3.9165000000000001,0.93469999999999998,0.13120000000000001,0.18629999999999999,6.0000000000000001E-3,5.5899999999999998E-2,4.1000000000000002E-2,5.8500000000000003E-2,4.4000000000000003E-3,1.4393,0.30130000000000001,0.72260000000000002,8309,34.79,9.6638888888888879,9206,38.54,10.705555555555556,11886,49.76,13.822222222222221,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8309,34.79,9.6638888888888879,9206,38.54,10.705555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8309,34.79,9.6638888888888879,9206,38.54,10.705555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8309,34.79,9.6638888888888879,9206,38.54,10.705555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8291.4913399500383,34.716892177947564,9.6435811605409878,9187,38.465136809108408,10.68476022475234]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Заступник начальника управління Диканського ЛВУМГ        ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Герасименко І.М.",null,null,null,null,null,null,"03.05.17р."]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією      ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Славінська А.В.",null,null,null,null,null,null,{"$f":"V46","v":"03.05.17р."}]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М         ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Левадний С.А.",null,null,null,null,null,null,{"$f":"V46","v":"03.05.17р."}]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":17,"n_cols":6,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[7,0,7,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №135"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Харківська область","ГРС М-Комишувата",38.464572324227504,9187.1053948952103,10.684603423396529]
["Полтавська область","ГРС Гряково",38.465561836253293,9187.3417357855706,10.684878287848138]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 135",null,38.465136809108408,9187.2402197946267,10.684760224752335]
[]
[]
[]
["Заступник начальника управління Диканського ЛВУМГ ",null,null,"Герасименко І.М.",null,{"$f":"паспорт!V46","v":"03.05.17р."}]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторією                    ",null,null,"Славінська А.В.",null,{"$f":"F12","v":"03.05.17р."}]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М ",null,null,"Левадний С.А. ",null,{"$f":"F12","v":"03.05.17р."}]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]