{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 137"]
["Філія \"УМГ \"КИЇВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Харківгаз\""]
["Решетилівський п/м Диканське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 137"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Газопровід - підвід УКПГ Ланна"]
["Свідоцтво № 123/15 чинно до 31.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"ЄФРЕМІВКА-ДИКАНЬКА-КИЇВ\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період   з",null,"2017-04-01",null," по","2017-04-30"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8363,35.020000000000003,9.7277777777777779,9265,38.79,10.775,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8363,35.020000000000003,9.7277777777777779,9265,38.79,10.775,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8363,35.020000000000003,9.7277777777777779,9265,38.79,10.775,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8363,35.020000000000003,9.7277777777777779,9265,38.79,10.775,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8363,35.020000000000003,9.7277777777777779,9265,38.79,10.775,null,null,null,12.3,-4.5,null,null,null,0," "]
[6,92.924099999999996,3.9115000000000002,1.0387999999999999,0.14990000000000001,0.21249999999999999,5.0000000000000001E-3,6.6400000000000001E-2,4.9500000000000002E-2,0.1265,4.8999999999999998E-3,1.2539,0.25690000000000002,0.72560000000000002,8373,35.06,9.7388888888888889,9276,38.840000000000003,10.78888888888889,11952,50.04,13.899999999999999,null,null,null,null,null,99.999899999999997," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8373,35.06,9.7388888888888889,9276,38.840000000000003,10.78888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8373,35.06,9.7388888888888889,9276,38.840000000000003,10.78888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8373,35.06,9.7388888888888889,9276,38.840000000000003,10.78888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8373,35.06,9.7388888888888889,9276,38.840000000000003,10.78888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8373,35.06,9.7388888888888889,9276,38.840000000000003,10.78888888888889,null,null,null,12.1,-5.4,null,null,null,0," "]
[12,92.795599999999993,3.9683000000000002,1.0585,0.1535,0.2175,4.4000000000000003E-3,6.8199999999999997E-2,5.1400000000000001E-2,0.13589999999999999,5.1999999999999998E-3,1.2799,0.26169999999999999,0.7268,8382,35.090000000000003,9.7472222222222236,9285,38.880000000000003,10.8,11953,50.05,13.902777777777777,null,null,null,null,null,100.0001," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8382,35.090000000000003,9.7472222222222236,9285,38.880000000000003,10.8,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8382,35.090000000000003,9.7472222222222236,9285,38.880000000000003,10.8,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8382,35.090000000000003,9.7472222222222236,9285,38.880000000000003,10.8,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8382,35.090000000000003,9.7472222222222236,9285,38.880000000000003,10.8,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8382,35.090000000000003,9.7472222222222236,9285,38.880000000000003,10.8,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8382,35.090000000000003,9.7472222222222236,9285,38.880000000000003,10.8,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8382,35.090000000000003,9.7472222222222236,9285,38.880000000000003,10.8,null,null,null,13.8,-2.5,null,null,null,0," "]
[20,92.856499999999997,3.9375,1.0419,0.1502,0.215,5.0000000000000001E-3,6.7699999999999996E-2,5.0799999999999998E-2,0.1361,5.4000000000000003E-3,1.2581,0.2757,0.72640000000000005,8378,35.08,9.7444444444444436,9281,38.86,10.794444444444444,11951,50.03,13.897222222222222,null,null,null,null,null,99.999899999999982,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8378,35.08,9.7444444444444436,9281,38.86,10.794444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8378,35.08,9.7444444444444436,9281,38.86,10.794444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8378,35.08,9.7444444444444436,9281,38.86,10.794444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8378,35.08,9.7444444444444436,9281,38.86,10.794444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8378,35.08,9.7444444444444436,9281,38.86,10.794444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8378,35.08,9.7444444444444436,9281,38.86,10.794444444444444,null,null,null,17.8,-0.6,null,null,"відсут.",0," "]
[27,92.803600000000003,3.9853999999999998,1.0658000000000001,0.15740000000000001,0.21859999999999999,4.8999999999999998E-3,7.1400000000000005E-2,5.1999999999999998E-2,0.1565,4.4999999999999997E-3,1.2068000000000001,0.27310000000000001,0.72760000000000002,8397,35.159999999999997,9.7666666666666657,9302,38.950000000000003,10.819444444444445,11968,50.11,13.919444444444444,null,null,"<0,006","<0,02",null,99.999999999999986,"ОК"]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8397,35.159999999999997,9.7666666666666657,9302,38.950000000000003,10.819444444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8397,35.159999999999997,9.7666666666666657,9302,38.950000000000003,10.819444444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8397,35.159999999999997,9.7666666666666657,9302,38.950000000000003,10.819444444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8376.8779088581759,35.073854805725965,9.742737446034992,9281,38.855808787526065,10.793280218757241]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Заступник начальника управління Диканського ЛВУМГ        ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Герасименко І.М.",null,null,null,null,null,null,"03.05.17р."]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією      ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Славінська А.В.",null,null,null,null,null,null,{"$f":"V46","v":"03.05.17р."}]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М         ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Левадний С.А.",null,null,null,null,null,null,{"$f":"V46","v":"03.05.17р."}]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №137"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Харківська область","ГРС Зоряне (Ленінка)",38.855808787526065,9280.5506200845721,10.793280218757241]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 137",null,38.855808787526065,9280.5506200845721,10.793280218757241]
[]
[]
[]
["Заступник начальника управління Диканського ЛВУМГ ",null,null,"Герасименко І.М.",null,{"$f":"паспорт!V46","v":"03.05.17р."}]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторією                    ",null,null,"Славінська А.В.",null,{"$f":"F11","v":"03.05.17р."}]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М ",null,null,"Левадний С.А. ",null,{"$f":"F11","v":"03.05.17р."}]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]