{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,10,4,20],[6,0,9,0],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 668"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Харківським ЛВУМГ  та прийнятого ПАТ \"Харківгаз\",  ПАТ \"Харківміськгаз\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ХГРС-4"]
["Харківський п/м Харківського ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 668"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво про атестацію № 100-359/2015 чинне до 20.12.18 р. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"з газопроводу  ШХ ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"01.04.2017 р.",null," по","30.04.2017 р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8333.3334510000004},34.89,{"$f":"P11/3.6","v":9.6916666666666664},{"$f":"S11*238.8459","v":9226.6171169999998},38.630000000000003,{"$f":"S11/3.6","v":10.730555555555556},{"$f":"V11*238.8459","v":11820.483591},49.49,{"$f":"V11/3.6","v":13.747222222222222},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8333.3334510000004},34.89,9.6916666666666664,{"$f":"S12*238.8459","v":9226.6171169999998},38.630000000000003,{"$f":"S12/3.6","v":10.730555555555556},{"$f":"V12*238.8459","v":11820.483591},49.49,{"$f":"V12/3.6","v":13.747222222222222},null,null,null,null,null,0]
[3,90.418000000000006,4.4282000000000004,1.3178000000000001,0.1389,0.2651,5.1999999999999998E-3,6.7199999999999996E-2,5.7700000000000001E-2,0.13400000000000001,9.1700000000000004E-2,2.2671999999999999,0.80910000000000004,0.74509999999999998,8319.0026969999999,34.83,9.6749999999999989,9209.8979040000013,38.56,10.711111111111112,11710.614477000001,49.03,{"$f":"V13/3.6","v":13.619444444444444},-8.3000000000000007,-2.1,null,null,null,100.00010000000003,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8319.0026969999999,34.83,9.6749999999999989,9209.8979040000013,38.56,10.711111111111112,11710.614477000001,49.03,13.619444444444444,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8319.0026969999999,34.83,9.6749999999999989,9209.8979040000013,38.56,10.711111111111112,11710.614477000001,49.03,13.619444444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8319.0026969999999,34.83,9.6749999999999989,9209.8979040000013,38.56,10.711111111111112,11710.614477000001,49.03,13.619444444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8319.0026969999999,34.83,9.6749999999999989,9209.8979040000013,38.56,10.711111111111112,11710.614477000001,49.03,13.619444444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8319.0026969999999,34.83,9.6749999999999989,9209.8979040000013,38.56,10.711111111111112,11710.614477000001,49.03,13.619444444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8319.0026969999999,34.83,9.6749999999999989,{"$f":"S19*238.8459","v":9209.8979040000013},38.56,{"$f":"S19/3.6","v":10.711111111111112},11710.614477000001,49.03,13.619444444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[10,91.177499999999995,4.3112000000000004,1.1888000000000001,0.13009999999999999,0.24079999999999999,6.3E-3,6.4100000000000004E-2,5.5100000000000003E-2,0.1424,6.8000000000000005E-2,1.9809000000000001,0.63490000000000002,0.73880000000000001,8330.9449920000006,34.880000000000003,{"$f":"P20/3.6","v":9.68888888888889},{"$f":"S20*238.8459","v":9221.8401990000002},38.61,{"$f":"S20/3.6","v":10.725},11775.102869999999,49.3,13.694444444444443,-8.6,-2.4,1.1999999999999999E-3,2.0000000000000001E-4,"відсутні",100.00009999999997," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8330.9449920000006,34.880000000000003,9.68888888888889,9221.8401990000002,38.61,{"$f":"S21/3.6","v":10.725},11775.102869999999,49.3,13.694444444444443,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8330.9449920000006,34.880000000000003,9.68888888888889,9221.8401990000002,38.61,10.725,11775.102869999999,49.3,13.694444444444443,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8330.9449920000006,34.880000000000003,9.68888888888889,9221.8401990000002,38.61,10.725,11775.102869999999,49.3,13.694444444444443,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8330.9449920000006,34.880000000000003,9.68888888888889,9221.8401990000002,38.61,10.725,11775.102869999999,49.3,13.694444444444443,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8330.9449920000006,34.880000000000003,9.68888888888889,9221.8401990000002,38.61,10.725,11775.102869999999,49.3,13.694444444444443,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8330.9449920000006,34.880000000000003,{"$f":"P26/3.6","v":9.68888888888889},9221.8401990000002,38.61,{"$f":"S26/3.6","v":10.725},11775.102869999999,49.3,13.694444444444443,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8330.9449920000006,34.880000000000003,9.68888888888889,9221.8401990000002,38.61,10.725,11775.102869999999,49.3,13.694444444444443,null,null,null,null,null,0," "]
[18,89.5535,4.6435000000000004,1.4957,0.15179999999999999,0.30149999999999999,3.5999999999999999E-3,7.3700000000000002E-2,6.4799999999999996E-2,0.14710000000000001,7.9200000000000007E-2,2.4302999999999999,1.0553999999999999,0.75360000000000005,8340.4988279999998,34.92,9.7000000000000011,9229.0055759999996,38.64,10.733333333333333,11670.010673999999,48.86,13.572222222222221,-8.8000000000000007,-2.5,null,null,null,100.00010000000002," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8340.4988279999998,34.92,9.7000000000000011,9229.0055759999996,38.64,10.733333333333333,11670.010673999999,48.86,13.572222222222221,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8340.4988279999998,34.92,9.7000000000000011,9229.0055759999996,38.64,10.733333333333333,11670.010673999999,48.86,13.572222222222221,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8340.4988279999998,34.92,9.7000000000000011,9229.0055759999996,38.64,10.733333333333333,11670.010673999999,48.86,13.572222222222221,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8340.4988279999998,34.92,9.7000000000000011,9229.0055759999996,38.64,10.733333333333333,11670.010673999999,48.86,13.572222222222221,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8340.4988279999998,34.92,{"$f":"P33/3.6","v":9.7000000000000011},9229.0055759999996,38.64,{"$f":"S33/3.6","v":10.733333333333333},11670.010673999999,48.86,13.572222222222221,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8340.4988279999998,34.92,9.7000000000000011,9229.0055759999996,38.64,10.733333333333333,11670.010673999999,48.86,13.572222222222221,null,null,null,null,null,0," "]
[25,89.851799999999997,4.5911999999999997,1.4458,0.1444,0.28420000000000001,3.5000000000000001E-3,6.6900000000000001E-2,5.7200000000000001E-2,0.1022,8.1500000000000003E-2,2.3113000000000001,1.0601,0.75009999999999999,8316.6142380000001,34.82,9.6722222222222225,9205.1209859999999,38.54,10.705555555555556,11665.233756000001,48.84,13.566666666666666,-8.5,-1.9,1.5E-3,2.0000000000000001E-4,"відсутні",100.00010000000002," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8316.6142380000001,34.82,9.6722222222222225,9205.1209859999999,38.54,{"$f":"S36/3.6","v":10.705555555555556},11665.233756000001,48.84,13.566666666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8316.6142380000001,34.82,9.6722222222222225,9205.1209859999999,38.54,10.705555555555556,11665.233756000001,48.84,13.566666666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8316.6142380000001,34.82,9.6722222222222225,9205.1209859999999,38.54,10.705555555555556,11665.233756000001,48.84,13.566666666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8316.6142380000001,34.82,{"$f":"P39/3.6","v":9.6722222222222225},9205.1209859999999,38.54,{"$f":"S39/3.6","v":10.705555555555556},11665.233756000001,48.84,13.566666666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8316.6142380000001,34.82,{"$f":"P40/3.6","v":9.6722222222222225},9205.1209859999999,38.54,{"$f":"S40/3.6","v":10.705555555555556},11665.233756000001,48.84,13.566666666666666,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8316.6142380000001,34.82,{"$f":"P41/3.6","v":9.6722222222222225},9205.1209859999999,38.54,{"$f":"S41/3.6","v":10.705555555555556},11665.233756000001,48.84,13.566666666666666,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8331.9438671022835,34.884182090219198,9.6900505806164414,9223.9312197717081,38.618754685643367,10.727431857123157]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник  Харківського ЛВУМГ                                                  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ханикін С.Ю.",null,null,null,null,null,null,"03.05.2017 р."]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторії  Харківського п/м  Харківського ЛВУМГ                                                                                                ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Крупчицький Д.О.",null,null,null,null,null,null,"03.05.2017 р."]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Інженер служби ГВ та М",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Семутін С.М.",null,null,null,null,null,null,"03.05.2017 р."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":17,"n_cols":8,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[7,0,7,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,6,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №668",null,null,null,null,null,null,"ХГРС - 4"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Харківська область","ГРС-4 м. Харків\nПАТ \"Харківгаз\"\nс. Бабаї",38.605205431192303,9220.6950358980139,10.723668175331195]
[null,"ГРС-4 м. Харків\nПАТ \"Харківміськгаз\"",38.626903730461564,9225.8775857154487,10.729695480683768]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 668",null,38.618754685643367,9223.9312197717063,10.727431857123157]
[]
[]
[]
["Начальник  Харківського ЛВУМГ                                                                     ",null,null,"Ханикін С.Ю.",null,"03.05.2017 р."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторії  Харківського п/м  Харківського ЛВУМГ                                                                          ",null,null,"Крупчицький Д.О.",null,"03.05.2017 р."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Інженер служби ГВ та М",null,null,"Семутін С.М.",null,"03.05.2017 р."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]