{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":47,"n_cols":31,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[43,1,43,26],[40,0,40,13],[8,3,9,3],[6,0,9,0],[8,11,9,11],[40,18,41,18],[40,19,41,19],[40,14,41,14],[41,7,41,13],[40,15,41,15],[40,16,41,16],[40,17,41,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,13,6,22],[45,1,45,26],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[40,20,40,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[44,1,44,26],[6,25,9,25],[46,1,46,20],[47,1,48,27],[0,6,0,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[1,7,1,24]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 840",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Маршрут №  840"]
["Філія \"УМГ \"Черкаситрансгаз\"",null,null,null,null,null,null,"переданого Золотоніським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Черкасигаз\";  ПАТ \"Київоблгаз\"."]
["Золотоніський п/м Золотоніське ЛВУМГ"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЯ-0127/13 чинно до 04.11.2017 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"  по газопроводу  \"Пргогрес\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"01.04.2017р.",null," по","30.04.2017р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вуглеводнями, ºС","Вміст\nсірководню, г/м3","Вміст\nмеркаптанової  сірки, г/м3","Вміст  механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8251,34.54,{"$f":"P11/3.6","v":9.5944444444444432},9147,38.299999999999997,{"$f":"S11/3.6","v":10.638888888888888},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$41+$N$41","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8251,34.54,9.5944444444444432,9147,38.299999999999997,10.638888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,95.506,2.548,0.81100000000000005,0.129,0.125,2E-3,2.5000000000000001E-2,1.4999999999999999E-2,1.0999999999999999E-2,5.0000000000000001E-3,0.64100000000000001,0.182,0.70369999999999999,8237,34.479999999999997,9.5777777777777775,9132,38.24,10.622222222222222,11947,50.03,{"$f":"V13/3.6","v":13.897222222222222},-21.6,null,null,null,null,100.00000000000001,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[4,95.6,2.4860000000000002,0.78400000000000003,0.123,0.12,2E-3,2.3E-2,1.4E-2,0.01,8.0000000000000002E-3,0.65600000000000003,0.17399999999999999,0.70269999999999999,8225,34.44,9.5666666666666664,9120,38.19,{"$f":"S14/3.6","v":10.608333333333333},11940,50,{"$f":"V14/3.6","v":13.888888888888889},-21.7,null,null,null,null,100.00000000000001,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[5,95.558999999999997,2.5139999999999998,0.79400000000000004,0.125,0.121,2E-3,2.4E-2,1.4E-2,1.0999999999999999E-2,7.0000000000000001E-3,0.65300000000000002,0.17599999999999999,0.70309999999999995,8229,34.450000000000003,9.5694444444444446,9124,38.21,10.613888888888889,11942,50.01,{"$f":"V15/3.6","v":13.891666666666666},-20.100000000000001,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[6,95.564999999999998,2.5,0.79400000000000004,0.127,0.123,2E-3,2.5999999999999999E-2,1.6E-2,1.0999999999999999E-2,7.0000000000000001E-3,0.65400000000000003,0.17499999999999999,0.70320000000000005,8230,34.46,9.5722222222222229,9125,38.21,10.613888888888889,11943,50.01,{"$f":"V16/3.6","v":13.891666666666666},-19.7,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[7,95.486999999999995,2.5510000000000002,0.81299999999999994,0.13,0.126,2E-3,2.5999999999999999E-2,1.6E-2,1.0999999999999999E-2,7.0000000000000001E-3,0.64900000000000002,0.182,0.70389999999999997,8237,34.49,9.5805555555555557,9132,38.24,10.622222222222222,11946,50.02,13.894444444444446,-20.8,null,null,null,null,100,"ОК"]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8237,34.49,9.5805555555555557,9132,38.24,10.622222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8237,34.49,9.5805555555555557,9132,38.24,10.622222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,95.456000000000003,2.601,0.82799999999999996,0.126,0.123,2E-3,2.1999999999999999E-2,1.4999999999999999E-2,1.0999999999999999E-2,4.0000000000000001E-3,0.61699999999999999,0.19500000000000001,0.70420000000000005,8244,34.520000000000003,9.5888888888888903,9140,38.270000000000003,{"$f":"S20/3.6","v":10.630555555555556},11954,50.05,13.902777777777777,-21.1,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[11,95.563500000000005,2.5306000000000002,0.8014,0.1258,0.1217,1.9E-3,2.3400000000000001E-2,1.38E-2,1.01E-2,4.8999999999999998E-3,0.61899999999999999,0.18390000000000001,0.70330000000000004,8235,34.479999999999997,9.5777777777777775,9131,38.229999999999997,{"$f":"S21/3.6","v":10.619444444444444},11949,50.03,{"$f":"V21/3.6","v":13.897222222222222},-20.8,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[12,95.734700000000004,2.4592999999999998,0.77829999999999999,0.1227,0.11849999999999999,1.8E-3,2.2700000000000001E-2,1.34E-2,9.1999999999999998E-3,1.6999999999999999E-3,0.56430000000000002,0.17330000000000001,0.70199999999999996,8233,34.47,9.5749999999999993,9129,38.22,10.616666666666665,11957,50.06,{"$f":"V22/3.6","v":13.905555555555555},-21,null,null,null,null,99.999900000000011," "]
[13,95.707899999999995,2.4923000000000002,0.7823,0.1239,0.12130000000000001,1.6999999999999999E-3,2.2499999999999999E-2,1.43E-2,9.7000000000000003E-3,3.0999999999999999E-3,0.54620000000000002,0.17469999999999999,0.70230000000000004,8238,34.49,9.5805555555555557,9133,38.24,10.622222222222222,11961,50.06,13.905555555555555,-20.9,null,null,null,null,99.999900000000011," "]
[14,95.760199999999998,2.4295,0.76749999999999996,0.1215,0.1172,1.6999999999999999E-3,2.2599999999999999E-2,1.35E-2,0.01,4.1999999999999997E-3,0.58120000000000005,0.17080000000000001,0.70179999999999998,8228,34.450000000000003,9.5694444444444446,9124,38.200000000000003,10.611111111111112,11952,50.04,13.899999999999999,-21.1,null,null,null,null,99.999899999999982," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8228,34.450000000000003,9.5694444444444446,9124,38.200000000000003,10.611111111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8228,34.450000000000003,9.5694444444444446,9124,38.200000000000003,{"$f":"S26/3.6","v":10.611111111111112},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8228,34.450000000000003,9.5694444444444446,9124,38.200000000000003,10.611111111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,95.537000000000006,2.5427,0.80679999999999996,0.12559999999999999,0.1207,1.6999999999999999E-3,2.35E-2,1.41E-2,1.06E-2,3.3999999999999998E-3,0.62329999999999997,0.1905,0.70350000000000001,8238,34.49,9.5805555555555557,9133,38.24,{"$f":"S28/3.6","v":10.622222222222222},11949,50.03,{"$f":"V28/3.6","v":13.897222222222222},-20.9,null,null,null,null,99.999899999999997," "]
[19,95.534000000000006,2.5280999999999998,0.80510000000000004,0.12690000000000001,0.12330000000000001,1.8E-3,2.41E-2,1.44E-2,1.12E-2,8.0000000000000002E-3,0.63839999999999997,0.185,0.70350000000000001,8235,34.479999999999997,9.5777777777777775,9131,38.229999999999997,10.619444444444444,11947,50.02,{"$f":"V29/3.6","v":13.894444444444446},-21.2,null,null,null,0,100.00030000000001," "]
[20,96.338200000000001,2.0259999999999998,0.64739999999999998,0.1023,9.8699999999999996E-2,1.4E-3,1.9400000000000001E-2,1.1599999999999999E-2,8.8000000000000005E-3,9.4999999999999998E-3,0.5837,0.153,0.69699999999999995,8180,34.25,9.5138888888888893,9071,37.979999999999997,10.549999999999999,11926,49.93,13.869444444444444,-21.6,null,null,null,null,100,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[21,96.1631,2.1528,0.68989999999999996,0.108,0.104,1.4E-3,2.0500000000000001E-2,1.23E-2,9.7000000000000003E-3,5.1000000000000004E-3,0.56320000000000003,0.16980000000000001,0.6986,8197,34.32,9.5333333333333332,9090,38.06,10.572222222222223,11935,49.97,13.880555555555555,-21,null,null,null,null,99.999799999999979," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8197,34.32,9.5333333333333332,9090,38.06,10.572222222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8197,34.32,9.5333333333333332,9090,38.06,{"$f":"S33/3.6","v":10.572222222222223},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,95.429199999999994,2.5809000000000002,0.81579999999999997,0.1298,0.1255,1.8E-3,2.47E-2,1.49E-2,1.1900000000000001E-2,9.4000000000000004E-3,0.65820000000000001,0.19789999999999999,0.70440000000000003,8240,34.5,9.5833333333333339,9136,38.25,10.625,11945,50.01,13.891666666666666,-21.9,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[25,95.534499999999994,2.5265,0.79630000000000001,0.127,0.122,2E-3,2.3800000000000002E-2,1.41E-2,1.0999999999999999E-2,7.3000000000000001E-3,0.64190000000000003,0.19400000000000001,0.70350000000000001,8233,34.47,9.5749999999999993,9129,38.22,10.616666666666665,11945,50.01,13.891666666666666,-21.8,null,0,0,null,100.00039999999998," "]
[26,95.528499999999994,2.5255000000000001,0.8004,0.12740000000000001,0.1227,1.6999999999999999E-3,2.3800000000000002E-2,1.44E-2,1.11E-2,8.3000000000000001E-3,0.64290000000000003,0.19339999999999999,0.7036,8233,34.47,9.5749999999999993,9129,38.22,{"$f":"S36/3.6","v":10.616666666666665},11945,50.01,13.891666666666666,-21.2,null,null,null,null,100.00009999999996," "]
[27,95.401899999999998,2.6036000000000001,0.82509999999999994,0.13109999999999999,0.12640000000000001,1.8E-3,2.4500000000000001E-2,1.49E-2,1.15E-2,7.7999999999999996E-3,0.65180000000000005,0.1996,0.7046,8243,34.51,9.5861111111111104,9138,38.26,10.627777777777776,11947,50.02,13.894444444444446,-20.8,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[28,95.522400000000005,2.5217999999999998,0.80120000000000002,0.1268,0.1222,1.6999999999999999E-3,2.4E-2,1.43E-2,1.09E-2,1.0800000000000001E-2,0.65390000000000004,0.18990000000000001,0.7036,8233,34.47,9.5749999999999993,9129,38.22,10.616666666666665,11942,50,13.888888888888889,-21.7,null,null,null,null,99.999900000000011," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8233,34.47,9.5749999999999993,9129,38.22,10.616666666666665,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8233,34.47,9.5749999999999993,9129,38.22,10.616666666666665,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8226.8836899794169,34.444728736633436,9.5679802046203957,9121.8630320877055,38.193365720663479,10.609268255739854]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[null,"Начальник управління Золотоніського ЛВУМГ                                                                                                   Коваль В.М.                                                                                  03.05.2017                                        "]
[null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія"]
[null," Начальник лабораторії                                                                                                                                             Куліш Т.В.                                                                                    03.05.2017                                               "]
[null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":23,"n_cols":5,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[16,0,16,1],[0,0,0,1],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[9,0,9,1],[6,0,8,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 840"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення теплоти згоряння вищої "]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Черкаська область","ГРС Пальмира",38.192650220863392,9122.1579153873154,10.609069505795386]
["Київська область","ГРС Гейсиха",38.193517658550043,9122.3650993222782,10.609310460708345]
[null,"ГРС Петрівське",38.194886899432994,9122.2246046864348,10.609690805398055]
[null,"ГРС Медвин",38.192929435617003,9122.2246046864348,10.609147065449168]
["Середньозважене значення теплоти згоряння вищої  по маршруту № 840",null,38.193365720663479,9122.3288095810167,10.609268255739854]
[]
[]
[]
["Начальник управління Золотоніського ЛВУМГ              Коваль В.М.                  ",null,null,null,"2017-05-03"]
["Підрозділу підприємства","прізвище",null,"підпис","дата"]
[" Начальник САВ і ТМ                                                        Гончаров Ю.І.                                                                                                     ",null,null,null,"2017-05-03"]
["служба АВ і ТМ п/м Золотоноша                                               прізвище",null,null,"підпис","дата"]
[]
[" Начальник САВ і ТМ                                                        Гончаров Ю.І.                                                                                                     ","                                  Самойленко О.В",null,null,"2017-05-03"]
["служба АВ і ТМ п/м Богуслав","прізвище",null,"підпис","дата"]
[]
[" Начальник лабораторії                                                       Куліш Т.В.                                                                                                      ",null,null,null,"2017-05-03"]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу","прізвище",null,"підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]