## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №808 | [18 empty] | Маршрут №808
УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Барським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Вінницягаз"
Барський п/м Барське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № ПУ-0124/15 чинне до 20.10.2018 р. |  |  | по газопроводу "Союз"
за період з 01.05.2017р. по 31.05.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8199.8664 | 34.3312 | 9.5364 | 9092.2663 | 38.0675 | 10.5743
2 | [13 empty] | 8199.8664 | 34.3312 | 9.5364 | 9092.2663 | 38.0675 | 10.5743
3 | [13 empty] | 8199.8664 | 34.3312 | 9.5364 | 9092.2663 | 38.0675 | 10.5743
4 | [13 empty] | 8199.8664 | 34.3312 | 9.5364 | 9092.2663 | 38.0675 | 10.5743
5 | 95.7911 | 2.3693 | 0.7315 | 0.1131 | 0.1103 | 0.0014 | 0.0206 | 0.0133 | 0.0115 | 0.0069 | 0.6551 | 0.1759 | 0.7011 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11933 | 49.96 | 13.8778
6 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889
7 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889
8 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889
9 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889
10 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889
11 | 95.7066 | 2.3735 | 0.7288 | 0.1127 | 0.1094 | 0.0013 | 0.0208 | 0.0135 | 0.0112 | 0.0083 | 0.7312 | 0.1827 | 0.7016 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11918 | 49.9 | 13.8611 |  |  | 0,000 | 0 | 0,000
12 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778
13 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778
14 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778
15 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778
16 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778
17 | 95.6595 | 2.3943 | 0.74 | 0.1231 | 0.1053 | 0.0014 | 0.0226 | 0.0162 | 0.0122 | 0.0113 | 0.7229 | 0.1913 | 0.7022 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11921 | 49.91 | 13.8639 | -20.9
18 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833
19 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833
20 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833
21 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833
22 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833
23 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833
24 | 95.5728 | 2.4582 | 0.7732 | 0.1278 | 0.1092 | 0.0013 | 0.0229 | 0.0161 | 0.0113 | 0.0105 | 0.7053 | 0.1914 | 0.703 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11928 | 49.94 | 13.8722
25 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972
26 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972
27 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972
28 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972
29 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972
30 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972
31 | 95.6339 | 2.3869 | 0.7888 | 0.135 | 0.1128 | 0.0014 | 0.0242 | 0.0171 | 0.012 | 0.0106 | 0.6959 | 0.1814 | 0.7028 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11933 | 49.96 | 13.8778
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8208.5126 | 34.3674 | 9.5465 | 9100.5781 | 38.1023 | 10.584
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Барського ЛВУМГ | [8 empty] | Мандра В.В. | [10 empty] | 2017-06-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Ільницька Г.О. | [10 empty] | 2017-06-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №808
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №808 |  | 9100.5781 | 38.1023 | 10.584
Вінницька | Бар С | 9100.5781 | 38.1023 | 10.584
Вінницька | Дашкiвцi С (Ялтушківці) | 9099.9333 | 38.0996 | 10.5832
Вінницька | Жмеринка С | 9100.602 | 38.1024 | 10.584
Вінницька | РРС-92 ( ПАТ "Укртелеком" Філія "Дирекція первинної мережі Р | 0 | 0 | 0
Начальник Барського ЛВУМГ |  | Мандра В.В. |  |  | 2017-06-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Ільницька Г.О. |  |  | 2017-06-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата