{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 535"]
["Філія \"УМГ \"ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Богородчанським ВУПЗГ та прийнятого ПАТ \"Івано-Франківськгаз\""]
["Богородчанський п/м Богородчанське ВУПЗГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 535"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № ІФ 761 чинне до 13 червня 2019 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу-перемичці \"БПСГ - м/г \"Союз\", \"УПУ\", \"Прогрес\"  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-04-01",null," по","2017-04-30"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8173.5216593100004},34.2209,{"$f":"P11/3.6","v":9.5058055555555558},{"$f":"S11*238.8459","v":9060.595331909999},37.934899999999999,{"$f":"S11/3.6","v":10.537472222222222},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8173.5216593100004},34.2209,9.5058055555555558,{"$f":"S12*238.8459","v":9060.595331909999},37.934899999999999,10.537472222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,96.487300000000005,1.9846999999999999,0.63949999999999996,0.1011,9.7000000000000003E-2,1.6999999999999999E-3,1.89E-2,1.3100000000000001E-2,3.5999999999999999E-3,5.4999999999999997E-3,0.51670000000000005,0.1313,0.69589999999999996,8181.5468815499999,34.2545,9.5151388888888881,9069.2415534899992,37.9711,10.547527777777777,{"$f":"V13*238.8459","v":11931.71412663},49.9557,{"$f":"V13/3.6","v":13.876583333333333},-12.4,-8.6,null,null,null,100.0004,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,96.424599999999998,2.0116999999999998,0.64439999999999997,0.105,0.10009999999999999,1.1000000000000001E-3,1.9699999999999999E-2,1.41E-2,5.0000000000000001E-3,6.7000000000000002E-3,0.53410000000000002,0.13350000000000001,0.69640000000000002,8184.24584022,34.265799999999999,9.5182777777777776,9072.0599351100009,37.982900000000001,10.550805555555556,11930.925935159999,49.952399999999997,13.875666666666666,-12.2,-7.9,null,null,null,99.999999999999986,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[5,96.516199999999998,1.9637,0.63329999999999997,0.1021,9.8100000000000007E-2,1E-3,1.9E-2,1.35E-2,4.4000000000000003E-3,6.1999999999999998E-3,0.50839999999999996,0.1341,0.69569999999999999,8180.5198441800003,34.2502,9.5139444444444443,9068.1428623500015,37.966500000000003,10.546250000000001,11931.451396140001,49.954599999999999,13.876277777777776,-9.6,-7.1,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[6,96.526600000000002,1.9795,0.63280000000000003,0.10290000000000001,9.7900000000000001E-2,1.1000000000000001E-3,1.9199999999999998E-2,1.3599999999999999E-2,5.7999999999999996E-3,6.1000000000000004E-3,0.48359999999999997,0.13089999999999999,0.69569999999999999,8184.3652631700006,34.266300000000001,9.518416666666667,9072.3465501899991,37.984099999999998,10.551138888888888,11937.06427479,49.978099999999998,13.882805555555555,-15.1,-9.8000000000000007,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[7,96.601600000000005,1.9599,0.63149999999999995,0.10249999999999999,9.7500000000000003E-2,1.2999999999999999E-3,1.72E-2,1.2E-2,4.8999999999999998E-3,5.4000000000000003E-3,0.44369999999999998,0.12230000000000001,0.6925,8185.6550310300008,34.271700000000003,9.519916666666667,9073.8751639499988,37.990499999999997,10.552916666666667,11943.84749835,50.006500000000003,13.890694444444446,-16.100000000000001,-9.6999999999999993,"<0,0001",2.0000000000000001E-4,0,99.999800000000022," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8185.6550310300008,34.271700000000003,9.519916666666667,9073.8751639499988,37.990499999999997,10.552916666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8185.6550310300008,34.271700000000003,9.519916666666667,9073.8751639499988,37.990499999999997,10.552916666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,96.545400000000001,2.0038999999999998,0.64070000000000005,0.1036,9.8599999999999993E-2,1.1999999999999999E-3,2.1399999999999999E-2,1.46E-2,5.4000000000000003E-3,6.0000000000000001E-3,0.42509999999999998,0.13420000000000001,0.69579999999999997,8192.2232932799998,34.299199999999999,{"$f":"P20/3.6","v":9.5275555555555549},9080.9450025900005,38.020099999999999,{"$f":"S20/3.6","v":10.561138888888889},11947.764571109999,50.0229,13.895249999999999,-12.8,-8.1999999999999993,null,null,null,100.0001," "]
[11,96.434700000000007,2.0743999999999998,0.67179999999999995,0.1096,0.1052,1.6000000000000001E-3,2.1499999999999998E-2,1.55E-2,3.5999999999999999E-3,6.4999999999999997E-3,0.40679999999999999,0.14879999999999999,0.69689999999999996,8202.85193583,34.343699999999998,9.5399166666666666,9092.3379520199996,38.067799999999998,10.574388888888889,11953.64018025,50.047499999999999,13.902083333333334,-15.1,-11.7,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[12,96.686300000000003,1.9519,0.628,0.1014,9.7100000000000006E-2,1.1000000000000001E-3,1.7899999999999999E-2,1.2800000000000001E-2,3.0999999999999999E-3,5.7000000000000002E-3,0.36699999999999999,0.1278,0.69469999999999998,8189.8587188699994,34.289299999999997,9.5248055555555542,9078.6043127699995,38.010300000000001,10.558416666666666,11953.950679920001,50.0488,13.902444444444445,-16.399999999999999,-9.9,null,null,null,100.00009999999999," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8189.8587188699994,34.289299999999997,9.5248055555555542,9078.6043127699995,38.010300000000001,10.558416666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8189.8587188699994,34.289299999999997,9.5248055555555542,9078.6043127699995,38.010300000000001,10.558416666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8189.8587188699994,34.289299999999997,9.5248055555555542,9078.6043127699995,38.010300000000001,10.558416666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8189.8587188699994,34.289299999999997,{"$f":"P26/3.6","v":9.5248055555555542},9078.6043127699995,38.010300000000001,{"$f":"S26/3.6","v":10.558416666666666},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8189.8587188699994,34.289299999999997,9.5248055555555542,9078.6043127699995,38.010300000000001,10.558416666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,96.615300000000005,1.9668000000000001,0.63239999999999996,0.1021,9.74E-2,1.2999999999999999E-3,1.9699999999999999E-2,1.37E-2,4.8999999999999998E-3,5.5999999999999999E-3,0.40960000000000002,0.1313,0.69520000000000004,8189.0944119899996,34.286099999999998,9.5239166666666666,9077.64892917,38.006300000000003,10.557305555555557,11948.170609139999,50.0246,13.895722222222222,null,null,null,null,null,100.0001," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8189.0944119899996,34.286099999999998,9.5239166666666666,9077.64892917,38.006300000000003,10.557305555555557,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8189.0944119899996,34.286099999999998,9.5239166666666666,9077.64892917,38.006300000000003,10.557305555555557,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,96.456900000000005,2.1011000000000002,0.67669999999999997,0.11020000000000001,0.1061,1.6000000000000001E-3,2.1600000000000001E-2,1.5800000000000002E-2,5.7999999999999996E-3,7.1000000000000004E-3,0.34610000000000002,0.15110000000000001,0.69689999999999996,8210.8293888899989,34.377099999999999,9.5491944444444439,9101.0558273700008,38.104300000000002,10.584527777777778,11964.722630009999,50.093899999999998,13.914972222222222,-12,-8.9,null,null,null,100.0001," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8210.8293888899989,34.377099999999999,9.5491944444444439,9101.0558273700008,38.104300000000002,10.584527777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8210.8293888899989,34.377099999999999,{"$f":"P33/3.6","v":9.5491944444444439},9101.0558273700008,38.104300000000002,{"$f":"S33/3.6","v":10.584527777777778},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,96.734700000000004,1.9458,0.62809999999999999,0.1014,9.6799999999999997E-2,1.1999999999999999E-3,1.8499999999999999E-2,1.34E-2,4.0000000000000001E-3,5.7000000000000002E-3,0.3206,0.12970000000000001,0.69450000000000001,8193.5847149100009,34.304900000000004,9.5291388888888893,9082.7602314300002,38.027700000000003,10.56325,11961.06828774,50.078600000000002,13.910722222222223,-14.5,-7.6,"<0,0001",2.0000000000000001E-4,0,99.999900000000025," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8193.5847149100009,34.304900000000004,9.5291388888888893,9082.7602314300002,38.027700000000003,10.56325,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8193.5847149100009,34.304900000000004,9.5291388888888893,9082.7602314300002,38.027700000000003,{"$f":"S36/3.6","v":10.56325},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8193.5847149100009,34.304900000000004,9.5291388888888893,9082.7602314300002,38.027700000000003,10.56325,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8193.5847149100009,34.304900000000004,9.5291388888888893,9082.7602314300002,38.027700000000003,10.56325,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8193.5847149100009,34.304900000000004,9.5291388888888893,9082.7602314300002,38.027700000000003,10.56325,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8193.5847149100009,34.304900000000004,9.5291388888888893,9082.7602314300002,38.027700000000003,10.56325,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8191.6947709971209,34.296987182937279,9.5269408841492442,9080.4748302809185,38.018131482604147,10.56059207850115]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник Богородчанського ВУПЗГ                                                                                                         Мисліборський Л.В.                                                                                "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник лабораторії                                                                                                                                  Мельниченко С.І.                                                                                                  "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                       Гарбуз Ю.М."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,1],[0,0,0,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[1,0,1,4]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 535"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Івано-Франківська","ГРС Саджава",38.020000000000003,9080,10.56]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 535",null,{"$f":"C6","v":38.020000000000003},{"$f":"D6","v":9080},10.56]
[]
[]
[]
["Начальник Богородчанського ВУПЗГ                                                             Мисліборський Л.В.                                                                                   "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник лабораторії                                                                                          Мельниченко С.І.                                                                                              "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби метрології",null,null,"Гарбуз Ю.М."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]